宿松县医养中心建设项目环境影响报告书

目    录
11 概述


11.1 项目由来


21.2 工作过程


31.3 分析判定相关情况


81.4 项目特点


101.5 主要环境问题


101.6 环境影响评价主要结论


112 总则


112.1 评价原则


112.2 编制依据


152.3 评价程序


172.4 评价因子与评价标准


252.5 评价工作等级和评价范围


292.6 主要环境保护目标


323 项目概况及工程分析


323.1 项目基本概况


573.2 污染影响因素分析


673.3 污染源强核算及治理措施


883.4 污染物排放量汇总


944 环境现状调查与评价


944.1 自然环境现状调查与评价


1014.2 环境质量现状调查与评价


1134.3 周边用地规划情况


- 115 -5 环境影响预测及评价


- 115 -5.1 施工期环境影响分析


- 122 -5.2 营运期环境影响分析


1745.3 环境风险评价


1886 环境保护措施及其可行性论证


1886.1 大气环境保护措施及其可行性论证


1916.2 水环境保护措施及其可行性论证


1956.3 噪声环境保护措施及其可行性论证


1966.4 固体废物保护措施及其可行性论证


2016.5 地下水保护措施


2026.6 辐射安全与防护


2087 环境影响经济损益分析


2087.1 社会效益


2087.2 环境效益


2097.3 环保投资及运行费用


2107.4 环保投资效益分析


2128 环境管理与监测计划


2128.1 环境管理要求


2158.2 污染物排放清单


2178.3 环境管理制度


2228.4 环境监测计划


2238.5 自行监测要求


2258.6 排污口规范化设置


2289 环境影响评价结论


2289.1 项目概况


2289.2 产业政策符合性


2289.3 规划符合性


2289.4 环境质量现状


2299.5 达标排放与污染控制


2339.6 营运期环境影响分析结论


2359.7 辐射环境影响评价结论


2379.8 公众意见采纳情况


2379.9 经济损益分析及环境管理


2389.10 总体结论




附件：

（1）环境影响评价委托书；

（2）宿松县发展和改革委员会《关于宿松县医养中心建设项目可行性研究报告的批复》；

（3）宿松县城乡规划局建设项目选址意见书；

（4）安庆发投环保科技有限公司签订的《医疗废物委托处置协议书》；
（5）项目大气、地表水、声环境及辐射监测报告；

（6）安徽省卫生厅《关于批准铜陵市中医院等5所中医院为二级甲等中医院的通知》；

（7）环评报告书技术评审意见；
（8）环评报告书技术评审意见修改清单；
（8）辐射类评价附图

（9）辐射类评价附件

（10）建设项目环境保护审批基础信息表。
1 概述

1.1 项目由来

宿松县中医院成立于1985年，经过30年的发展，现已成为一所集医疗、教学、预防、康复、科研为一体，具有中医特色并与现代医学相结合的二级甲等综合性中医医院。医院现有编制床位500张，实际开放床位516张，职工475人，其中高级职称13人，中级职称92人。设有临床科室20个，医技科室7个，开设13个病区。医院遵循“增强综合实力，突出中医特色”的发展思路，大力实施“树名医、建名科、创名院”的发展战略，充分发挥中医药特色优势，力求做到“院有专科、科有专病、病有专药、人有专长”。
2015年，宿松县户籍总人口863328人，其中：女性人口占比46.7%，男性人口占比53.3%，60岁及以上老年人口133518人，占总人口比例15.5%。 按照国际标准，65岁及以上人口比重超过7%，即认为一个国家或地区进入了老龄化社会，宿松县即已经迈入了老龄化社会。近年来，老龄化程度进一步加深。而中老年为疾病高发年龄，未来的医疗服务需求必然不断增加。

目前，大部分医疗机构对老年患者仅提供门诊和病重时的短期住院，老年病专科医院和专科门诊规模小、数量少。社区卫生服务近年来因政府的关注得到了长足发展，但因时间较短和资金、设备、人力资源等多方面原因，其发展不平衡，业务能力有限，辐射面窄，仅能满足其周边生活自理能力尚可的老年人的一般医疗服务需求。养老机构同样因资金、组织管理等原因，大多只能提供一般生活照顾，一些条件好的机构也只是配备简单的医疗设施，且大多没有规范的医疗管理，同样不能满足老年人的医疗服务需求，而且数量很少，和实际需求相比尚存巨大差距。医疗机构和养老机构二者之间互相独立、自成系统，往往使老年人在健康状况和生活自理能力变化时，不能得到及时有效的治疗，不得不经常往返家庭、医院和养老机构之间，既耽误治疗、增加费用，也给家属增加了负担。

因此，宿松县中医院决定实施“宿松县医养中心建设项目”，项目选址于宿松县经济开发区，规划总用地面积119792平方米，东西方向约长700m，南北方向约长215米。用地东侧紧邻城市主干道振兴大道和城市生态公园，北侧紧邻白鹤路和商业用地，南侧为居住用地，项目基地中间被一条城市景观河新耕河划分为东西两块用地。新耕河东侧建设一期工程，为一期医疗区（以下简称“一期医疗区”），规划建设医疗床位800张；西侧建设二期工程，为宿松县养老中心（以下简称“二期疗养区”），规划建设养老床位800张。该项目已取得宿松县发展和改革委员会的备案文件（松发改许可[2018]18号）。

安庆市宿松县中医院于2017年10月委托安徽伊尔思环境科技有限公司对该项目进行环境影响评价工作并于2018年3月取得了宿松县环保局的批复文件（松环建[2018]8号）。后对“新建1台医疗直线加速器、1台CT模拟定位机、1台DAS项目”单独编制了射线类设备的环评报告表上报安徽省环保厅，安徽省环保厅根据相关要求，决定退回使用射线类设备项目的环评报告表并要求宿松县中医院将射线类设备项目同医养中心的环评文件一并上报审批，因此需对医养中心的环评文件重新修订。
根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等国家有关建设项目环境管理的要求，宿松县中医院于2019年8月22日委托安徽皖欣环境科技有限公司进行本次修订工作。我公司接受委托后，及时组织人员对该项目开展了相关工作，并与建设方及项目所在地的管理部门进行了多次沟通，根据新的法律法规及技术文件的要求，重新修订了本项目的环境影响报告书，提交给建设单位报送管理部门审批。

1.2 工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）的有关规定，受宿松县中医院委托，安徽环信环保技术有限公司修订完成了《宿松县医养中心建设项目环境影响报告书》。具体工作过程如下：

◆2017年 10月25日，安徽伊尔思环境科技有限公司受宿松县中医院委托，承担《宿松县医养中心建设项目环境影响报告书》的编制工作；

◆2017年11月1日，该项目环评第一次公示在宿松县政府信息公开网上发布；

◆2017 年11月，安徽壹博检测科技有限公司对项目区进行环境质量现状监测；

◆2017年 11月-2017年12月，项目组根据分工进行各专题编写、汇总，提出污染防治对策并论证其可行性；

◆2017年12月13日，该项目环评第二次公示在宿松县政府信息公开网上发布；

◆2017年12月，对项目所在区域进行公众参与问卷调查；

◆2018年1月，该项目环境影响报告书进入安徽伊尔思环境科技有限公司内审程

序，经校核、审核、审定后定稿；
◆2018年2月，宿松县环保局在宿松县城主持召开了“宿松县中医院宿松县医养中心建设项目”环境影响报告书评审会；
◆2018年2月，按照评审会专家意见修订完成《宿松县中医院宿松县医养中心建设项目环境影响报告书（报批稿）》，送宿松县环保局审批；
◆2018年3月14日，宿松县环保局同意本项目建设，对本项目下达了《关于宿松县医养中心建设项目环境影响报告书的批复》（松环建[2018]8号）；
◆2019年3月，宿松县中医院委托南京科安环境检测技术服务有限公司对医养中心使用射线类装置项目编制了环境影响报告表；
◆2019年4月，使用射线类装置环境影响报告表通过技术评审会并修改上报；
◆2019年5月22日，安徽省生态环境厅退回了宿松县中医院使用射线类装置的环境影响报告表，要求不得和医养中心环境影响报告书分开报批；
◆2019年8月22日，安徽皖欣环境科技有限公司受宿松县中医院委托，承担《宿松县医养中心建设项目环境影响报告书》的修订编制工作；

◆2019年8月26日，本次项目环评第一次公示在宿松县中医院网站上发布；

◆2019年9月11日，本项目的征求意见稿在宿松县中医院网站上公示全本，并委托在当地报纸上公布了查阅链接和公众意见表下载链接；

◆2019年8月-2019年9月，对报告书的修订内容进一步完善并内部审核后定稿；

◆2019年9月，修订完成《宿松县中医院宿松县医养中心建设项目环境影响报告书》（含使用射线类设备项目），送安庆市生态环境局审批。
1.3 分析判定相关情况

环境影响评价类别

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），其中“卫生”111.医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构/新建、扩建床位500张及以上的，需要编制环境影响报告书。

本项目一期医疗区规划建设医疗床位800张，属于新建床位500张以上的中医（综合）医院；二期建设疗养区规划建设养老床位800张，属于新建床位500张以上的疗养院。
因此，本项目医养中心项目环境影响评价类别为报告书。

根据根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）、《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）、关于发布《射线装置分类》的公告（环境保护部、国家卫生计生委公告，2017年12月5日）相关规定。一期医疗区中新建1台DSA和1台直线加速器机属于II类射线装置，应编制环境影响报告表；其余部分辐射设备属于Ⅲ类射线装置，以登记表形式备案。
表1-3-1  宿松县中医院医养中心一期辐射设备一览表

	设备名称
	数量
	位置
	射线装置分类

	模拟定位CT
	1
	地下负一层
	Ⅲ

	CT
	2
	医技楼一楼
	Ⅲ

	DR
	3
	医技楼一楼
	Ⅲ

	钼钯
	1
	医技楼一楼
	Ⅲ

	牙片机
	1
	医技楼一楼
	Ⅲ

	牙片机
	1
	门诊一楼口腔科
	Ⅲ

	X光机
	1
	门诊一楼体检
	Ⅲ

	碎石机
	1
	门诊三楼外科
	Ⅲ

	胃肠机
	1
	医技楼一楼
	Ⅲ

	C型臂
	2
	住院楼二楼手术室
	Ⅲ

	医用直线加速器
	1
	地下负一层
	II

	DSA
	1
	住院楼二楼手术室
	II


结合省生态环境厅的要求，对医养中心项目中新建1台DSA和1台直线加速机的环境影响评价工作整合进医养中心项目报告书中一并上报。
1.3.1 产业政策相符性

对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），一期医疗区属于其中第三十六条、“教育、文化、卫生、体育服务业”29.医疗卫生服务设施建设，二期疗养区属于其中第三十七条、“其他服务业”10.养老服务，均属于鼓励类。对照《安徽省工业产业结构调整指导目录(2007年本)》，本项目属于允许类项目。

综上所述，本项目符合国家和地方现行产业政策。
1.3.2 规划相符性

项目选址于宿松县经济开发区，根据《宿松县经济开发区控制性详细规划》（2014-2030），项目用地性质为医院用地（见图1-3-1）。另外，宿松县城乡规划局于2016年7月1日对该项目用地出具了选址意见书（见附件3）。
根据国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，项目用地不属于限制用地和禁止用地的范畴。

因此，项目建设符合宿松县总体规划的要求。

1.3.3 “三线一单”控制要求相符性

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批和规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好的发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。
1、生态红线

“生态保护红线”是生态空间保护范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域设计生态保护红线的，在规划环评结论的审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保护生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《安徽省生态红线》，宿松县行政范围内涉及的生态红线为“安徽安庆沿江水禽省级自然保护区”、“白崖寨自然文化遗产”、“石莲洞国家森林公园”、“长江安庆段四大家鱼国家级水产种质资源保护区”和“华阳河蓄滞洪区”。本项目选址于宿松县经济开发区，不在上述的各保护区范围内。

因此、建设项目符合生态红线要求。

[image: image300][image: image1.jpg]07- Fil s A SR HR R




 [image: image301.wmf]D

C

m

C

L

r

BL

A

c

Q

50

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+

=

[image: image302.png]H,

.. =



图1-3-1  宿松县经济开发区用地规划图
2、环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
监测期间项目所在区域大气污染物TSP、SO2、NO2、PM10小时、日均浓度范围均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度限值；氨、硫化氢均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。区域内的空气环境质量现状满足《环境空气质量标准》二级标准要求。

水质监测结果表明：各评价指标的污染指数均小于1，纳污水体二郎河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

按照相应的环境噪声标准，建设项目四周的场界声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类要求（其中项目东场界临振兴大道执行4a类标准）。

根据本次环境现状调查来看，区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，且有一定的环境容量。

3、资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”是地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资料利用上线，对规划实施以及规划范围内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

项目为医院建设项目，区域内已铺设市政水管且水源充足，医疗和生活用水均使用自来水；能源主要依托当地电网供电和少量城市天然气。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

4、生态环境准入清单

根据《安徽宿松经济开发区总体发展规划》(2011～2030年)，开发区产业定位为纺织服装业、农产品深加工业和以电子、机械加工为代表的新兴加工业，暂无明确的环境准入负面清单。本项目为医养中心建设，为综合服务产业，根据该开发区的产业布局规划图（见图1.3-2），项目用地规划布局为“综合配套区”；根据用地规划图（见图1.3-1），项目用地规划性质为“医院用地”。
因此，本项目应为环境准入允许类别。

1.4 项目特点

项目具有以下特点：

（1）项目总占地119792m2，分二期建设。一期建设东侧医疗区，规划医疗床位800张，功能定位为医疗区，不设传染病房；二期建设西侧疗养区，规划养老床位800张，功能定位为宿松县养老中心。
（2）医疗区和疗养区被新耕河隔开，且疗养区污水为普通生活污水，故规划分别设排污口。一期医疗区废水经1＃排污口排入白鹤路污水支管，向西接入新耕河污水主管；二期疗养区废水经2＃排污口排入白鹤路污水支管，向东接入新耕河污水主管。
（3）项目排放的废气主要为污水处理站臭气和燃气锅炉废气；废水为医疗区综合废水和疗养区生活污水；噪声主要为公建设备噪声；固废主要为医疗垃圾、污水站污泥、中药煎煮药渣和生活垃圾。
[image: image303.png]d.

h,=Kp,10 77



[image: image2.jpg]RUERLFITREBERY ) 087Nk A5 S R

MRBHFRERESR  GRURSRURIR





图1-3-2  宿松经济开发区产业布局图

（4）污水处理站设为地埋式、顶部加盖；锅炉废气经24m高排气筒排放；地下车库废气经地面出风口排放；食堂油烟和备用柴油发电机废气经专用烟道楼顶排放。一期医疗区废水经自建污水处理站处理后接入市政污水管网，处理工艺为“一级强化处理+消毒（次氯酸钠消毒）”；二期疗养区废水经预处理后接入市政污水管网；噪声防治采取基地减震、隔声、消声、吸声等措施；医疗废物全部委托安庆发投环保公司处置，污水站污泥委托有资质的处理单位处置，中药煎煮药渣和生活垃圾等由环卫部门处理处置。经过以上治理措施后，项目产生的“三废”均能做到达标排放；
（5）项目适应国家政策要求，“促进健康服务业发展，推动医养融合，推动养老服务与医疗卫生相结合”。
1.5 主要环境问题

本项目污染物排放主要以废水和医疗废弃物为主要污染特征。本次环评关注的主要问题有：项目建成运行后排放的废气、废水和固废等污染物对周围环境产生的影响，是否影响项目所在区域的环境功能，采取的污染防治措施是否可行，是否能够实现稳定达标排放；环境风险是否在可接受范围内。项目营运期外环境对本项目的影响等。
1.6 环境影响评价主要结论

通过工程分析、预测评价以及防治措施可行性等方面分析，宿松县医养中心建设项目符合国家产业政策的要求，选址合理且符合相关规划要求。工程应认真贯彻落实建设项目环保“三同时”制度，将各项环保治理措施及辐射防范措施落实到位，确保各项污染物的达标排放。工程在采取相应的污染防治措施后，能将项目对周围水环境、空气环境、声环境造成的影响降到最低，能有效防范辐射对外环境的影响，不会对周围环境产生明显不利影响。从环境影响评价角度分析，该项目的建设是可行的。

2 总则
2.1 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。项目遵循以下原则开展环境影响评价工作：

1、依法评价
贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

2、科学评价
规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

3、突出重点
根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.2 编制依据

2.2.1 国家法律、法规及规定依据
（1） 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修正）；
（2） 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）；

（3） 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）；

（4） 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）；

（5） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修正）；

（6） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）；

（7） 《中华人民共和国放射性污染防治法》，（2003年）；

（8） 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修正）；

（9） 《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展改革委第21号令）；

（10） 《环境保护公众参与办法》（环境保护部35号令，2015.9.1）；

（11） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（12） 《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》；

（13） 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（14） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）；

（15） 《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号）；

（16） 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（17） 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；
（18） 《关于落实<大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入>的通知》（环办[2014]30号）；

（19） 《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号）；

（20） 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行）；

（21） 《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号）；
（22） 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）；

（23） 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）；
（24） 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2019年修正版），国务院令第709号，2019年3月2日修订；

（25） 《关于发布射线装置分类的公告》，环境保护部、国家卫生和计划生育委员会公告 2017年第66号，2017年12月6日起施行

（26） 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2017年修正版），环保部令第47号，2017年12月20日起施行

（27） 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部令第18号，2011年5月1日起施行

（28） 《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》国家环保总局，环发[2006]145号，2006年9月26日起施行

（29） 《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施）；

（30） 《医疗废物管理条例》（2010年修正，2011年1月8日施行）；

（31） 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部36号令）；

（32） 《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号，1999年10月1日起实行）；

（33） 《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号）。

2.2.2 地方法规及规定依据

（1） 《安徽省节约能源条例》，2006年4月21日；

（2） 安徽省人民政府 皖政[2007]67号《关于印发全省节能减排工作方案的通知》，2007年9月21日；

（3） 《安徽省水环境功能区划》（安徽省水利厅、安徽省环境保护局，2003年10月）；

（4） 安徽省环境保护局 环监[2002]46号《关于进一步提高环境影响评价质量的若干意见》；

（5） 安徽省经济委员会 皖经产业[2007]240号《关于印发<安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）>的通知》，2007年10月11日；

（6） 安徽省环境保护局 环法函[2005]114号《关于印发〈安徽省污染源排放口规范化整治管理办法〉的通知》，2005年3月17日；

（7） 安徽省环境保护局 环评[2007]135号《关于加强环境影响评价从业行为管理的通知》；

（8） 安徽省人民代表大会常务委员会公告（[2010]24号）《安徽省环境保护条例》，2010年11月1日；

（9） 安徽省人民政府办公厅 皖政办[2011]27号《安徽省人民政府办公厅关于加强建设项目环境影响评价工作的通知》，2011年4月12日；

（10） 关于印发安徽省环境保护厅建设项目社会稳定环境风险评估暂行办法的通知，2010年12月31日；

（11） 《安徽省大气污染防治条例》，2015年3月1日；

（12） 《安徽省环保厅关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》（皖环发[2013]91号），2013年10月23日；

（13） 《安徽省环保厅转发环保部办公厅关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知和关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》（皖环函[2013]1533号），2013年12月27日；

（14） 《安徽省环境保护厅关于重大环境事项社会稳定风险评估暂行规定》（皖环发[2015]6号）；

（15） 《安徽省放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，安徽省环保局2008年9月18日颁布；
（16） 安庆市人民政府，《安庆市大气污染防治行动计划实施细则》，安庆市人民政府第41次常务会议，2014年2月21日；
（17） 《宿松县城市总体规划（2011-2030）》；
（18） 《安徽宿松经济开发区总体发展规划》(2011～2030年)；

（19） 《安徽宿松经济开发区总体发展规划环境影响报告书》（安徽省环境科学研究院，2013年2月18日）

2.2.3 导则和技术规范文件

（1） 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2） 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2－2018）；

（3） 《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4） 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5） 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）；

（7） 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8） 《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式 》（HJ10.1-2016）；
（9） 《声环境功能区划分技术规范》，（GB/T15190-2014）；

（10） 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）；

（11） 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）；

（12） 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

（13） 《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）；

（14） 《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第1部份：一般原则》（GBZ/T 201.1－2007）；

（15） 《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T 201.2－2011）；

（16） 《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）；

（17） 《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T180-2006）；

（18） 《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ165-2012）；

（19） 卫生部、国家环保总局卫医发[2003]287号《医疗废物分类目录》，2003.10.10；

（20） 国家环保总局环发[2003]197号文《关于发布医院污水处理技术指南的通知》，2003.12.10；

（21） 国家环境保护总局环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》，2001.12.17；

（22） 国家环保总局环发[2003]206号《关于发布医疗废物集中处置技术规范（试行）的公告》，2003.12.26；

（23） 《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)；

（24） 《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T228-2005）；

（25） 《综合医院建筑设计规范》（JGJ49-88）；

（26） 《医院污水处理设计规范》（CECS 07:2004）；

（27） 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）。

2.2.4 项目有关文件和资料

（1）建设单位环境影响评价文件委托书；

（2）项目可行性研究报告及相关资料；
（3）项目立项通知书。
2.3 评价程序

本项目环境影响评价程序如图2-3-1所示。


[image: image3.emf]1

研究相关技术文件和其他有关文件

2

进行初步工程分析

3

开展初步的环境现状调查

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1

环境影响识别和评价因子筛选

2

明确评价重点和环境保护目标

3

确定工作等级、 评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

1

各环境要素环境影响预测与评价

2

各专题环境影响分析与评价

1

提出环境保护措施， 进行技术经济论证

2

给出污染物排放清单

3

给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书

第

一

阶

段

第

二

阶

段

第

三

阶

段

图2-3-1  评价工作程序
2.4 评价因子与评价标准

2.4.1 评价因子

1、环境影响因子识别
建设项目对环境的影响，总体上包括自然环境和社会环境两大部分。建设项目对环境的影响施工期和运营期不相同，根据项目特点和环境特征，筛选了主要环境问题识别矩阵，详见表2-4-1。

表2-4-1  环境影响因子识别矩阵
	             类别

环境因素
	施工期
	运营期

	
	废气排放
	废水排放
	固体废物
	噪声排放
	事故风险
	废气排放
	废水排放
	固体废物
	噪声排放
	辐射影响
	事故风险

	自然

环境
	大气环境
	-1SD
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	-1SD
	---

	
	地表水环境
	---
	-1SD
	---
	---
	---
	---
	-1SD
	---
	---
	---
	---

	
	地下水环境
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	
	土壤环境
	---
	---
	-1SD
	---
	---
	---
	---
	-1SD
	---
	---
	---

	
	声环境
	---
	---
	---
	-1SD
	---
	---
	---
	---
	-1SD
	---
	---

	社会

环境
	土地利用
	---
	---
	-1SD
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	
	居民区
	-1SD
	---
	---
	-1SD
	---
	---
	---
	---
	-1SD
	-1SD
	---

	
	人群健康
	-1SD
	---
	---
	-1SD
	---
	---
	---
	---
	-1SD
	-1SD
	---

	
	社会经济
	---
	---
	-1SD
	
	-1SD
	---
	---
	-1SD
	---
	---
	---


注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”至“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；用‘D’、‘I’分别表示直接、间接影响等。

由表2-4-1可以看出：项目施工期对环境的影响为施工噪声、施工废水、施工垃圾、施工废气对环境的影响；运营期的环境影响为废水、医疗废弃物、噪声以及电离辐射对环境的影响。

通过上述环境影响因素识别，根据工程施工期、运营期产生的利环境影响，评价将进行详细预测分析，提出有效的污染防治措施，将不利影响降至最低程度，使工程建设实现经济、社会和环境效益的统一。

2、评价因子筛选

根据本项目工程特征及排污特征，确定本项目的评价因子见表表2-4-2。

表2-4-2  评价因子一览表

	环境
	现状评价因子
	影响评价因子
	总量控制因子

	大气
	SO2、NO2、PM10、TSP、NH3、H2S
	SO2、NOX、TSP、NH3、H2S、食堂油烟
	—

	地表水
	pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群
	COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群
	COD、氨氮

	声环境
	等效连续A声级

（Leq[dB（A）]）
	等效连续A声级

（Leq[dB（A）]）
	—

	固体废物
	—
	医疗废物、污水站污泥、生活垃圾、中药残渣
	—

	电离辐射
	γ辐射剂量率
	γ辐射剂量率
	—


2.4.2 评价标准

1、环境质量标准

（1）大气环境

评价区空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中推荐值。具体标准值见表2-4-3。

表2-4-3  环境空气质量标准

	物质名称
	最高容许浓度，mg/m3
	标准来源


	
	小时
	8h
	日平均
	年平均
	

	SO2
	0.5
	－
	0.15
	0.06
	《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级

	NO2
	0.20
	－
	0.08
	0.04
	

	PM10
	－
	－
	0.15
	0.07
	

	PM2.5
	－
	－
	0.3
	0.2
	

	CO
	0.01
	－
	0.004
	－
	

	O3
	0.2
	0.16
	/
	－
	

	NH3
	0.20（一次值）
	－
	－
	－
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

	H2S
	0.01（一次值）
	－
	－
	－
	


（2）地表水环境
二郎河水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体标准值见表2-4-4。

表2-4-4  地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH值除外
	指标
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	TP
	TN
	石油类
	粪大肠菌群

	Ⅲ类标准值
	6-9
	20
	4
	1.0
	0.2
	1.0
	0.05
	10000


（3）声环境
区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，东侧主干道振兴大道35±5m范围内临路第一排建筑面向道路一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，标准值见表2-4-5。

表2-4-5  噪声标准值

	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50

	4a类
	70
	55


2、污染物排放标准
（1）大气污染物
医院污水处理站废气执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3中关于废气排放要求的规定，具体见表2-4-6。

表2-4-6  医疗机构水污染排放标准
	控制项目
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	标准

	氨
	1.0
	《医疗机构水污染排放标准》

（GB18466-2005）

	硫化氢
	0.03
	

	臭气浓度（无量纲）
	10
	


锅炉大气污染物主要为SO2、NOX、颗粒物，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2的排放浓度限值，具体见表2-4-7。
表2-4-7  新建锅炉大气污染物排放浓度限值（燃气锅炉）

	污染物项目
	排放限值（mg/m3）
	标准

	颗粒物
	20
	《锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014）

	二氧化硫
	50
	

	氮氧化物
	200
	


汽车尾气污染物排放、备用柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准限值，CO参照《北京市地方标准》（DB11/501-2007）。具体见表2-4-8。

表2-4-8  大气污染物排放标准

	污染物项目
	最高允许排放

浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率
	无组织排放监控限值

	
	
	排气筒
	二级
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0

	二氧化硫
	550
	15
	2.6
	
	0.40

	氮氧化物
	240
	15
	0.77
	
	0.12

	CO
	200
	15
	11
	
	3.0

	总烃
	120
	15
	10.0
	
	4.0


*周界外浓度最高点一般设置于无组织排放源下方向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放最大落地浓度点越出10m范围，可将监测点移至该预计浓度最高点。
食堂油烟排放执行饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）中大型相关标准。具体取值见表2-4-9。

表2-4-9  食堂油烟排放执行饮食业油烟排放标准（试行）

	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1，<3
	≥3，<6
	≥6

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


（2）废水污染物
一期医疗区为综合性医院，废水为医疗废水和生活污水，经自建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准后，经市政污水管网排入宿松县城北污水处理厂，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准；二期疗养区为养老院，废水为普通生活污水，经预处理达到宿松县城北污水处理厂接管标准后，经市政污水管网排入宿松县城北污水处理厂。具体标准值见表2-4-10。
表2-4-10  水污染排放标准

	序号
	控制项目
	GB18466-2005中预处理标准
	污水处理厂

接管标准
	GB18918-2002中一级B标准


	1
	pH
	6-9
	6-9
	6-9

	2
	COD
	浓度（mg/L）
	250
	320
	60

	
	
	最高允许排放负荷/[g/（床位· d）]
	250
	---
	---

	3
	SS
	浓度（mg/L）
	60
	200
	20

	
	
	最高允许排放负荷/[g/（床位· d）]
	60
	---
	---

	4
	氨氮 （mg/L）
	---
	25
	8（15）

	5
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	5000
	---
	10000

	6
	肠道病毒
	不得检出
	---
	---

	7
	肠道致病菌
	不得检出
	---
	---

	8
	总余氯浓度（mg/L）
	消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8 mg/L
	---
	---

	9
	动植物油
	20
	---
	3


*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
（3）噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值要求；运营期东场界噪声排放执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他厂界执行2类标准。

表2-4-11  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

	昼间
	夜间

	70
	55


表2-4-12  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50

	4类
	70
	55


（4）固体废物

医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中规定的标准；污水处理站污泥应按危险废物进行处理和处置，执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表4中其他医疗机构污泥控制标准，具体见表2-4-13。

表2-4-13  医疗机构污泥控制标准
	医疗机构级别
	粪大肠菌群数（MPN/g）
	肠道致病菌
	肠道病毒
	结核杆菌
	蛔虫卵死亡率

（%）

	综合医疗机构
	≤100
	---
	---
	---
	＞95


2.4.3 辐射评价标准

1、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

表2-4-14 工作人员职业照射和公众照射剂量限值

	
	剂量限值

	职业照射

剂量限
	工作人员所接受的职业照射水平不应超过下述限值：

①由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv；

②任何一年中的有效剂量，50mSv。

	公众照射

剂量限值
	实践使公众有关关键人群组的成员所受的平均剂量估计值不应超过下述限值：

①年有效剂量，1mSv；

②特殊情况下，如果5个连续年的年平均剂量不超过1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到5mSv。


2、《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）
6 治疗室防护和安全操作要求

6.1.1治疗室选址、场所布局和防护设计应符合GB18871的要求，保障职业场所和周围环境安全。

6.1.4 穿越防护墙的导线、导管等不得影响其屏蔽防护效果。

6.1.5 X射线能量超过10MV的加速器，屏蔽设计应考虑中子辐射防护。

6.1.6 治疗室和控制室之间应安装监视和对讲设备。

6.1.7 治疗室应有足够的使用面积，新建治疗室不应小于45m2。

6.1.8 治疗室入口处必须设置防护门和迷路，防护门应与加速器联锁。

6.1.9 相关位置（例如治疗室入口处上方等）应安装醒目的照射指示灯及辐射标志。

6.1.10治疗室通风换气次数应不小于4次/h。
3、《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）

本标准适用于医用诊断 X 射线机的生产和使用。

4.6 移动式和携带式 X 射线设备防护性能的专用要求

4.6.3 连接曝光开关的电缆长度应不小于3m，或配置遥控曝光开关。

5 X射线设备机房防护设施的技术要求

5.1 X射线设备机房（照射室）应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。

5.2 每台X射线机（不含移动式和携带式床旁摄影机与车载X射线机）应设有单独的机房，机房应满足使用设备的空间要求。对新建、改建和扩建的X射线机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应不小于表2-4-15要求。

表2-4-15  X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度

	设备类型
	机房内最小有效使用面积m2
	机房内最小单边长度m

	CT机
	30
	4.5

	双管头或多管头X射线机ａ
	30
	4.5

	单管头Ｘ射线机ｂ
	20
	3.5

	透视专用机ｃ、碎石定位机、口腔CT卧位扫描
	15
	3

	乳腺机、全身骨密度仪
	10
	2.5

	牙科全景机、局部骨密度仪、口腔CT坐位扫描／站位扫描
	5
	2

	口内牙片
	3
	1.5

	ａ双管头或多管头X射线机的所有管球安装在同一间机房内。

ｂ单管头、双管头或多管头X射线机的每个管球各安装在1个房间内。

ｃ透视专用机指无诊断床、标称管电流小于5mA的X射线机。


5.3 X射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求：

a）不同类型X射线设备机房的屏蔽防护应不小于表2-4-16要求。

b）医用诊断X射线防护中不同铅当量屏蔽物质厚度的典型值参见附录D。

c）应合理设置机房的门、窗和管线口位置，机房的门和窗应有其所在墙壁相同的防护厚度。设于多层建筑中的机房（不含顶层）顶棚、地板（不含下方无建筑物的）应满足相应照射方向的屏蔽厚度要求。

d）带有自屏蔽防护或距X射线设备表面1m处辐射剂量水平不大于2.5μGy/h时，可不使用带有屏蔽防护的机房。
表2-4-16  不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求

	机房类型
	有用线束方向铅当量 mm 
	非有用线束方向铅当量 mm

	标称 125kv 以上的摄影机房
	3
	2

	标称 125kv 及以下的摄影机房、口腔 CT、牙科全景机房（有头颅摄影）
	2
	1

	透视机房、全身骨密度仪机房、口内牙片机房、牙科全景机房（无头颅摄影）、乳腺机房
	1
	1

	介入 X 射线设备机房
	2
	2

	CT 机房
	2（一般工作量）ａ

2.5（较大工作量）ａ

	ａ按 GBZ/T 180 的要求


c）应合理设置机房的门、窗和管线口位置，机房的门和窗应有其所在墙壁相同的防护厚度。设于多层建筑中的机房（不含顶层）顶棚、地板（不含下方无建筑物的）应满足相应照射方向的屏蔽厚度要求。

5.5 机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到患者和受检者状态。

5.6 机房内布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物；机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。

5.7机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。

5.9每台Ｘ射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表2-4-17基本种类要求的工作人员、患者和受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要。

表2-4-17 个人防护用品和辅助防护设施配置要求

	放射检查类型
	工作人员
	患者和受检者

	
	个人防护用品
	辅助防护设施
	个人防护用品
	辅助防护设施

	ＣＴ体层扫描

（隔室）
	—
	—
	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子
	—

	介入放射学操作
	铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜

选配：铅橡胶手套
	铅悬挂防护屏、

铅防护吊帘、

床侧防护帘、

床侧防护屏

选配：移动铅防护

屏风
	铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、阴影屏蔽器具
	—

	注：“—”表示不需要求。


4、项目管理目标限值

管理目标限值：DSA 介入手术医生取国家标准的 1/2 作为剂量约束值，其他职业人员和公众成员取国家标准的 1/4 作为剂量约束值（即：DSA 介入手术医生年有效剂量不超过 10mSv；其他职业人员年有效剂量不超过 5mSv；公众成员年有效剂量不超过 0. 25mSv）。

2.5 评价工作等级和评价范围
2.5.1 评价工作等级

1、大气
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：
[image: image4.wmf]%

100

)

/

(

0

´

=

i

i

i

C

c

p


式中：

Pi——第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；
C0i ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3，一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。
表2-5-1  大气环境影响评价工作级别判据表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax<1%


表2-5-2（1）估算模型参数表
	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市人口数)
	/

	最高环境温度
	29.9°C

	最低环境温度
	4.3°C

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	/

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离/km
	/

	
	海岸线方向/o
	/


表2-5-2（2）  本项目废气中主要污染因子Pi和D10%计算结果

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m3)
	Cmax

(μg/m3)
	Pmax

(%)
	D10%

(m)

	矩形面源
	H2S
	10.0
	0.0
	0.0
	/

	矩形面源
	NH3
	200.0
	5.0
	2.0
	/

	点源
	SO2
	500.0
	1.0
	0.0
	/

	点源
	NOx
	250.0
	6.0
	3.0
	/

	点源
	TSP
	900.0
	1.0
	0.0
	/


本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOx，Pmax值为3.0%，Cmax为6.0ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

2、地表水

一期医疗区营运期排放废水主要为医院生活及医疗污水，二期疗养区运营期废水为普通生活污水，项目废水总排放量为717.74m3/d，污水水质的复杂程度为中等（污染物类型数=2，预测浓度的水质参数数目<10），一期医疗区废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，排入到宿松县城北污水处理厂，处理达标后排入二郎河；二期疗养区废水经预处理达到宿松县城北污水处理厂接管标准后，排入到宿松县城北污水处理厂，处理达标后排入二郎河。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.2”及“表1”的内容，本项目废水为间接排放，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

地表水环境影响评价分级判定见表 2-5-3。
表2-5-3  地表水环境影响评价工作级别划分表

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000 或W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜200且W＜6000

	三级B
	间接排放
	—

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


3、地下水

医院营运期可能造成地下水水质污染，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的有关规定，地下水环境影响评价工作等级应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，据地下水环境影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类建设项目地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。根据宿松县发展和改革委员会出具的《关于宿松县医养中心建设项目可行性研究报告的批复》文件，宿松县医养中心由一期医疗区和宿松县养老中心组成，其中一期医疗区归属宿松县中医院，为二级甲等中医院（见附件6），项目类别为Ⅳ类；宿松县养老中心项目类别为Ⅳ类，故不开展地下水环境影响评价。

4、噪声

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）规定，噪声评价等级按建设项目所在地声环境功能区划、建设项目噪声源及建成后声环境变化来确定。

本项目所在地四周主要以居住用地、行政办公用地、商业混合用地为主，建设项目位于声环境 2 类功能区内，评价等级确定为二级。

表2-5-4  声环境影响评价分级判定
	项目
	一级评价
	二级评价
	三级评价
	本项目

	项目所在地声环境功能
	0类
	1类、2类
	3类、4类
	2类

	建设前后噪声增加量
	＞5dB（A）
	3-5dB（A）
	＜3dB（A）
	＜3dB（A）

	建设前后受影响人口变化情况
	显著增多
	增加较多
	变化不大
	变化不大

	其它
	如建设项目符合两个以上级别的划分原则，

按较高级别的评价等级评价
	/

	判定结果
	/
	二级


5、生态

拟建项目为新建项目，占地面积119792m2。所征用的土地不属于生态敏感区，征用土地内无珍稀濒危动物和植物。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）规定：项目工程占地面积0.120 km2 <2km2，且为一般区域，因此，确定本项目生态影响评价工作为三级。具体评价工作级别按表2-5-5 划分。
表2-5-5   生态影响评价等级划分判断依据

	影响区域生态敏感性
	工程占地范围

	
	面积≥20km2

或长度≥100km
	面积2km2～20km2

或长度50km～100km
	面积≤2km2

或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


6、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），对照“附录 B 重点关注的危险物质和临界量”，可得危险物质数量和临界量比值Q=0.0412，环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价等级见表2-5-6。

表2-5-6 项目环境风险评价分级判定

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给 出定性的说明。见附录 A。


由上表可知，本项目环境风险评价工作划定为简单分析。

7、土壤

本项目环境影响评价分类属于卫生事业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），对照“附录A 表A.1土壤环境影响评价项目类别”可知，项目属于Ⅵ类建设项目，不需要开展土壤环境影响评价。

8、各要素评价等级一览表
项目评价等级见表2-5-7。

表2-5-7  评价工作等级划分表
	类别
	大气环境
	地表水环境
	地下水环境
	声环境
	生态环境
	风险
	土壤

	评价等级
	二级
	三级B
	不用开展
	二级
	三级
	简单分析
	不用开展


2.5.2 评价范围

项目各环境要素评价范围见表2-5-8。

表2-5-8  项目环境要素评价范围表

	评价内容
	评价范围

	大气
	边长5km的矩形区域

	地表水
	宿松县城北污水处理厂排污口上游500m至下游5000m，见图2.5-1

	声环境
	场界外200m范围

	生态环境
	项目占地及边界向外延伸200m

	风险
	/

	土壤
	/


2.6 主要环境保护目标

控制目标：按照功能分区的要求，大气环境：《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；二郎河：《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。保护目标详见表2-6-1和图2-6-1。

[image: image304.png]


[image: image305.wmf]å

=

=

n

i

L

1

i

1

.

0

l

10

L

10

g

[image: image306.png][yl AN

- -
== ==
AN AN

s




[image: image307.png]Ly () = Ly (1)~ (TL, + 6)



[image: image308.jpg]


[image: image309.png]


[image: image310.bmp][image: image311.png]2.

>
it & ¢ /// - s \7!£
R S e i1 4
S (1 BN 4
R
[/ //‘W //// k
4 ik 3F s
S ]
‘ \
= | | =2
'*ﬁ ( \E
. L_
3F 3F ia g =0
i =5 T SERMAE
JA]
/ // 7% =N

" 5F

BEE 20Ena0
i coope

s
3F 17l s
3F

v
“ ol
BEREGEAR 1F J i
AT =
e 2

/
9 5.4
/gi/
AT [=] 7 e
s ///// //// s //////// ///// ’/// Gk s ///

0o g




[image: image312.wmf]D

C

m

C

L

r

BL

A

c

Q

50

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+

=

[image: image313.bmp][image: image314.png]250 500m
e ——



[image: image315.bmp][image: image5.jpg]BREETESAEME (2011-2030)

FARRHETR 23T HAH, ¥
5 YN ).
TR, 8o R
\

) 4
.\__»/--—/
,/v
o ™)
¢
8 |
I F L
=
2 :N’
e &
- — v )
N
J p W
o O Y \




[image: image316.bmp][image: image317.bmp][image: image318.bmp][image: image319.png]


[image: image320.jpg]


[image: image321.png]


[image: image322.png]ELBIR 1 2 70000



图2-5-1  地表水评价范围

表2-6-1  环境保护敏感目标表

	环境要素
	保护目标
	方位
	距离（m）
	规模
	功能类别

	大气环境
	①石咀村
	NWW
	1800
	220户880人
	二类

	
	②小湾村
	NW
	2100
	120户480人
	

	
	③破凉镇村
	N
	1800
	150户600人
	

	
	④新耕村
	NE
	1200
	100户400人
	

	
	⑤韩岭村
	SW
	1700
	150户600人
	

	
	⑥董畈
	N
	420
	35户140人
	

	
	⑦油榨岭
	NE
	970
	50户160人
	

	
	⑧余垄
	W
	110
	15户60人
	

	
	⑨祝家屋
	S
	340
	20户80人
	

	水环境
	二郎河
	S
	7100
	小型
	Ⅲ类

	
	新耕河
	/
	/
	/
	

	声环境
	项目厂界
	周界
	1
	/
	2类

	
	余垄
	W
	110
	15户60人
	

	辐射环境
	后勤楼
	加速器机房上方
	加速器机房顶外
	20人
	

	
	住院楼
	DSA所在楼
	——
	600人
	

	
	医技综合楼
	加速器机房南侧
	20m
	500人
	

	
	康复养老综合楼
	加速器机房南侧
	90m
	200人
	



2-6-1  大气评价范围及保护目标图
3 项目概况及工程分析
3.1 项目基本概况

（1）项目名称：宿松县医养中心建设项目；

（2）建设性质：新建；
（3）建设单位：宿松县中医院；
（4）建设地点：宿松县经济开发区，该项目位于振兴大道以西，龙祥路以北，白鹤路以南，滨河路以东； 
（5）投资总额：项目总投资额75000万元人民币，环保投资388.5万元，占比0.52%。其中一期医疗区总投资56000万元、环保投资239万元，占比0.43%；二期疗养区总投资19000万元、环保投资149.5万元，占比0.79%；
（6）占地面积：项目总占地119792m2；
（7）建设规模：项目分两期建设。一期建设东侧医疗区，为一期医疗区，规划建设医疗床位800张，其中普通床位600张、康复床位200张；二期建设西侧疗养区，为宿松县养老中心，规划建设养老床位800张，其中非自理床位200张、半自理床位200张、全自理床位320张、全自理高端床位80张；

（8）职工人数：一期医疗区人员配置1020人，二期疗养区人员配置400人，总人员配置共1420人；
（9）工作时数：项目年工作天数为365天，分三班制，每班工作时间8小时。
（10）实施进度：一期医疗区预计2021年6月运营，二期疗养区预计2022年8月运营。

3.1.1 项目建设规模及内容

项目总占地119792m2, 总建筑面积167528m2，其中地上部分建筑面积127779m2，地下部分建筑面积39749m2。共规划床位1600张，其中医疗床位800张、疗养床位800张。项目项目分两期建设，一期建设东侧医疗区（其中包含直线加速器、模拟定位机房以及DSA机房），二期建设西侧疗养区。其中二期工程行政与后勤中心6044平方米，属于医疗区建筑，后文不再赘述。
1、一期医疗区

一期医疗区总建筑面积105034m2，其中地上部分建筑面积81110m2，地下部分建筑面积23924m2。规划建设门诊楼、急诊楼、中医楼、医技楼、住院综合楼和康复养老综合楼，规划床位800张，其中医疗床位600张、疗养床位200张，日门诊量1750人次。
其中门诊楼包括：挂号问询、预检分诊、收费处、门诊药房、煎药房、手术室、内科诊室、外科诊室、中医美容养生区、国医堂、肛肠科、骨科、皮肤性病科、医生办公室、护士办公室、楼层设挂号、候检区及厕所等配套设施。

急诊楼包括：呼吸道消化道门诊、急诊药房、外科诊室、内科诊室、妇产科、儿科、医护办公室、护士办公室、公用厕所等。

医技楼包括：放射科、牙科、功能检查中心（包括内窥镜、超声、心脑电等）检验科、输血科、餐厅、后勤办公室、医生办公室等功能科室。

住院综合楼包括：消毒供应中心、血透中心、手术中心、静脉配置中心、DAS机房、器械耗财库、ICU中心、新生儿科、妇科、产科、住院部、医护办公室等。

中医楼包括：体检中心、中医特色治疗区、五官科、口腔科等。

康复养老综合楼：康复治疗中心、自然疗法中心、针推科、康复病房、医护办公室。

后勤部分包括：营养餐厅、职工餐厅、后勤办公、库房、被服中心、高压氧舱、洗衣房、锅炉房、污水处理站、120救护车库、门卫室等后勤服务设施，可根据布局情况将以上功能适当结合与调整。

地下层：直线加速器和模拟定位机机房、更衣室、办公室、检查室、诊室、准备大厅、控制室、水冷机房等。

表3-1-1  一期医疗区主要建设内容一览表

	类别
	工程名称
	主要建设内容
	建设规模

	主体工程
	医技楼
	3F。1F为放射科，2F为功能检查中心，3F为检验科、输血科
	总建筑面积105034m2，其中地上部分建筑面积81110m2，地下部分建筑面积23924m2。

规划总床位800张，其中医疗床位600张、疗养床位200张，日门诊量1750人次

	
	住院综合楼
	10F。1F为消毒供应中心、血透中心，2F为手术中心、静脉配置中心、器械耗财库及DSA机房，3F为ICU中心、新生儿科，4F为妇科、产科，其他均为住院部
	

	
	康复养老综合楼
	5F。1F为康复治疗中心，2F为自然疗法中心、针推一科，3F为针推二科、针推三科，4F为针推四科、针推五科，5F为康复病房
	

	
	门诊楼
	4F。1F为门诊药房、煎药房、收费大厅，2F为内科、中医美容养生、国医堂，3F为外科、骨科、肛肠科、皮肤性病科，4F为计算机中心、会议室、办公室、档案室等
	

	
	急诊楼
	3F。1F为呼吸道、消化道门诊及急诊室，2F为儿科，3F为妇产科
	

	
	中医楼
	3F。1F为体检中心。2F为中医特色治疗区，3F为五官科、口腔科
	

	
	高压氧舱
	1F。设在康复养老综合楼东侧
	

	
	直线加速器及模拟定位机机房
	地下一层北侧偏东
	

	辅助工程
	洗衣房
	地上一层
	190.32m2

	
	冷冻站
	地下一层，内置中央空调
	361.62m2

	
	锅炉房
	地下一层，3台2800kW燃气锅炉
	250.92m2

	
	发电机房
	地下一层，1台柴油发电机， 功率1600KVA
	110.4m2

	储运工程
	医疗垃圾站
	医疗区北侧，污水处理站上方，
	110.4m2

	
	生活垃圾站
	医疗区北侧，污水处理站上方，
	110.4m2

	公用工程
	给水
	市政供水管网供给，在场内分别按给水、消防、绿化各自形成供水网络
	用水802.35m3/d

	
	排水
	雨污分流，雨水收集后排入市政雨水管网。医疗废水收集后经自建污水处理站处理，达标后经1＃排污口排入市政污水管网，进城北污水处理厂深度处理，达标后排入二郎河
	排水574.7m3/d

	
	供电
	市政供电管网供给，引两路10kv专用电源；地下一层西北角设1＃变配电房，为医疗区所有负荷供电，西南角设2＃变配电房，为中央空调机组供电，地下室发电机房设1＃柴油发电机房（1600KVA），作为医疗区备用电源，采用自启动的柴油发电机
	变压器总容量15400KVA

	
	供气（燃气）
	市政燃气管网供给，主要为锅炉用
	271.56万Nm3 /a

	
	空调冷热源
	采用采用“电力驱动冷水机组+燃气锅炉”方式，集中空调系统冷冻站设置在地下室，采用3台水冷变频离心式冷水机组，单台制冷量为2813kW。使用R404A作为制冷剂，主要成分为HFC125、HFC-134a、HFC-143（即五氟乙烷、三氟乙烷、四氟乙烷）。锅炉房设置在一层，采用热效率大于91%的3台2800kW的燃气锅炉。
	

	
	消防
	市政管网给水管接入，在医院范围内形成环状供水管网。
	/

	环保工程
	废气
	污水处理站为地埋式，顶部密闭，留有出气孔；

锅炉原料为城市天然气，系清洁能源，专用烟道楼顶排放；

地下车库汽车废气通过专用出风口地面排放；

食堂油烟经高效油烟净化装置处理后经烟道楼顶排放；

中药煎煮室设排气扇，加强通风；

柴油发电机废气经烟道楼顶排放

	
	废水
	在医技楼北侧设置1座污水处理站，采用“一级强化处理+消毒”工艺，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，经1＃排污口排入市政污水管网，进城北污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入二郎河

	
	噪声
	污水处理站为地埋式，空调机组、锅炉、生活泵房和备用发电机房均设在地下室，相关产噪设备隔声、消声、基底减震等

	
	固废
	污泥：危废，消毒脱水后存于污泥暂存间内，委托有相关资质的危废处置中心集中无害化处置；

医疗废物：分类暂存于医疗垃圾站，定期消毒，全部委托安庆发投环保科技有限公司无害化处置；

中药煎煮药渣混入生活垃圾，环卫部门统一处置。


2、二期疗养区

二期疗养区总建筑面积62494m2，其中地上部分建筑面积46669m2，地下部分建筑面积15825m2。规划建设行政与后勤中心（属于医疗区）、养护区、养老中心综合楼、餐厅活动中心和药剂楼。 

养老中心综合楼包括：接待服务室、设备房、初步诊疗室、办公室等。

养护区包括：非自理养护区（200张床位）、半自理养护区（200张床位）、全自理养护区（320张床位）、全自理养护高端区（80张床位），均为养护病房和医护人员值班室等。

药剂楼：药剂仓库（中药药剂和西药药剂）。

后勤部分包括：营养餐厅、职工餐厅、后勤办公、库房、门卫室等后勤服务设施，可根据布局情况将以上功能适当结合与调整。

表3-1-2  二期疗养区主要建设内容一览表

	类别
	工程名称
	主要建设内容
	建设规模

	主体工程
	养老中心综合楼
	3F。1F为接待服务室、设备用房等，2F、3F为诊疗室
	总建筑面积62494m2，其中地上部分建筑面积46669m2，地下部分建筑面积15825m2。

规划总床位800张，其中非自理床位200张、半自理200张、全自理320张、全自理高端80张

	
	非自理养护区
	4F。1~4F均为养护病房及医护人员值班室等
	

	
	半自理养护区
	5F。1~5F均为养护病房及医护人员值班室等
	

	
	全自理养护区
	5F。1~5F均为养护病房及医护人员值班室等
	

	
	全自理养护高端区
	5F。1~5F均为养护病房及医护人员值班室等
	

	
	药剂楼
	1F
	

	
	行政、后勤中心
	行政中心3F，后勤中心4F。1F为办公室、信息中心、营养食堂，2F为营养食堂、会议室，3F为学术报告厅、库房，4F为办公室
	

	
	餐厅活动中心
	2F
	

	辅助工程
	洗衣房
	依托一期
	/

	
	冷冻站
	依托一期
	/

	
	发电机房
	新建，地下一层，1台柴油发电机， 功率800KVA
	80m2

	储运工程
	生活垃圾站
	新建，疗养区南侧
	80m2

	公用工程
	给水
	新建，市政供水管网供给，在场内分别按给水、消防、绿化各自形成供水网络
	用水220.8m3/d

	
	排水
	新建，雨污分流，雨水收集后排入市政雨水管网，疗养区污水预处理后经2＃排污口接入市政污水管网，进城北污水处理厂深度处理，达标后排入二郎河
	排水143.04m3/d

	
	供电
	新建，市政供电管网供给，引两路10kv专用电源；地下一层东南角设3＃变配电房，为养老区所有负荷供电，3＃变旁设2＃柴油发电机房（800KVA），作为疗养区备用电源
	变压器总容量3000KVA

	
	供气（燃气）
	新建，市政燃气管网供给，疗养区食堂用
	/

	
	空调冷热源
	依托一期中央空调系统，新建分体式空调
	/

	
	消防
	新建，市政管网给水管接入，在医院范围内形成环状供水管网，由室外消火栓、室内消火栓、室内自动喷水系统组成
	/

	环保工程
	废气
	地下车库汽车废气通过专用出风口地面排放；

食堂油烟经高效油烟净化装置处理后经楼顶烟道排放；

柴油发电机废气经楼顶烟道排放
药剂楼加强通风

	
	废水
	二期疗养区废水为生活污水，预处理后经2＃排污口接入市政污水管道，进城北污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入二郎河

	
	噪声
	生活泵房和备用发电机房均设在地下室，相关产噪设备隔声、消声、基底减震等

	
	固废
	生活垃圾，环卫部门统一处置


3、项目总体工程
本项目主要建设内容如下。

表3-1-3  项目总体主要建设内容一览表

	类别
	工程名称
	主要建设内容
	建设规模

	主体工程
	医技楼
	3F。1F为放射科，2F为功能检查中心，3F为检验科、输血科
	总占地119792m2, 规划总建筑面积167528m2，其中地上部分建筑面积127779m2，地下部分建筑面积39749m2。共规划床位1600张，其中医疗床位800张、疗养床位800张，日门诊量1750人次

	
	住院综合楼
	10F。1F为消毒供应中心、血透中心，2F为手术中心、静脉配置中心、器械耗财库及DSA机房，3F为ICU中心、新生儿科，4F为妇科、产科，其他均为住院部
	

	
	康复养老综合楼
	5F。1F为康复治疗中心，2F为自然疗法中心、针推一科，3F为针推二科、针推三科，4F为针推四科、针推五科，5F为康复病房
	

	
	门诊楼
	4F。1F为门诊药房、煎药房、收费大厅，2F为内科、中医美容养生、国医堂，3F为外科、骨科、肛肠科、皮肤性病科，4F为计算机中心、会议室、办公室、档案室等
	

	
	急诊楼
	3F。1F为呼吸道、消化道门诊及急诊室，2F为儿科，3F为妇产科
	

	
	中医楼
	3F。1F为体检中心。2F为中医特色治疗区，3F为五官科、口腔科
	

	
	高压氧舱
	1F。设在康复养老综合楼东侧
	

	
	养老中心综合楼
	3F。1F为接待服务室、设备用房等，2F、3F为诊疗室
	

	
	非自理养护区
	4F。1~4F均为养护病房及医护人员值班室等
	

	
	半自理养护区
	5F。1~5F均为养护病房及医护人员值班室等
	

	
	全自理养护区
	5F。1~5F均为养护病房及医护人员值班室等
	

	
	全自理养护高端区
	5F。1~5F均为养护病房及医护人员值班室等
	

	
	药剂楼
	1F
	

	
	行政、后勤中心
	行政中心3F，后勤中心4F。1F为办公室、信息中心、营养食堂，2F为营养食堂、会议室，3F为学术报告厅、库房，4F为办公室
	

	
	餐厅活动中心
	2F
	

	辅助工程
	洗衣房
	地上一层
	190.32m2

	
	冷冻站
	地下一层，内置中央空调
	361.62m2

	
	锅炉房
	地下一层，3台2800kW燃气锅炉
	250.92m2

	
	发电机房（医疗区）
	地下一层，1台柴油发电机， 功率1600KVA
	110.4m2

	
	发电机房（疗养区）
	地下一层，1台柴油发电机， 功率800KVA
	80m2

	储运工程
	医疗垃圾站
	医疗区北侧，污水处理站上方，
	110.4m2

	
	生活垃圾站（医疗区）
	医疗区北侧，污水处理站上方，
	110.4m2

	
	生活垃圾站（疗养区）
	疗养区南侧
	80m2

	公用工程
	给水
	市政供水管网供给，在场内分别按给水、消防、绿化各自形成供水网络
	用水1023.15m3/d

	
	排水
	雨污分流，雨水收集后排入市政雨水管网，医疗区和疗养区分别设排污口。医疗区废水收集后经自建污水处理站处理，达标后经1＃排污口排入市政污水管网；疗养区污水预处理后经2＃排污口接入市政污水管网，市政污水管网进城北污水处理厂深度处理，达标后排入二郎河
	排水717.74m3/d

	
	供电
	市政供电管网供给，引两路10kv专用电源；医疗区地下室西北角设1＃变配电房，为医疗区所有负荷供电，西南角设2＃变配电房，为中央空调机组供电，地下室发电机房设1＃柴油发电机房（1600KVA），作为医疗区备用电源，采用自启动的柴油发电机；疗养区地下室东南角设3＃变配电房，为养老区所有负荷供电，3＃变旁设2＃柴油发电机房（800KVA），作为疗养区备用电源
	变压器总容量18400KVA

	
	供气（燃气）
	市政燃气管网供给，经调压站调至低压接入
	271.56万Nm3 /a（锅炉用气）

	
	空调冷热源
	采用采用“电力驱动冷水机组+燃气锅炉”方式，集中空调系统冷冻站设置在地下室，采用3台水冷变频离心式冷水机组，单台制冷量为2813kW。使用R404A作为制冷剂，主要成分为HFC125、HFC-134a、HFC-143（即五氟乙烷、三氟乙烷、四氟乙烷）。使用R404A作为制冷剂，主要成分为HFC125、HFC-134a、HFC-143（即五氟乙烷、三氟乙烷、四氟乙烷）。锅炉房设置在一层，采用热效率大于91%的3台2800kW的燃气锅炉。
	/

	
	消防
	市政管网给水管接入，在医院范围内形成环状供水管网，由室外消火栓、室内消火栓、室内自动喷水系统组成
	/

	环保工程
	废气
	污水处理站为地埋式，顶部密闭，留有出气孔；

锅炉原料为城市天然气，系清洁能源，专用烟道楼顶排放；

地下车库汽车废气通过专用出风口地面排放；

食堂油烟经高效油烟净化装置处理后经楼顶烟道排放；

中药煎煮室、药剂楼设排气扇，加强通风；

柴油发电机废气经楼顶烟道排放

	
	废水
	①项目医疗区设1＃排污口、疗养区设＃排污口
②一期医疗区废水：在医技楼北侧设置1座污水处理站，采用“一级强化处理+消毒”工艺，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，经1＃排污口排入市政污水管网，进城北污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入二郎河；
③二期疗养区废水
二期疗养区废水为生活污水，经2＃排污口接入市政污水管道，进城北污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入二郎河

	
	噪声
	污水处理站为地埋式，冷冻站、锅炉房、生活泵房和备用发电机房均设在地下室，相关产噪设备隔声、消声、基底减震等

	
	固废
	污泥：危废，消毒脱水后存于污泥暂存间，委托有相关资质的危废处置中心集中无害化处置；

医疗废物：分类收集暂存于医疗垃圾站，定期消毒，全部委托安庆发投环保科技有限公司无害化处置；

中药煎煮药渣混入生活垃圾，环卫部门统一处置


3.1.2 项目平面布置

项目位于宿松县经济开发区，总占地面积119792m2，总建筑面积167528m2（地上127779m2、地下39749m2）。

1、一期医疗区

一期医疗区总建筑面积105034m2（地上81110m2、地下 23924m2）。平面布置情况详见图3-1-1。

（1）规划结构及功能分区

项目位于宿松县经济开发区，医院主入口设在东侧，由振兴大道进入，主出入口北侧设有急诊入口；住院入口设在西侧，隔新耕河与疗养区相通。

门诊部平面设计采用一条景观医疗廊串联多个标准模块的布局方式。患者通过杏林广场进入门诊大厅，首先印入眼帘的是景色怡人的百草园，再通过医疗景观廊方便到达各门诊单元和医技单元。急诊患者由入口广场进入急诊门厅，急救病人经由生命通道直达抢救室。急诊部自成一区，大门诊夜间可以完全关闭。

医技部处于医疗区中心，通过景观医疗廊可以全天候服务整个医院。一层布置了消毒供应中心，血透中心，核放射科等功能；二层布置了功能检查中心，手术中心，静脉配置中心；三层布置了ICU中心、检验科、输血科等。手术中心有专用电梯与消毒供应中心、无菌配置中心相连；并通过专用医梯与病房楼联系，方便患者使用。

住院病房楼每层采用双护理单元模式，每个护理单元40张床位，一层共计达80张床位。每个护理单元分为病房区和医护区。病人和探视人员通过共享交通厅到达各个护理单元；医生通过专用医护电梯到达各病区，并通过医护通道到达工作区域。病房区和医护区都能自然通风采光，拥有良好的就医和工作环境。

康复养老综合楼上部为病房，下部设计了康复评定诊断治疗中心。整个康复病房楼可以独立成区，并将运动治疗、作业治疗、物理治疗等功能结合庭院布置，形成极好的康复治疗环境。

（2）交通组织

①交通流线

医疗建筑自身交通组织复杂，同时外部流线又需在总体规划设计中就予以充分考虑，要求做到彼此独立无交叉。据此确定方案的基本流线：

人流：包括门诊病人、住院病人、家属及医务人员。

车流：包括外来车辆和内部车辆，主要是救护车。

物流：包括供应流线、污物流线、尸体运输线路等。

②出入口设置

医疗区的主入口布局在振兴大道上，设于中间偏南位置，此主入口同为门急诊出入口。另在主入口北侧设一个救护车的车行出入口，保证绿色通道畅通无阻。医院的次入口设在西侧道路上，为住院出入口。污物出入口单独设置在北侧白鹤路上，位于基地最北侧。

③消防流线

消防车从振兴大道出入口或者从西侧次入口进入院区，结合道路广场或者绿化中的隐形消防车道在建筑周围形成环形消防车道，道路宽度不小于4米。

④救护车流线

救护车从振兴大道专门车行入口进入，停在建筑急救出口处，放下病人后，原路返回或者停在救护车专用停车位上。

⑤后勤流线

后勤流线要洁污分流，供应流线从基地西侧次入口进入院区，迅速进入地下室卸货区卸货，然后原路返回；污物通过地下室污物收集点从专门的污物出口运出医院，尸体从地下室的太平间通过污物通道从专门的污物出口运出医院。

⑥静态交通

医疗区设有机动车停车位620个，其中地上停车位120个，地下停车位500个；设有非机动车停车位2324个，其中地上1296个，地下1028个。还设有若干专用救护车停车位。

（3）绿地景观

院区绿地景观强调点、线、面的完善结合，采用分散绿地和集中绿地，道路绿化和庭院绿化形成完整的绿地系统。

“点”——医疗建筑的布局形成多个内庭院，像一颗颗“绿珠”镶嵌在建筑之间，为患者提供幽雅的就诊及住院环境，使整个医院充满绿色生机和活力。中心庭院是整个医院的“绿核”，其绿地起辐射渗透作用。

“线”——屋顶绿化是整个医院一条带状的绿化轴，形成空中“绿廊”，与中心庭院的“绿核”相接，空间层次上形成带状视线通廊，即绿化渗透空间轴线。

“面”——本案通过景观广场和绿地组成隔离带，与周边道路和居民区形成界面。

（4）外部交通及出入口设置

宿松县医养中心建设项目一期医疗区建设场址位宿松县经济开发区，位于振兴大道以西，龙祥路以北，白鹤路以南，新耕河以东。其中振兴大道为城市主干道，其他为城市支路。医疗区规划主出入口位于医疗区东侧，临振兴大道，承接大量的门诊人流；在主出入口北侧设一个救护车的车行出入口，保证绿色通道畅通无阻；医疗区西侧设住院出入口，也是物流出入口；基地最北侧单独设置污流出口。
表3-1-4  一期医疗区主要经济指标一览表
	项目
	数值
	单位

	总建筑面积
	105034
	m2

	地上建筑面积
	81110
	m2

	地下建筑面积
	23924
	m2

	医疗床位数
	800
	床

	其中
	普通床位
	600
	床

	
	康复床位
	200
	床

	机动车停车位
	620
	个

	其中
	地上
	120
	个

	
	地下
	500
	个

	非机动车停车位
	2324
	个

	其中
	地上
	1296
	个

	
	地下
	1028
	个


2、二期疗养区

二期疗养区总建筑面积62494m2（地上46669m2、地下 15825m2）。平面布置情况详见图3-1-2。

疗养区主入口设在北侧，由白鹤路进入，隔新耕河与医疗区相通。

疗养区规划布局顺应山势地形，依次划分为非自理区、半自理区、全自理区、高端养老区；各区域相对独立，又通过景观廊串联相连。养生生态花园设计穿梭其间，利于各区共享使用。建筑物呈背山面水的极佳风水布局，建筑尺度仔细推敲控制，与环境相融，形成谐一体的丰富天际线；让医养者在此能真切感受到自然，望得见山，看得见水。

表3-1-5  二期疗养区主要经济指标一览表

	项目
	数值
	单位

	总建筑面积
	62494
	m2

	地上建筑面积
	46669
	m2

	地下建筑面积
	15825
	m2

	医疗床位数
	800
	床

	其中
	非自理床位
	200
	床

	
	半自理床位
	200
	

	
	全自理床位
	320
	

	
	全自理高端床位
	80
	床

	机动车停车位
	374
	个

	其中
	地上
	122
	个

	
	地下
	252
	个

	非机动车停车位
	1401
	个




[image: image6.png]TR

e~

i

V7

§ él\mwu

==&
I\l%l [X]






3、项目总体工程
项目总体工程经济指标一览见表3-1-6，总平面布置图见图3-1-3。
表3-1-6  项目总体工程主要经济指标一览表

	项目
	数值
	单位

	总用地面积
	119792
	m2

	总建筑面积
	167528
	m2

	其中
	地上建筑面积
	127779
	m2

	
	地下建筑面积
	39749
	m2

	建筑占地面积
	30914
	m2

	建筑密度
	25.81
	%

	容积率
	1.07
	

	绿地率
	36.03
	%

	医疗床位数
	800
	床

	养老床位数
	800
	床

	机动车停车位
	1023
	个

	其中
	地上
	357
	个

	
	地下
	666
	个

	其中配有充电桩的停车位
	205
	个

	非机动停车位
	3835
	个

	总建筑面积
	167528
	m2

	其中
	医疗区地上建筑面积
	87154
	m2

	
	医疗区地下建筑面积
	23924
	m2

	
	养老区地上建筑面积
	40625
	m2

	
	其中
	养老中心综合楼
	5426
	m2

	
	
	非自理养护区
	6802
	m2

	
	
	半自理养护区
	7560
	m2

	
	
	自理养护区
	14750
	m2

	
	
	自理养护高端区
	6087
	m2

	
	养老区地下建筑面积
	15825
	m2


[image: image7.png]AﬁlMHWIlm’illﬂvﬂl“wlllhﬂﬂlﬂm’l =






3.1.3 劳动定员和工作制度

项目总人员配置1420人，其中一期医疗区人员配置1020人，二期疗养区人员配置400人。年工作365天，分三班制，每班工作时间8小时。

3.1.4 主要原辅材料及能源消耗

1、一期医疗区

一期医疗区主要原辅材料及能源消耗见下表3-1-7。

表3-1-7 一期医疗区主要原辅材料及能源消耗表

	类别
	名称
	年耗量
	备注

	
	
	
	

	原辅材料

	医疗器械
	一次性空针、输液管
	15000具
	主要化学成分为聚乙烯

	
	一次性中单、小单
	15000张
	

	
	一次性手套
	25000双
	

	
	一次性尿袋、尿管
	5000套
	

	药品
	针剂药品
	10000支
	/

	
	口服药剂
	30000盒
	/

	
	中药材
	13吨
	/

	消毒剂
	乙醇、过氧乙酸、消洗灵等器具
及空气消毒剂
	4吨
	其中乙醇最大储存量0.3t、其他消毒剂等最大储存量0.5t

	
	次氯酸钠
	2吨
	商品次氯酸钠溶液，存储在污水站地上附属用房内，最大储存量约200kg

	能源

	能源
	自来水
	274188.75m3
	/

	
	城市天然气（锅炉用）
	271.56万Nm3 
	/

	
	电
	/
	/

	
	柴油
	16.32吨
	厂内最大储存量2吨


主要原辅材料理化及毒理性质汇总见表3-1-8。

表3-1-8  主要原辅料及产品理化特性、毒理毒性

	名称
	分子式

危规号
	理化性质
	毒性毒理
	危险特性

	乙醇
	C2H6O

（64-17-5）
	外观性状：无色液体，有酒香

分子量：46.07；熔点：-114.1℃；

沸点：78.3℃；闪点：12℃
溶解度：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；

相对密度：（水=1）0.79；（空气=1）1.59
	毒性：属微毒类。急性毒性：LD507060mg/kg（兔经口）；7340mg/kg（兔经皮）；LC5037620mg/m3，10小时（大鼠吸入）；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	过氧乙酸
	C2H4O3

（79-21-0）
	外观性状：无色液体，具有强烈刺激性气味，一般商品为35%的醋酸稀释溶液

分子量：76.05；熔点：0.1℃；

沸点：105℃；闪点：41℃
溶解度：溶于水，溶于乙醇、乙醚、硫酸；

相对密度：（水=1）1.15（20℃）
	急性毒性：是皮肤和眼的腐蚀剂。LD501540mg/kg（大鼠经口）；1410mg/kg（兔经皮）；LC50450mg/m3（大鼠吸入）
	危险特性：易燃，加热至100℃时即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。有强腐蚀性。

	醋酸氯已定
	C2H4O2

（64-19-7）
	外观性状：无色透明液体，有刺激性酸臭

分子量：60.05；熔点：16.7℃；

沸点：118.1℃；闪点：39℃
溶解度：溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳；

相对密度：（水=1）1.05；（空气=1）2.07
	毒性：属低毒类。

急性毒性：LD503530mg/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮）；LC505620ppm，1小时（小鼠吸入）；人经口1.47mg/kg，最低中毒量，出现消化道症状；人经口20～50g，致死剂量。
  亚急性和慢性毒性：人吸入200～490mg/m3×7～12年，有眼睑水肿，结膜充血，慢性咽炎，支气管炎。
	危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。

	次氯酸钠
	NaCLO

（7681-52-9）
	外观性状：微黄色溶液，有似氯气的气味
分子量：74.44；熔点：-6℃；沸点：102.2℃
相对密度：（水=1）1.10
	/
	危险特性：本品不燃。具有腐蚀性，爆炸危险，可致人灼伤，具有致敏性


2、二期疗养区

二期疗养区主要原辅材料及能源消耗见下表3-1-9。

表3-1-9  二期疗养区主要原辅材料及能源消耗表

	类别
	名称
	年耗量
	主要化学成分

	
	
	
	

	消毒剂
	消洗灵等器具及空气消毒剂
	1吨
	/

	能源
	自来水
	126501.7m3
	/

	
	电
	/
	/

	
	柴油
	8.16吨
	厂内最大储存量1吨


3、项目总体工程
项目主要原辅材料及能源消耗见下表3-1-10。

表3-1-10  项目总体工程主要原辅材料及能源消耗表

	类别
	名称
	年耗量
	主要化学成分

	
	
	
	

	原辅材料

	医疗器械
	一次性空针、输液管
	15000具
	聚乙烯

	
	一次性中单、小单
	15000张
	

	
	一次性手套
	25000双
	

	
	一次性尿袋、尿管
	5000套
	

	药品
	针剂药品
	10000支
	/

	
	口服药剂
	30000盒
	/

	
	中药材
	13吨
	/

	消毒剂
	乙醇、过氧乙酸、醋酸氯己定、

消洗灵等器具及空气消毒剂
	5吨
	中乙醇最大储存量0.3t、其他消毒剂等最大储存量0.5t

	
	次氯酸钠
	2吨
	商品次氯酸钠溶液，存储在污水站地上附属用房内，最大储存量约200kg

	能源

	能源
	自来水
	400690.5m3
	/

	
	城市天然气（锅炉消耗）
	271.56万Nm3 
	/

	
	电
	/
	/

	
	柴油
	24.48吨
	厂内最大储存量3吨


3.1.5 项目主要设备

二期疗养区为养老院，依托一期医疗区的医疗设施，故项目设备主要为一期医疗区的的医疗设备。主要设备详见表3-1-11。

表3-1-11  项目主要设备一览表

	序号
	设备名称
	数量
	所在科室

	
	
	
	

	1
	医用直线加速器
	1
	放射科

	2
	X线电子计算机断层扫描装置
	1
	放射科

	3
	数字胃肠X光机
	1
	放射科

	4
	医用高压氧仓
	1
	高压氧房

	5
	制氧系统
	1
	高压氧房

	6
	数字X线摄影系统
	2
	放射科

	7
	腹腔镜系统
	2
	消化道门诊

	8
	彩色多普勒超声诊断仪
	3
	B超室

	9
	全自动生化分析仪
	1
	检验科

	10
	红外热像检测系统
	1
	检验科

	11
	五分类全自动血细胞分析仪
	1
	检验科

	12
	移动式X光机
	1
	放射科

	13
	普通黑白超声诊断仪
	2
	B超室

	14
	多功能射频热波治疗系统
	1
	放射科

	15
	三分类全自动血细胞分析仪
	1
	检验科

	16
	全自动酶标仪
	1
	检验科

	17
	舌面脉信息采集体质辨识系统
	1
	检验科

	18
	血液透析滤过机
	5
	血透中心

	19
	全自动细菌培养系统
	1
	检验科

	20
	全自动细菌鉴定/药敏分析仪
	1
	检验科

	21
	呼吸机
	10
	∕

	22
	粪便分析系统
	1
	检验科

	23
	血液透析机
	50
	血透中心

	24
	血透水处理机
	1
	血透中心

	25
	蜡疗机
	1
	康复中心

	26
	救护车
	5
	∕

	27
	OT评估与训练系统
	1
	∕

	28
	体外冲击波骨科治疗机
	1
	骨科

	29
	全身评估及情景互动训练系统
	1
	骨科

	30
	牙科综合治疗台
	5
	口腔科

	31
	血气分析仪
	1
	∕


	32
	四肢联动康复训练器
	1
	康复中心

	33
	生物刺激反馈仪
	1
	康复中心

	34
	化学发光免疫分析仪
	1
	五官科

	35
	眼压计
	1
	五官科

	36
	空气波压力治疗仪
	10
	五官科

	37
	眼科A/B超
	1
	五官科

	38
	听力测试仪
	1
	五官科

	39
	客观听力测试仪
	1
	五官科

	40
	心脏除颤仪
	5
	手术中心

	41
	中药膏剂提取包装一体机
	2
	中医楼

	42
	玉玄针法治疗仪
	1
	中医楼

	43
	阴道镜
	1
	妇科

	44
	显微镜
	1
	检验科

	45
	手术床
	5
	手术中心

	46
	全自动尿有形成份分析仪
	1
	检验科

	47
	气动减重训练器
	1
	康复中心

	48
	凝血检测仪
	1
	输血科

	49
	光子治疗仪
	10
	∕

	50
	光电治疗仪
	2
	∕

	51
	高压蒸汽灭菌器
	2
	消毒供应中心

	52
	耳鼻喉综合检查台
	1
	五官科

	53
	心电工作台
	2
	手术中心

	54
	糖尿病并发症检查箱
	1
	住院综合楼

	55
	吞咽功能障碍治疗仪
	1
	康复中心

	56
	骨质疏松治疗仪
	10
	康复中心

	57
	心电图机
	20
	门诊大楼

	58
	十二导同步心电图机
	2
	门诊大楼

	59
	全自动电子血压计
	1
	门诊大楼

	60
	脑循环治疗仪
	1
	门诊大楼

	61
	母婴监护仪
	3
	新生儿科

	62
	动态心电监测系统
	4
	手术中心

	63
	电解质分析仪
	1
	检验科

	64
	脑循环治疗仪
	2
	ICU中心

	65
	移动床单元消毒机
	5
	消毒供应中心

	66
	血沉仪
	1
	∕

	67
	胎儿监护仪
	2
	产科

	68
	手术器械及器械车
	10
	手术中心

	69
	生物安全柜
	1
	检验科

	70
	生化培养箱
	1
	检验科

	71
	肺功能仪
	2
	∕

	72
	多功能血细胞分析仪
	1
	检验科

	73
	动态血压监护仪
	2
	ICU中心

	74
	电脑熏蒸床
	20
	康复中心

	75
	便携式心电图机
	4
	∕

	76
	多体位治疗床
	1
	康复中心

	77
	心电监护仪
	80
	ICU中心

	78
	多功能艾灸仪
	5
	中医楼

	79
	腰椎牵引床
	10
	康复中心

	80
	裂隙灯
	2
	康复中心

	81
	煎药机
	10
	煎药房

	82
	电子传呼系统
	15
	∕

	83
	电动PT床
	5
	∕

	84
	多功能训练器（七件）
	2
	康复中心

	85
	电动颈椎牵引椅
	10
	康复中心

	86
	心脏电生理刺激仪
	1
	康复中心

	87
	下肢CPM机
	2
	康复中心

	88
	数码经络导平台治疗仪
	2
	康复中心

	89
	上肢CPM机
	2
	康复中心

	90
	煎药包装机
	3
	煎药房

	91
	高温灭菌器
	1
	消毒控制中心

	92
	电动直立床
	5
	∕

	93
	低频治疗仪
	5
	∕

	94
	生物显微镜
	3
	检验科

	95
	营养输注泵
	50
	∕

	96
	微量注射泵
	30
	∕

	97
	输液泵
	20
	∕

	98
	多功能抢救床
	2
	急救室

	99
	新生儿抢救台
	1
	新生儿科

	100
	全自动洗胃机
	2
	急救室

	101
	普通显微镜
	2
	检验科

	102
	空气消毒机
	100
	消毒控制中心

	103
	检查床
	1
	∕

	104
	喉镜
	20
	口腔科

	105
	妇科检查台
	2
	妇科

	106
	电脑中频治疗仪
	10
	∕

	107
	担架
	10
	∕

	108
	消毒隔离器械柜
	2
	消毒控制中心

	109
	空气消毒机
	50
	消毒控制中心

	110
	康复治疗床
	20
	康复中心

	111
	经皮神经电刺激仪
	5
	康复中心

	112
	医用冰箱
	20
	∕

	113
	颈椎牵引椅
	10
	康复中心

	114
	肩关节回旋训练器
	2
	康复中心

	115
	股四头肌训练器
	2
	康复中心

	116
	功能牵引网架
	2
	康复中心

	117
	病床
	500
	∕

	118
	换药车
	100
	住院部

	119
	防褥疮气垫
	50
	住院部

	120
	吸痰器
	20
	∕

	121
	体重秤
	30
	∕

	122
	快速血糖仪
	20
	∕

	123
	TDP神灯
	50
	

	124
	DSA
	1
	住院部2层

	125
	CT模拟定位机
	1
	负一层

	合计
	
	1552
	


注：射线类设备清单详见表1-3-1
3.1.6 公用工程
一期医疗区布置在新耕河东侧，二期疗养区布置在新耕河西侧，医疗区和疗养区隔河相望。考虑项目实际情况，规划设计一期医疗区和二期疗养区的给水、排水、供电等管网分别单独接入和接出，具体布置图见图3-1-4。

1、一期医疗区

（1）给水工程

一期医疗区用水来自市政供水管网，用水量为802.35m3/d。

（2）排水工程

室外排水采用雨污分流。

①废水

一期医疗区废水排放量为574.7 m3/d。根据不同污水性质进行分类收集，食堂废水隔油池预处理、酸洗废水中和池预处理后同其他污水一同进入自建的污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后经1＃排污口排入市政污水管网，进城北污水处理站进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入二郎河。

②雨水

建筑屋面雨水、道路雨水分别由雨水斗及雨水口汇集后排至室外雨水管网后排入市政雨水管网。

（3）供电工程

①用电负荷与供电电源

一期医疗区为综合性医院，根据国家有关规范及本建筑物使用功能，将其负荷等级划分如下：

一级负荷：急诊部、监护病房、手术部、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室、病理切片分析、核磁共振、介入治疗用CT及X光机扫描室、血库、高压氧仓、加速器机房、治疗室及配学室的电力照明用电、培养箱、冰箱、恒温箱用电，走道照明用电，百级洁净度手术室空调系统用电、重症呼吸道感染区的通风系统用电。内、外科住院大楼医用电梯、客梯、生活水泵及各种消防设备用电，电信及计算机网络等重要弱电系统用电，应急照明等。其中重要手术室、重症监护等涉及患者生命安全的设备（如呼吸机等）及照明用电为一级负荷中特别重要负荷。

[image: image8.png]




二级负荷：除上述之外的其他手术室空调系统用电，电子显微镜、一般诊断用CT及X光机用电，客梯用电，高级病房、肢体伤残康复病房照明用电及除内、外科住院大楼外的其他单体主要通道及楼梯间照明用电，客梯用电等。

三级负荷：包括一般电力、照明及空调负荷。

采用两路10kV独立电源供电，正常时两路电源同时工作。该两路10kV电源的一路电源发生故障时，另一路电源不应同时受到损坏。

一级负荷中特别重要的负荷，如应急照明、急诊急救、手术室、ICU、消防设备等采用柴油发动机组作为第三路电源。

用电负荷主要包括照明、医疗设备、空调、生活动力设备、电梯等，由市政电网供给。

②供电系统

一期医疗区供电由市政供电管网供给。引两路10kv专用电源，地下室西北角设1＃变配电房，选用2000kVA干式变压器4台，为医疗区所有负荷供电；西南角设2＃变配电房，选用1600kVA干式变压器4台，为中央空调机组供电；地下室发电机房设有应急电源系统，采用自启动的柴油发电机，保证正常电源中断后对重要场所供电电源的要求。

（4）冷暖工程

一期空调冷热源采用“电力驱动冷水机组+燃气锅炉”方式，卫生热水与制热空调共用锅炉系统。集中空调系统冷冻站设置在地下室，采用3台水冷变频离心式冷水机组，单台制冷量为2813kW，冷冻进出水12℃/6℃,冷却进出水32℃/37℃。锅炉房设置在一层，采用热效率大于91%的3台2800kW的燃气锅炉为制热空调和卫生热水供热。在换热站设置2台换热量为3000kW的带有完善自控功能的水水板式换热机组供空调系统使用。
（5）燃气工程

一期医疗区采用市政天然气管道供气。城市燃气管网经调压站调至低压接入用气点，主要供应锅炉房和供应中心。锅炉房设置3台2800kW的燃气常压热水锅炉，锅炉房天然气耗量约为310Nm3/h。

（6）医用气体供应工程

手术室、分娩室、ICU、急诊室及普通病房均设有中心供氧系统和负压吸引系统。吸引机房设在医疗区地下室，高压氧仓单独设置，设在养老综合楼东侧。

负压吸引管道总管与分支管采用镀锌管，进入病房后采用紫铜管，固定在综合设备罩上，并与气体终端阀门相连接。

供养管道采用不锈钢，氩弧焊接。氧气经设在护士站的二级减压箱及计量装置后供氧气终端使用，中心供养站供气压力0.6Mpa，减压后以0.4~0.45Mpa供医疗用氧终端使用。

（7）通风工程

清洁区、半污染物、污染区按区域设置机械送排风系统，送风采用清洁区、医护人员活动区域正压送风，病人活动区域负压送风，气流组织形式采用上送下排方式，排风由污染区引至屋顶高空排放。为防止房间内空气互相交叉感染，在连接送、排风口的支管上均设有止回阀。

（8）消防工程

市政给水管网接入，在医院内形成环状供水管网。消防系统由室外消火栓、室内消火栓、室内喷淋系统等组成。

2、二期疗养区

（1）给水工程

用水来自市政供水管网，二期疗养区用水量为220.8m3/d。

（2）排水工程

室外排水采用雨污分流。

①废水

疗养区食堂废水经隔油池预处理后同其他污水一同进入化粪池，化粪池处理后经2＃排污口接入市政污水管网；进城北污水处理站进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入二郎河。

②雨水

建筑屋面雨水、道路雨水分别由雨水斗及雨水口汇集后排至室外雨水管网后排入市政雨水管网。

（3）供电工程

二期疗养区用电由是在供电管网单独接入，采用两路10kV独立电源供电，正常时两路电源同时工作。该两路10kV电源的一路电源发生故障时，另一路电源不应同时受到损坏。

二期疗养区地下室东南角设3＃变配电房，选用2000kVA干式变压器2台，为养老区所有负荷供电，3＃变旁设2＃发电机房，设一台800kW柴油发电机组，作为疗养区备用电源。

（4）冷暖工程

依托一期医疗区。

（5）燃气工程

市政天然气管道供气，单独接入。

（6）消防工程

市政给水管网，二期单独接入。

3、项目总体工程
（1）给水工程

来自市政供水管网，总用水量为1023.15m3/d。一、二期分别经市政供水管网分别接入，其中一期医疗区用水量为802.35m3/d，二期疗养区用水量为220.8m3/d。

（2）排水工程
雨污分流。一期医疗区设1＃排污口，二期疗养区设2＃排污口。

①废水

a.一期医疗区

食堂废水隔油池预处理、酸洗废水中和池预处理后同其他污水一同进入自建的污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后经1＃排污口排入市政污水管网；
b.二期疗养区

食堂废水经隔油池预处理后同其他污水一同进入化粪池，化粪池处理后经2＃排污口接入市政污水管网；市政污水管网进城北污水处理站进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入二郎河。

②雨水

建筑屋面雨水、道路雨水分别由雨水斗及雨水口汇集后排至室外雨水管网后排入市政雨水管网。

（3）供电工程

市政供电管网供给，一期医疗区和二期疗养区分别接入。一期医疗区地下室西北角设1＃变配电房，选用2000kVA干式变压器4台，为医疗区所有负荷供电；西南角设2＃变配电房，选用1600kVA干式变压器4台，为中央空调机组供电；地下室发电机房设1＃发电机房，设一台1600kW柴油发电机组，作为医疗区备用电源，采用自启动的柴油发电机。二期疗养区地下室东南角设3＃变配电房，选用2000kVA干式变压器2台，为养老区所有负荷供电，3＃变旁设2＃发电机房，设一台800kW柴油发电机组，作为疗养区备用电源。

（4）冷暖工程

一期空调冷热源采用“电力驱动冷水机组+燃气锅炉”方式，卫生热水与制热空调共用锅炉系统。集中空调系统冷冻站设置在地下室，采用3台水冷变频离心式冷水机组，单台制冷量为2813kW，冷冻进出水12℃/6℃,冷却进出水32℃/37℃。锅炉房设置在一层，采用热效率大于91%的3台2800kW的燃气锅炉为制热空调和卫生热水供热。在换热站设置2台换热量为3000kW的带有完善自控功能的水水板式换热机组供空调系统使用。

（5）燃气工程

项目采用市政天然气管道供气。城市燃气管网经调压站调至低压接入用气点，主要供应锅炉房和食堂。

（6）医用气体供应工程

一期医疗区的手术室、分娩室、ICU、急诊室及普通病房均设有中心供氧系统和负压吸引系统。吸引机房设在医疗区地下室，高压氧仓单独设置，设在养老综合楼东侧。

负压吸引管道总管与分支管采用镀锌管，进入病房后采用紫铜管，固定在综合设备罩上，并与气体终端阀门相连接。

供养管道采用不锈钢，氩弧焊接。氧气经设在护士站的二级减压箱及计量装置后供氧气终端使用，中心供养站供气压力0.6Mpa，减压后以0.4~0.45Mpa供医疗用氧终端使用。

（7）通风工程

一期医疗区的清洁区、半污染物、污染区按区域设置机械送排风系统，送风采用清洁区、医护人员活动区域正压送风，病人活动区域负压送风，气流组织形式采用上送下排方式，排风由污染区引至屋顶高空排放。为防止房间内空气互相交叉感染，在连接送、排风口的支管上均设有止回阀。

（8）消防工程

市政给水管网接入，在医院内形成环状供水管网，医疗区和疗养区经市政管道分别接入。消防系统由室外消火栓、室内消火栓、室内喷淋系统等组成。
3.2 污染影响因素分析

3.2.1 工作流程及产污环节分析

1、一期医疗区

一期医疗区主要接受病患者并进行治疗，功能定位是综合性医院，工作流程图见图3-2-1，主要产污环节见表3-2-1。


图3-2-1  一期医疗区工作流程及产污位置

表3-2-1  一期医疗区运营期产污环节分析表

	种类
	污染物

	废气
	污水处理站废气
	NH3、H2S等臭气

	
	锅炉废气
	SO2、NOX、烟尘

	
	汽车尾气
	CO、HC、NO2

	
	食堂油烟
	食堂油烟

	
	中药煎煮废气
	中药挥发废气

	
	备用发电机废气
	SO2、NOX、烟尘

	
	医疗垃圾站、生活垃圾站废气
	臭气

	废水
	门诊废水
	COD、BOD5 、SS 、NH3-N、粪大肠菌群等

	
	住院废水
	

	
	医务办公废水
	

	
	食堂废水
	

	
	中药煎煮废水
	

	
	洗衣房废水
	

	噪声
	设备噪声、交通噪声、人群噪声
	等效A声级

	固体废物
	医疗废物
	感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物

	
	污水处理站污泥
	污水站污泥

	
	生活垃圾
	生活垃圾

	
	中药煎煮残渣
	中药煎煮残渣


2、射线类设备工程概况及产污环节分析

一期医疗区拟新建核技术利用项目，包括：新建1座DSA机房，配置1台DSA，开展血管造影、介入手术；新建1座直线加速器机房和1座CT模拟定位机房，配置1台直线加速器和1台CT模拟定位机，开展放射治疗。本项目前期辐射工作人员由现有辐射工作人员调配，后期根据工作需要逐步引进相关专业人员。

（1）DSA

①设备组成

DSA因其整体结构像大写的“C”，因此也称作C型臂X光机，DSA设备主要由X射线发生系统、影像增强接收器和显示系统、影像处理和系统控制部分、机架系统和导管床、影像存储和传输系统、防护屏及防护铅帘等构成。数字减影血管造影（DSA）是通过电子计算机进行辅助成像的血管造影方法，是70年代以来用于临床的一种崭新的X射线检查技术，是应用计算机程序两次成像完成的。常见数字减影血管造影机外观见图3-2-2。

[image: image9.jpg]



图3-2-2  数字减影血管造影机外观图

②工作原理介绍

数字减影血管造影技术是常规血管造影术和电子计算机图像处理技术相结合的产物。DSA的成像基本原理为：将受检部位没有注入造影剂和注入造影剂后的血管造影X射线荧光图像，分别经影像增强器增益后，再用高分辨率的电视摄像管扫描，将图像分割成许多的小方格，做成矩阵化，形成由小方格中的像素所组成的视频图像，经对数增幅和模/数转换为不同数值的数字，形成数字图像并分别存储起来，然后输入电子计算机处理并将两幅图像的数字信息相减，获得的不同数值的差值信号，再经对比度增强和数/模转换成普通的模拟信号，获得了去除骨骼、肌肉和其他软组织，只留下单纯血管影像的减影图像，通过显示器显示出来。通过DSA处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行介入手术时更为安全。DSA示意图见图3-2-3。

介入治疗是在医学影像设备引导下，通过置入体内的各种导管（约1.5-2毫米粗）的体外操作和独特的处理方法，对体内病变进行治疗。介入治疗具有不开刀、创伤小、恢复快、效果好的特点，目前，基于数字血管造影系统指导的介入治疗医生已能把导管或其他器械，介入到人体几乎所有的血管分支和其他管腔结构（消化道、胆道、气管、心脏等），以及某些特定部位，对许多疾病实施局限性治疗。

[image: image10.jpg]



图3-2-3  典型X射线管结构图
③工作流程及产污环节分析

[image: image11.jpg]



图3-2-4  DSA工作流程及产污环节示意图

（2）医用直线加速器

①工作原理

医用电子直线加速器通常是以磁控管为微波功率源的驻波型直线加速器，它的结构单元为：加速管、电子枪、微波系统、调制器、束流传输系统及准直系统、真空系统、恒温水冷系统和控制保护系统。电子枪产生的电子由微波加速波导管加速后进入偏转磁场，所形成的电子束由电子窗口射出，通过2cm左右的空气射到金属钨靶，产生大量高能X线，经一级准直器和滤线器形成剂量均匀稳定的X线束，再通过监测电离室和二次准直器限束，最后到达患者病灶实现治疗目的。医用直线加速器机构示意图见图3-2-5，内部结构见图3-2-6。

[image: image12.jpg]



图3-2-5  医用直线加速器机构示意图

[image: image13.png]RTES

BT e O

arr

k.




图3-2-6  典型医用直线加速器内部结构框图

②工作流程及产污环节
医用直线加速器工作流程及产污环节见下图。

[image: image14.jpg]BA B BB WAFILAL A
AR NIELFLE N HLLAEER

|

e TGt P il Bt
3 i
i A e N e KA
i .

P

7. vl

BEE





图3-2-7  医用直线加速器工作流程及产污环节示意图

（3）CT模拟定位机

CT是计算机断层X射线摄影术的简称，它使用了精确准直的X射线从各种不同的离散角度扫描说关注的平面，利用探测器记录透射光束的衰减量，并经过数学运算，计算机处理相应数据，从而产生一个以检查层的相对衰减系数为依据的躯体横断面的影像。CT模拟定位机是一个与CT扫描机连接的实时三维立体计划系统，所有配置均由同一计算机工作站控制，集影像诊断、肿瘤定位和治疗计划为一体。CT模拟定位机见图3-2-8，CT模拟定位机的工作流程见图3-2-9。

图3-2-8  CT模拟定位机

[image: image15.png]LR R
T ki

B

i b

SR L CT B,
SRRV R

it
RS
£ AR

i

B
5

AL

RS
AR

HE R

A5





图3-2-9  CT模拟定位机的工作流程示意图

3、二期疗养区

二期疗养区主要是老年人养老场所，功能定位是养老院，工作流程图见图3-2-2，主要产污环节见表3-2-2。

表3-2-2  二期疗养区运营期产污环节分析表

	种类
	污染物

	废气
	汽车尾气
	CO、HC、NO2

	
	食堂油烟
	食堂油烟

	
	备用发电机废气
	SO2、NOX、烟尘

	
	生活垃圾站废气
	臭气

	废水
	养护区废水
	COD、BOD5 、SS 、NH3-N、粪大肠菌群等

	
	医务办公废水
	

	
	食堂废水
	

	噪声
	设备噪声、交通噪声、人群噪声
	等效A声级

	固体废物
	生活垃圾
	生活垃圾



[image: image16]
图3-2-2  二期疗养区工作流程及产污位置

3.2.2 水平衡分析

1、一期医疗区

根据《医院污水处理技术指南》和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）制定的各项用水定额并经类比分析，确定一期医疗区的用水量。医疗区用、排水情况一览表见表3-2-3，水平衡图见图3-2-3。

表3-2-3  一期医疗区废水产排一览表

	序号
	废水类别
	用水量
	废水产生量

	
	
	日用水量（m3/d）
	年用水量（m3/a）
	日产生量

（m3/d）
	年产生量

（m3/a）

	1
	酸性废水
	2
	730
	1.8
	657

	2
	门诊废水
	26.25
	9581.25
	21
	7665

	3
	住院废水
	400
	146000
	360
	131400

	4
	医务办公废水
	153
	55845
	122.40
	44676

	5
	食堂废水
	30
	10950
	24
	8760

	6
	中药煎煮废水
	2
	730
	0.4
	146

	7
	软水制备废水
	137.1
	50041.5
	41.1
	15001.5

	8
	冷却塔废水
	20
	7300
	4
	1460

	9
	绿化用水
	32
	11680
	0
	0

	总计
	802.35 
	292857.75 
	574.70 
	209765.50 


由上表可知，一期医疗区用水802.35m3/d、29.29万m3/a，污水产生574.7m3/d、20.98万m3/a，经自建的污水处理站处理达标后排入市政污水管网。

2、二期疗养区

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）制定的各项用水定额并经类比分析，确定二期疗养区的用水量。疗养区用、排水情况一览表见表3-2-4，水平衡图见图3-2-4。

表3-2-4  二期疗养区废水产排表

	序号
	废水类别
	用水量
	废水产生量

	
	
	日用水量（m3/d）
	年用水量（m3/a）
	日产生量

（m3/d）
	年产生量

（m3/a）

	1
	养护区废水
	118.8
	43362
	95.04
	34689.

	2
	医务办公废水
	60
	21900
	48
	17520

	3
	绿化用水
	42
	15330
	0
	0

	总计
	220.8
	80592
	143.04
	52209


由上表可知，二期疗养区用水220.8m3/d、8.06万m3/a，污水产生143.04m3/d、5.22万m3/a，经预处理后排入市政污水管网。

3、项目总体工程

综合上述分析，项目总用水量为1023.15m3/d、37.34万m3/a，污水产生量为717.74m3/d、26.20万m3/a。

其中一期医疗区用水802.35m3/d、29.29万m3/a，污水产生574.7m3/d、20.98万m3/a，均排入自建的污水处理站处理；二期疗养区用水220.8m3/d、8.06万m3/a，污水产生143.04m3/d、5.22万m3/a，预处理后进市政污水管网。


3.3 污染源强核算及治理措施

3.3.1 废气污染源强核算及治理措施

1、一期医疗区

一期医疗区产生的大气污染物主要为污水处理站废气、锅炉废气、汽车尾气、食堂油烟、中药煎煮废气、备用发电机废气和垃圾站臭气。

（1）污水处理站废气

一期医疗区排放废水经预处理后全部进入自建的污水处理站进行处理。污水处理站位于医疗区北侧，污水处理站为地埋式，地上只保留设备间。本项目采取“一级强化工艺+消毒”处理医疗区废水，具体工艺为“调节池+混凝沉淀+消毒”处理。无生化厌氧、好氧等产臭气工序，仅在调节池、混凝沉淀池及污泥消毒池有少量臭气散出，故本工程污水处理站产生的臭气量很小。
由于恶臭成分种类多，衰减机理复杂，源强和衰减量难以准确量化，所以评价采用类比的方法对恶臭气体定量分析。通过查阅资料，单位面积恶臭污染物产生源强见表3-3-1。由工程的构筑物尺寸可估算出恶臭污染物产生源强，见表3-3-2。

表3-3-1  污水处理构筑物单位面积恶臭污染物产生源强

[image: image17.jpg]i NH, (mgs + ) HS (mgs )
i A 0.006 0478%10°
SRR 0001 0.167x10"
A0 0004 0239x10*
TR T 0.002 0.304x10™





表3-3-2  污水处理站NH3、H2S无组织排放情况一览表

	构筑物名称
	面积（m2）
	NH3产生量
	H2S产生量

	
	
	mg/s
	kg/h
	mg/s
	kg/h

	调节池
	60
	0.36
	1.296×10-3
	2.868×10-3
	1.03248×10-5

	混凝沉淀池
	80
	0.08
	2.88×10-4
	1.336×10-3
	4.8096×10-6

	污泥池
	1
	0.002
	2.88×10-5
	0.304×10-4
	4.3776×10-6


根据《医院污水处理设计规范》中8.0.2条“医院污水处理站应独立设置，与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m，并设置隔离带；当无法满足上述条件时应采取有效的安全隔离措施；不得将污水处理站设于门诊或病房等建筑物的地下室”的要求。医疗区污水处理站拟设在医疗区的北面，距离最近为病房楼44米，能够满足《医院污水处理设计规范》中的要求。

根据《医院污水处理技术指南》中对于医院污水处理的相关要求及建设单位提供的资料，调节池、混凝沉淀+消毒一体化设备位于地下，并加盖板密闭，污泥池上设有盖板。同时项目单位应加强恶臭污染管理，污泥要及时清运、减少污泥堆存量、缩短堆存周期。

另外污水站周围应通过加大绿化，可种植若干花卉，以美化环境。医院污水处理站与病房之间，应尽可能种植高大、能吸收臭气、有净化空气作用的树木，以减少臭气和风机噪音对周围住户和医院内病人的干扰。

（2）锅炉废气

一期医疗区设有3台2800kW燃气锅炉。锅炉设于医疗区地下室西南角的锅炉房，面积约300m2。锅炉天然气耗量为310Nm3/h、271.56万Nm3 /a；锅炉废气经排气筒高空排放，排气筒位于康复养老综合楼上，康复养老综合楼高度为23.5m，故锅炉排气筒设24m。

依据环保部总量司《工业污染源产排污系数手册（2010年修订版）》，“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”对锅炉烟气污染物产生量进行核算；该排污手册无烟尘的排放系数，参照《环境保护实用数据手册》中“每燃烧10000m3天然气约产生2.4kg烟尘”进行核算。锅炉废气产排污系数如表3-3-3所示。

表3-3-3  燃气锅炉产排污系数

	原料名称
	工艺名称
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术
	排污系数

	天然气
	室燃炉
	工业废气量
	标立方米/万立方米-原料
	136259.17
	直排
	136259.17

	
	
	二氧化硫
	千克/万立方米-原料
	0.02S①
	直排
	0.02S

	
	
	氮氧化物
	千克/万立方米-原料
	18.71
	直排
	18.71

	注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式标示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3。本项目所用天然气以二类计，即（S）=200 mg/m3。


锅炉天然气用量为271.56万Nm3 /a，则锅炉废气中NOX的排放量为5.08t/a、SO2的排放量为1.086t/a、颗粒物的排放量为0.652t/a，燃气锅炉废气产生量为3700.3万m3/a，烟气中 NOX的排放浓度为137mg/m3、SO2排放浓度为29.2mg/m3、颗粒物排放浓度为17.62mg/m3，均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2的标准限值要求，对外环境的影响较小。

（3）汽车尾气

根据设计方案，一期医疗区机动车停车位共设620个，其中地上停车位120个、地下停车位500个。汽车尾气主要污染因子为CO、HC、NOx等，其排放量与车型、车况和车辆数等有关。本项目基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车尾气污染物排放系数见表3-3-4所示。
表3-3-4  轿车（汽油）尾气排放系数

	污染物名称
	CO
	HC
	NO2

	排放系数（g/L）
	191
	24.1
	17.8


所有车辆在区内行驶产生的汽车尾气可由车辆在区内的运行时间、车流量等因素计算确定。一期医疗区营运期车辆出入的次数按平均每日两次，则院区内进出的车辆数为1988辆/日，汽车在区内的平均运行时间以3min计。

根据有关资料调查，车辆低速（≤20km/h）行驶时，平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：


[image: image18.wmf]M

f

g

·

=



[image: image19.wmf]t

m

M

·

=


式中：


[image: image20.wmf]f

——汽车尾气污染物排放系数（g/L汽油），具体见表8；

M——每辆汽车进出小区的耗油量（L）；

t——汽车出入小区的运行时间，平均车速以10km/h计；

m——车辆进出小区的平均耗油速率。

由上式计算可知，一期医疗区汽车进出情况见表3-3-5所示，相应废气污染物产生情况见表3-3-6所示。

表3-3-5  一期医疗区汽车运行情况

	项目
	参数

	每天进出车辆总数
	1240辆/日

	每辆汽车院内的运行时间
	3min（其中地下车库行驶时间约1min）

	汽车院内行驶的耗油量
	124L/d（地下车库行驶耗油约41.3L/d）


表3-3-6  一期医疗区汽车污染物产生情况

	污染物名称
	CO
	HC
	NO2

	排放量（kg/d）
	23.684
	2.988
	2.207


一期医疗区的停车位分为地上车位和地下车库，地上停车位区域面积较大、车辆相对数量较小且分散在院内，排放的尾气中NO2、HC、CO等对区域空气环境影响很小；地下车库采用机械排风，换气次数不得低于6次/h，废气经高于地面出风口排放。

（4）食堂油烟

一期医疗区设有食堂，就餐人数约1500人/d。食堂拟采用天然气作为日常餐饮烹饪的能源，食堂在烹饪炒作时将产生油烟。
食堂用油人均耗油量一般取值15g/人·d，年工作时间为365天，食堂日运行时间为6h，则年消耗食用油8.21t/a，按挥发损失约3％计算，则食堂油烟产生量约246.3kg/a。医疗区食堂拟定10个基准灶头，风机风量不得低于20000m3/h，则医疗区食堂油烟产生浓度为5.625mg/m3。
评价要求医疗区食堂必须安装油烟净化装置，最低去除效率不得低于85%，食堂油烟处理后经专用烟道排放，排放浓度为0.84mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高容许排放浓度2.0 mg/m3，预计油烟排放量为36.945kg/a。
一期医疗区食堂油烟产排情况详见下表。

表3-3-7  一期医疗区食堂油烟产排情况一览表
	区域
	人数

（人/d）
	耗油量

（t/a）
	油烟挥发系数
	油烟产生量（kg/a）
	油烟去除率
	油烟排放量（kg/a）
	油烟排放

浓度

	医疗区食堂
	1500
	8.21
	3%
	246.3
	85%
	36.945
	0.84mg/m3


（5）中药煎煮废气

一期医疗区设有中药煎煮室，面积约为90m2，位于门诊楼一楼西边，为电加热。项目煎药过程中有少量煎药废气产生，成分主要为水蒸气及中药挥发废气，会产生少量的异味。所用药材多为植物草药，无有毒有害气体。中药煎煮具有不确定性，仅在病人需要时进行煎煮。评价要求加强室内机械通风，煎煮室安装排气扇，以降低中药煎煮过程的废气对周围环境的影响。

（6）柴油发电机废气

一期医疗区设有1台备用发电机组，功率为1600KVA，位于地下一层，仅停电时供手术室和电梯、照明使用。燃料采用0#柴油，属清洁能源，耗油率取0.2125kg/h·kw。由于项目采用城市电网供电，供电情况比较正常，备用柴油发电机的启动次数不多，备用电源工作时间按每月工作一次，每次最长工作4小时计，且备用发电机自带过滤网消烟装置，则发电机年耗油量约为16.32t，据其耗油量可计算出柴油发电机组的大气污染物排放量，计算公式如下：

G=B×Q/P

式中：G：污染物产生量（kg/h）

B：污染物排放系数（kg/m3）

Q：耗油量（t/h）

P：燃油密度，0#柴油取0.86。

按每千克柴油燃烧产生13.5m3烟气计算，本项目柴油发电机共产生烟气量约为220320m3。备用发电机污染物排放见表3-3-8
表3-3-8  一期医疗区备用发电机污染物排放表

	污染物
	SO2
	NOX
	烟尘

	污染物排放系数（kg/m3）
	4
	2.56
	0.714

	污染物产生总量（kg/a）
	75.91
	48.58
	13.55

	污染物产生速率（kg/h）
	1.58
	1.01
	0.28

	污染物排放浓度（mg/m3）
	344.5
	220.5
	61.5


备用发电机房设排风机，燃烧废气经楼顶排气筒排放，发电机使用频率较低，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃烧废气中的主要污染物烟尘、NOX、SO2均可做到达标排放。

（7）医疗垃圾站和生活垃圾站废气

一期医疗区规划建设1座医疗垃圾站和1座生活垃圾站。

医疗废物暂存于医疗垃圾站内，设置符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的有关规定。环评要求做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行医疗垃圾站存储设施、设备的清洁和消毒工作，在确保医疗废物日产日清等措施的基础上，可有效防止医疗垃圾站产生异味，避免对周围大气环境产生不利影响。

生活垃圾暂存于生活垃圾站内，环评要求生活垃圾站内的垃圾将采用有盖的容器存储，及时清运，日产日清，定期杀菌消毒并加强管理和清洁，生活垃圾站的垃圾均采用密闭的容器存储，垃圾不得敞开存放，垃圾站的大门平时处于关闭状态，日常加强垃圾站的清洁防止蚊蝇滋生，在采取以上管理措施后，可有效避免或减少垃圾异味的产生。

（8）射线类设备运行时产生的废气

在加速器、DSA、CT模拟定位机开机运行时，产生的X射线与空气中氧气相互作用可产生少量臭氧和氮氧化物。

2、二期疗养区

二期疗养区产生的大气污染物主要为汽车尾气、食堂油烟、备用发电机废气和垃圾站臭气。

（1）汽车尾气

根据设计方案，二期疗养区共设机动车停车位374个（其中地上122个、地下252个）。汽车尾气主要污染因子为CO、HC、NOx等，其排放量与车型、车况和车辆数等有关。

根据计算，二期疗养区汽车进出情况见表3-3-9所示，相应废气污染物产生情况见表3-3-10所示。

表3-3-9  二期疗养区汽车运行情况

	项目
	参数

	每天进出车辆总数
	748辆/日

	每辆汽车院内的运行时间
	3min（其中地下车库行驶时间约1min）

	汽车院内行驶的耗油量
	74.8L/d（地下车库行驶耗油约24.9L/d）


表3-3-10  二期疗养区汽车污染物产生情况

	污染物名称
	CO
	HC
	NO2

	疗养区排放量（kg/d）
	14.29
	1.80
	1.33


二期疗养区的停车位分为地上车位和地下车库，地上停车位区域面积较大、车辆相对数量较小且分散在院内，排放的尾气中NO2、HC、CO等对区域空气环境影响很小；地下车库采用机械排风，换气次数不得低于6次/h，废气经高于地面出风口排放。

（2）食堂油烟

二期疗养区设有食堂，就餐人数约800人/d。食堂拟采用天然气作为日常餐饮烹饪的能源，食堂在烹饪炒作时将产生油烟。
食堂用油人均耗油量一般取值15g/人·d，年工作时间为365天，食堂日运行时间为6h，则年消耗食用油4.38t/a，按挥发损失约3％计算，则食堂油烟产生量约131.4kg/a。疗养区食堂拟定6个基准灶头，风机风量不得低于12000m3/h，则疗养区食堂油烟产生浓度为5.0mg/m3。
评价要求疗养区食堂必须安装油烟净化装置，最低去除效率不得低于85%，食堂油烟处理后经专用烟道排放，排放浓度为0.75mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高容许排放浓度2.0 mg/m3，预计油烟排放量为19.71kg/a。
二期疗养区食堂油烟产排情况详见下表。

表3-3-11  油烟产排情况一览表

	区域
	人数

（人/d）
	耗油量

（t/a）
	油烟挥发系数
	油烟产生量（kg/a）
	油烟去除率
	油烟排放量（kg/a）
	油烟排放

浓度

	疗养区食堂
	800
	4.38
	3%
	131.4
	85%
	19.71
	0.75mg/m3


（3）柴油发电机废气

二期疗养区设有1台柴油发电机，功率为800KVA，位于地下一层，仅停电时供电梯、照明使用。燃料采用0#柴油，属清洁能源，耗油率取0.2125kg/h·kw。   

根据计算，二期疗养区柴油发电机共产生烟气量约为110160m3，污染物排放见表3-3-12
表3-3-12 二期疗养区备用发电机污染物排放表

	污染物
	SO2
	NOX
	烟尘

	污染物排放系数（kg/m3）
	4
	2.56
	0.714

	污染物产生总量（kg/a）
	37.955
	24.29
	6.775

	污染物产生速率（kg/h）
	0.79
	0.505
	0.14

	污染物排放浓度（mg/m3）
	344.5
	220.5
	61.5


备用发电机房设排风机，燃烧废气经楼顶排气筒排放，发电机使用频率较低，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃烧废气中的主要污染物烟尘、NOX、SO2均可做到达标排放。

（4）生活垃圾站废气

二期疗养区规划建设1座生活垃圾站。

生活垃圾暂存于生活垃圾站内，环评要求生活垃圾站内的垃圾将采用有盖的容器存储，及时清运，日产日清，定期杀菌消毒并加强管理和清洁，生活垃圾站的垃圾均采用密闭的容器存储，垃圾不得敞开存放，垃圾站的大门平时处于关闭状态，日常加强垃圾站的清洁防止蚊蝇滋生。

在采取以上管理措施后，可有效避免或减少垃圾异味的产生。

3、项目总体工程
综上所述，项目总体工程有组织产排情况见表3-3-13，无组织产排情况见表3-3-14。

表3-3-13  项目总体工程废气有组织源强

	排放源
	排气量m3/h
	污染物名称
	产生情况
	排放情况
	排放参参数
	采取的处理方式
	年排放时间

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	高度（m）
	直径（m）
	温度（℃）
	
	

	锅炉排气筒
	4224
	SO2
	29.2
	0.124
	1.086
	29.2
	0.124
	1.086
	24
	0.5
	60
	经楼顶排气筒排放
	8760h

	
	
	NOX
	137
	0.580
	5.080
	137
	0.580
	5.080
	
	
	
	
	

	
	
	烟尘
	17.62
	0.074
	0.652
	17.62
	0.074
	0.652
	
	
	
	
	

	医疗区食堂烟道
	20000
	油烟
	5.6
	0.114
	0.25
	0.84
	0.017
	0.037
	46
	0.6
	30
	油烟净化器处理后经专用烟道楼顶排放
	2190h

	疗养区食堂烟道
	12000
	油烟
	5.0
	0.059
	0.13
	0.75
	0.009
	0.020
	10
	0.4
	30
	
	2190h

	发电机排气筒
	4590
	SO2
	344.5
	2.375
	0.114
	344.5
	2.375
	0.114
	46
	0.4
	60
	经楼顶排气筒排放
	48h

	
	
	NOX
	220.5
	1.521
	0.073
	220.5
	1.521
	0.073
	
	
	
	
	

	
	
	烟尘
	61.5
	0.417
	0.020
	61.5
	0.417
	0.020
	
	
	
	
	


表3-3-14 项目总体工程废气无组织源强

	污染源名称
	污染物名称
	污染产生量（t/a）
	面源面积（m2）
	面源高度（m）
	控制措施

	污水处理站
	NH3
	1.393×10-2
	16×13.8
	0
	地埋式设计，处理设施全密闭加盖，盖上留有出气孔

	
	H2S
	1.345×10-4
	
	
	

	汽车尾气
	CO
	13.86
	/
	/
	设送排风机，废气经地面出风口排放

	
	HC
	1.75
	
	
	

	
	NO2
	1.29
	
	
	

	垃圾站
	臭气
	少量
	/
	/
	日产日清，加强管理

	中药煎煮室
	煎煮废气
	少量
	/
	/
	加强通风


3.3.2 废水污染源强核算及治理措施

1、一期医疗区

（1）废水产生情况

建成后废水主要包括：特殊性质废水、医疗废水和其他污水。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道。

①特殊性质废水

一期医疗区为中医（综合）医院，运行过程会产生特殊性质废水，一般包括酸性废水、含氰废水、含汞废水、含铬废水、洗印废水、放射性废水。

一期医疗区不设置传染科，无传染性废水产生；放射科采用数码成像，无洗印废水产生；口腔科不涉及假牙制作，所需假牙均为外购，采用树脂作为填料，因此无含汞废水产生；医院采用溶血素、是纸袋、凝血酶时间试纸等代替氰化钾、氰化钠溶液等进行血液、血清等检验，因此本项目不产生含氰废水；医院检验和制作化学清洗剂时使用硝酸、硫酸、过氯酸、一氯乙酸等酸性物质而产生酸性废水；医院在病理、血液检查及化验等工作中不会产生含铬废水；放射科在正常运营过程中使用同位素等会产生放射性废水，本项目涉及辐射部分均由有资质单位另行评价。

故一期医疗区产生的特殊性质废水主要为化验室酸性废水，用水量为2.0m3/d，排水系数取0.9，排水量为1.8m3/d。化验室酸碱废液、有机废液等按危险废物管理，不排入化验室污水中，化验室废水主要为清洗废水。

②医疗废水
住院病人废水：一期医疗区床位数为800张。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013，环境保护部）中医院编制床位数≥500 床的设备齐全的大型医院，日均单位病床污水排放量为“400L/床·d-600L/床·d、小时变化系数2.0~2.2”。

本次环评按照每张床位污水排放量500L/床·天计算，小时变化系数取2.0。排水量按给水量的90%计算，则住院病人共用水400m3/d，排水系数取0.9，排水量为360m3/d。主要来自病人、陪同家属、被品洗涤、盥洗及清洗餐具水果等的排水。

门诊病人废水：门诊人数按每天1750人考虑，根据《医院给排水设计规范》，用水量按15L/人·天计算，小时变化系数2.5，则用水26.25m3/d，排水系数取0.9，排水量为23.625m3/d。

一期医疗区设有中药煎煮室，日均煎药100次，用水量约20L/次，中药煎煮用水量约为2m3/d（730m3/a），废水产生量约为用水量的20%，则排水量为0.4m3/d（146 m3/a）。

医护人员废水：一期医疗区定员1020人，三班制，根据《医院给排水设计规范》，用水量按150L/人·d 计算，其用水量为153m3/d，排水量按用水量的80%计，则废水排放量为122.4m3/d。

另外，按照《医院给排水设计规范》，医务人员用水量包括手术室、中心供应等常规医疗用水；每病床用水量定额中已包含有住院病人及其陪护人员和床单浆洗的废水量，因此，不再重复计算。

③食堂废水

一期医疗区食堂每天可供1500人次用餐，按照《医院给排水设计规范》，食堂用水情况约为20L/d·人，则总用水量为30m3/d。废水排放系数取80%,则餐饮废水产生量为24m3/d。

④软水制备废水

一期医疗区设有3台2800kW的燃气锅炉，以天然气为能源。锅炉耗水量约为4t/h。锅炉软水制备率为70%，则锅炉用水量为137.1t/d，软水制备过程中污水排放量为41.1t/d。

⑤冷却塔废水

一期医疗区设有中央空调，采用地源热泵机组，在进行热交换的过程中需要冷却水将热量带出，冷却水再由水泵达到冷却塔，从冷却塔布撒气以雾状喷出，被风机吹来的风冷却，降温后的冷却水再返回冷却系统，如此反复，一部分冷却水损耗，一部分排污时流失，因此需持续补充新水。冷却水循环用量约1000t/d，一般冷却系统补充水量占循环水量的2%，则每天需补充水20t，其中蒸发16t/d，其余4t/d外排。

⑥绿化用水
根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），绿化用水可按1.0~3.0L/m2·d计，本评价取2.0L/m2·d。一期医疗区绿化面积约为16000m2，则绿化用水量为32 m3/d、 11680m3/a，此部分用水量全部被植物吸收或自然蒸发。

一期医疗区废水排放情况见下表所示。

表3-3-15  一期医疗区用水量预测一览表  单位：m3/d
	类别
	项目
	数量
	用水标准
	小时变化系数
	日用水量
	排水系数
	日排水量

	医疗废水
	特殊性质废水
	---
	---
	---
	2
	0.9
	1.8

	
	门诊废水
	1750人次
	15Lm3/次·d
	2.5
	26.25
	0.9
	21

	
	住院废水
	800床
	500L/床·d
	2.0
	400
	0.9
	360

	
	中药煎煮废水
	100次
	20L/次·d
	---
	2
	0.2
	0.4

	
	医务办公废水
	1020人
	150L/人·d
	2.0
	153
	0.8
	122.40

	食堂
	食堂废水
	1500人次
	20L/人·d
	2.0
	30
	0.8
	24

	其他用水
	软水制备废水
	1台4t/h
	---
	---
	137.1
	---
	41.1

	
	冷却塔废水
	2台
	---
	---
	20
	---
	4

	
	绿化用水
	16000m2
	2L/m2·d
	---
	32
	---
	0

	总计
	
	
	
	802.35
	
	574.70


由上表可知，一期医疗区用水802.35m3/d、29.29万m3/a，污水产生574.7m3/d、20.98万m3/a，均排入污水处理站处理。 
（2）废水中污染物组成及源强

根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）中的医院污水水质章节，确定一期医疗区废水水质。具体见下表。

表3-3-16  一期医疗区废水水质一览表

	废水类别
	项目
	废水量
	主要污染物

	
	
	
	COD

（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	SS

（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	粪大肠菌群（个/L）

	一期医疗区
	废水水质
	/
	300
	150
	120
	50
	3.0×108

	
	产生量（t/a）
	209765.5
	62.93 
	31.46 
	25.17 
	10.49 
	/


（3）废水治理措施

酸洗废水：酸性废水经酸碱中和沉淀池处理后进入污水处理站处理；

住院废水：含有一定浓度的污染物，进污水处理站处理； 

门诊废水：主要为清洗废水，废水中污染物主要为COD、BOD5、SS和粪大肠菌群，进污水处理站处理；

医护办公废水、中药煎煮废水：主要污染物为COD、SS等，进污水处理站处理；

食堂废水：水中污染成分包括SS、有机物及少量油脂，经隔油池预处理后与其余废水一同排入污水处理站进行处理；

软水制备废水：主要污染物为COD、SS等，进污水处理站处理；

冷却塔废水：进污水处理站处理。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的规定：第6条“工艺设计”/6.1.3“若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺”。一期医疗区废水处理采用一级强化处理，处理工艺为“调节池+混凝沉淀+消毒”。

一期医疗区废水经各自建筑排污管道收集预处理后，进入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准要求后，经1＃排污口排入市政污水管网，进入宿松县城北污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入二郎河。

表3-3-17  一期医疗区废水排放表

	处理环节
	废水量

（m3/a）
	主要污染物

	
	
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	粪大肠菌群（MPN/L）
	总余氯

	一期医疗区

废水处理前
	浓度（mg/L）
	209765.50 
	300.00 
	150.00 
	120.00 
	50.00 
	3.0×108
	/

	
	产生量（t/a）
	
	62.93 
	31.46 
	25.17 
	10.49 
	/
	/

	污水处理站去除率（%）
	/
	55 
	60 
	80 
	51 
	停留时间≥3h
	/

	一期医疗区

1＃排污口
	浓度（mg/L）
	209765.50 
	135.00 
	60.00 
	24.00 
	24.5 
	＜5000
	2~8

	
	排放量（t/a）
	
	28.32 
	12.59 
	5.03 
	5.14 
	/
	/

	
	排放负荷

（g/（床位·d））
	/
	96.98 
	43.10 
	17.24 
	17.6 
	/
	/

	《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准
	浓度（mg/L）
	/
	250
	100
	60
	/
	5000
	2~8

	
	最高排放负荷

（g/（床位·d））
	/
	250
	100
	60
	/
	/
	/

	城北污水处理厂接管标准
	/
	320
	/
	200
	25
	/
	/

	城北污水处理厂总排口
	浓度（mg/L）
	209765.50 
	60.00 
	20.00 
	20.00 
	8.00 
	10000
	/

	
	排放量（t/a）
	
	12.59 
	4.20 
	4.20 
	1.68 
	/
	/

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准
	/
	/
	60.00 
	20.00 
	20.00 
	8.00 
	/


2、二期疗养区

二期疗养区为宿松县养老中心，依托一期医疗区的医疗设施，二楼疗养区废水为养护老人及工作人员的生活污水。

（1）废水产生情况

①养护废水

二期疗养区为养老院，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）用水标准，养老机构（全托）用水定额为100~150L/人·日、小时变化系数为2.0~2.5，本评价取120 L/人·日、小时变化系数取2.0。疗养区设有床位800床（其中全自理400床、半自理200床、非自理200床），全自理床位陪护人员按0.2人/床计、半自理床位陪护人员按0.5人/床计、非自理床位陪护人员按1人/床计，则陪护人员380名，陪护人员用水量按60L/人·日计，则养护区用水量为118.8m3/d，根据《环境统计手册》，废水产生系数为0.8，即养护区废水排放量为95.04m3/d。

②医务办公废水

二期疗养区建成后，职工总计400人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），用水量为150~250L/人·班、小时变化系数1.5~2.0，本评价取150L/人·班、2.0。则办公用水量60m3/d，废水量为48m3/d。

③食堂废水

二期疗养区食堂每天可供800人次用餐，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）的规定，养老院的用水定额中含食堂用水，本评价不再单独核算食堂用排水量。

④绿化用水
根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），绿化用水可按1.0~3.0L/m2·d计，本评价取2.0L/m2·d。二期疗养区绿化面积约为21000m2，则绿化用水量为42m3/d、 15330m3/a，此部分用水量全部被植物吸收或自然蒸发。二期疗养区废水排放情况见下表所示。
表3-3-18  二期疗养区用水量预测一览表  单位：m3/d

	类别
	项目
	数量
	用水标准
	小时变化系数
	日用水量
	排水系数
	日排水量

	医疗废水
	疗养病房废水
	800床
	120L/床·d
	2.0
	96
	0.8
	76.8

	
	陪护人员
	380人
	60L/人·d
	---
	22.8
	0.8
	18.24

	
	医务办公废水
	400人
	150L/人·d
	2.0
	60
	0.8
	48

	
	绿化
	21000次
	2L/m2·d
	---
	42
	---
	0

	合计
	---
	---
	---
	220.8
	---
	143.04


由上表可知，二期疗养区用水220.8m3/d、8.06万m3/a，污水产生143.04m3/d、5.22万m3/a，预处理后进市政污水管网。
（2）废水中污染物组成及源强

二期疗养区水质依照生活污水标准。具体见下表。

表3-3-19  二期疗养区废水水质表

	废水类别
	项目
	废水量

（m3/d）
	主要污染物

	
	
	
	COD

（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	SS

（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	粪大肠菌群（个/L）

	疗养区
	废水水质
	/
	280
	120
	120
	25
	1.0×106

	
	产生量（t/a）
	143.04
	14.62 
	6.27 
	6.27 
	1.31 
	/


（3）废水治理措施

二期疗养区废水为养护废水、医护办公废水和食堂废水。食堂污水隔油池预处理，汇同其他生活污水进化粪池，化粪池处理达到城北污水处理厂接管标准后经2＃排污口接入市政污水管网，经污水厂深度处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后排放二郎河。

表3-3-20  二期疗养区废水排放表

	处理环节
	废水量

（m3/a）
	主要污染物

	
	
	COD

（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	SS

（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	粪大肠菌群

（个/L）

	疗养区2＃排污口
	浓度（mg/L）
	52209.6
	280
	120
	120
	25
	1.0×106

	
	产生量（t/a）
	
	14.62 
	6.27 
	6.27 
	1.31 
	/

	城北污水处理厂总排口
	浓度（mg/L）
	52209.6
	60
	20
	20
	8
	10000

	
	产生量（t/a）
	
	3.13 
	1.04 
	1.04 
	0.42 
	/

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准
	/
	60
	20
	20
	8
	10000


3、项目总体工程
（1）废水产生情况
根据对一期医疗区和二期疗养区的源强核算， 项目总体用水量为1023.15m3/d、37.34万m3/a，污水产生量为717.74m3/d、26.20万m3/a。
其中一期医疗区用水802.35m3/d、29.29万m3/a，污水产生574.7m3/d、20.98万m3/a，均排入自建的污水处理站处理；二期疗养区用水220.8m3/d、8.06万m3/a，污水产生143.04m3/d、5.22万m3/a，预处理后进市政污水管网。
（2）废水中污染物组成及源强

根据对一期医疗区和二期疗养区的核算分析，具体见下表。
表3-3-21  项目废水水质表

	废水类别
	项目
	废水量
	主要污染物

	
	
	
	COD

（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	SS

（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	粪大肠菌群（个/L）

	医疗区
	废水水质
	/
	300
	150
	120
	50
	3.0×108

	
	产生量（t/a）
	209765.5
	62.93 
	31.46 
	25.17 
	10.49 
	/

	疗养区
	废水水质
	/
	280
	120
	120
	25
	1.0×106

	
	产生量（t/a）
	52209
	14.62 
	6.27 
	6.27 
	1.31 
	/


（3）废水治理措施

一期医疗区布置在新耕河东侧，二期疗养区布置在新耕河西侧，医疗区和疗养区被新耕河隔开且间距较远（约100m）。考虑项目实际情况，规划设计医疗区设1＃排污口、疗养区设2＃排污口，污水单独接入市政污水管网。

①医疗区

一期医疗区废水经各自建筑排污管道收集预处理后，进入自建污水处理站处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准要求后，经1＃排污口排入市政污水管网，进入宿松县城北污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排入二郎河。

②疗养区

二期疗养区废水经预处理达到城北污水处理厂接管标准后，经2＃排污口接入市政污水管网，经污水厂深度处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后排放二郎河。

3.3.3 噪声污染源强核算及治理措施

声环境主要有拟建项目对外环境的影响、拟建项目对自身的影响以及外环境对拟建项目的影响。本次环评声环境影响预测主要从这三方面进行分析。

项目噪声源主要为设备噪声、社会生活噪声、车辆噪声。其中设备噪声主要集中在一期医疗区。
1、项目设备噪声
（1）一期医疗区

一期医疗区产噪设备主要为中央空调冷却塔、柴油发电机、锅炉房风机、食堂风机、污水站泵房、冷冻站、水泵房等动力设备，见下表。
表3-3-22  一期医疗区主要噪声源统计  单位：dB（A）

	序号
	噪声源
	所在位置
	数量
	单台设备噪声源

	1
	水泵
	污水处理站，地埋式
	2
	82

	2
	中央空调主机
	地下一层西南侧、冷冻站内
	4
	85

	3
	食堂风机
	住院综合楼楼顶
	1
	85

	4
	锅炉房风机
	地下一层西南侧、锅炉房内
	1
	85

	5
	柴油发电机
	地下一层西北侧、发电机房内
	1
	90

	6
	水泵
	地下一层西侧、生活泵房内
	2
	85

	7
	冷却塔
	康复综合楼屋顶
	2
	95

	8
	车辆噪声
	道路、停车场
	/
	70

	9
	射线类设备噪声
	DSA、直线加速器及CT模拟定位机房
	3
	70


（2）二期疗养区

二期疗养区产噪设备主要为柴油发电机、食堂风机和水泵房等动力设备，具体见下表。

表3-3-23  二期疗养区主要噪声源统计  单位：dB（A）

	序号
	噪声源
	所在位置
	数量
	单台设备噪声源

	1
	食堂风机
	餐厅活动中心楼顶
	1
	85

	2
	柴油发电机
	地下一层、发电机房内
	1
	90

	3
	水泵
	地下一层、生活泵房内
	2
	85

	4
	车辆噪声
	道路、停车场
	/
	70


（3）降噪措施

①合理布置产噪声源。

②住院楼3楼以上均为病房，属A类房间。为降低固定设备排放的噪声通过建筑物结构传播至病房内，位于负一层的发电机、锅炉风机、水泵和位于楼顶的风机等高产噪设备安装均需对基底减震处理，与建筑物的连接采用软连接，出口加设橡胶接头减震，以降低对住院病房的影响。
③污水处理站设置在医疗区北面，污水处理站采用地埋式设置，泵房等噪声源均放于地下室内，产噪设备通过安装消声减振装置，将大大降低噪声对外环境的影响。污水站泵基础设橡胶隔振垫，水泵吸水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头以减振；污水站设置双层门，经地下建筑隔声及设备安装消声装置后可降低噪声对外环境的影响。

④中央空调冷却塔的噪声治理措施应从以下几方面考虑：

a.在冷却塔顶部的外沿安装排风消声器；

b.在冷却塔面向噪声控制点方向安装隔声屏障；

c.在冷却塔底部接水盘上安装柔性网或消声垫，以降低落水声；

d.在冷却塔的进风口处安装进风消声器(消声百叶窗)；

e.为了考虑到医院内部病人的正常休养，本项目冷却塔应该采取隔声罩、隔声屏等治理措施。

2、社会噪声

办公职员和就诊人员日常工作和活动产生的噪声属于社会生活噪声，其源强约50-65dB(A)。社会生活噪声是不稳定的、短暂的，主要是通过加强管理等措施来控制。

3、交通噪声

首先，要有效地控制机动车辆随意进入项目区域，控制交通量，并严格限制卡车、集装箱运输车等噪声影响大的载重汽车驶入，这是减少内部交通噪声的关键。其次，要加强项目区域内交通的管理，限制各类车辆的区内行驶速度，驶入区域内的车辆不得猛加速，不得怠速停车，并使车辆进出畅通，消除车辆在场区发生阻塞道路、鸣笛现象的可能。并且本项目在规划设计时，注重空间的合理布设，将住院楼、养护楼等设置与规划的公共绿地相邻，用距离、空间、绿化工程等综合措施减少城市交通噪音对其的影响，在此基础上，在进入项目范围内设置禁止鸣笛的标志，使交通噪声对本项目影响减至最小。

经上述措施后场界噪声能够达标排放。

3.3.4 固废污染源强核算及治理措施

项目建成后，固体废弃物包括一般固体废弃物和危险固体废物。

其中一般固体废弃物主要包括来自办公室、公共区等处的生活垃圾、部分无毒无害的医药包装材料、中药药渣等遗弃物；危险固体废物主要包括医疗过程中产生的医疗废物，污水处理设备污泥经消毒后按危险固废进行处置。

1、一期医疗区

（1）危险性固体废物

①医疗废物

医疗废物主要来源于在医疗过程中产生的手术、包扎残余物、生物培养残余物、废液、化验检查残余物、废医疗材料及废药品，属于危险废物。主要包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布、病理性废物、废药品等，往往带有病毒、细菌，具有较高的感染性。

根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日），医疗固废属于HW01，根据《医疗废物分类目录》医疗固体废物组成及特征见下表；

表3-3-24  医疗废物分类目录

	类别
	特征
	常见组分或者废物名称

	感染性废物
	携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物
	1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料;

一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械;

废弃的被服;

其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

	
	
	2、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

	
	
	3、各种废弃的医学标本。

	
	
	4、废弃的血液、血清。

	
	
	5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械

	病理性废物
	诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等
	1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。

	
	
	2、医学实验动物的组织。

	
	
	3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。

	损伤性废物
	能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器
	1、医用针头、缝合针。

	
	
	2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。

	
	
	3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

	药物性废物
	过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品
	1、过期的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等。

	
	
	2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、硫替派等；

可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；

免疫抑制剂。

	
	
	3、废弃的疫苗、血液制品等。

	化学性废物
	具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。
	1、实验室废弃的化学试剂。

	
	
	2、废弃的汞血压计、汞温度计。


根据上表目录，医疗固体废物包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物。

一期医疗区产生的医疗废物总量包括固定病床的医疗废物产生量和门诊医疗废物产生量。参照WHO公布的数据，凡拥有病床的医院，医疗废物排放(产生)量的产污系数单位为kg/(床·d)，该计算产污系数时不再考虑门诊人次数。

根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册（2008年版）》中公式：

                  Gw=GjN×365÷1000

式中：Gw—医院年医疗废物产生量，单位：t/a；

Gj—医疗废物产生量校核或核算系数，单位：kg/床位·d，（其中省会城市、计划单列市按照每个床位每天0.6kg计算；地级市、地区所在城市，按照每个床位每天0.48kg计算；一般城市、县级市按照每个床位每天0.4kg 计算；全国平均按照每个床位0.51kg 计算。本项目核算系数取0.4）；

N—医院床位数，单位：张，一期医疗区以800张床计（一期医疗区床位共800张，其中600张医疗床位、200张养老康复床位）。

由上可计算出，一期医疗区医疗废物产生量约116.8t/a。

表3-3-25  一期医疗区医疗废物产生量汇总表

	种类
	产生系数
	规模
	产生量（t/a）
	处理处置方式

	感染性废物
	0.30kg/（床·d）
	800床
	87.6
	全部委托安庆发投环保科技有限公司无害化处置。

	病理性废物
	0.02kg/（床·d）
	
	5.84
	

	损伤性废物
	0.05kg/（床·d）
	
	14.6
	

	药物性废物
	0.02kg/（床·d）
	
	5.84
	

	化学性废物
	0.01kg/（床·d）
	
	2.92
	

	合计
	0.4kg/（床·d）
	800床
	116.8
	


②污水处理站污泥

一期医疗区建有污水处理站，处理工艺为“调节池+混凝沉淀池+消毒”工艺，在混凝沉淀阶段有污泥产生。污水处理站产生的污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性。若不进行妥善处理，将对人群健康造成威胁。

一期医疗区拟建污水处理站，采用一级强化处理工艺。根据《医院污水处理技术指南》，医院污水处理构筑物产生的污泥量如表3-3-26所示。

表3-3-26  污泥量平均值

	污泥来源
	总固体（g/人·d）
	含水量（%）
	污泥体积

	
	
	
	L/人·d
	L/人·a

	混凝沉淀
	66~75
	93~97
	1.07~2.20
	390~840


本评价污水处理站污泥产生量按70g/（人·d）计，医院病人、 陪护人员及 职工人按数合计按1820人计，则污泥总固体量为46.501t/a。评价要求污水处理站配套建设不小于30m2污泥暂存间，同时配套一座1m3的消毒池，池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒，污泥在消毒池消毒后采取离心脱水机对污泥进行脱水处理，脱水后的泥饼袋装密封后放到污泥暂存间内，定期交由有资质的危废处置单位运走进行安全处置。此外，污泥脱水过程产生的废水应回到医院污水处理系统进行处理达标后排放。经消毒脱水处理后，污泥含水率低于80%，含水率按80%计算，则污泥产生量为232.505t/a（其中含水约186.004t/a）。

表3-3-27 
一期医疗区危险废物汇总表

	序号
	固体废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险

特性
	污染防治措施

	1
	感染性废物
	HW01
	831-001-01
	87.6
	门诊、住院
	固体

液体
	被感染的各种物品、标本、血清等
	被感染的各种物品、标本、血清等
	日产日清，最长不超过2天
	In
	医疗废物医疗垃圾站暂存。全部委托安庆发投环保科技有限公司无害化处置；污水站污泥委托有相关资质的危废处理单位处置

	2
	病理性废物
	HW01
	831-003-01
	5.84
	门诊、住院
	固体

液体
	废弃的人体组织、病理切片等
	废弃的人体组织、病理切片等
	
	In
	

	3
	损伤性废物
	HW01
	831-002-01
	14.6
	门诊、住院
	固体

液体
	针头、医用各种锐器等
	针头、医用各种锐器等
	
	In
	

	4
	药物性废物
	HW01
	831-005-01
	5.84
	门诊、住院
	固体

液体
	各种过期药品
	各种过期药品
	
	T
	

	5
	化学性废物
	HW01
	831-004-01
	2.92
	门诊、住院
	固体

液体
	废弃的化学试剂、温度计等
	废弃的化学试剂、温度计等
	
	T
	

	6
	污水站污泥
	---
	---
	232.51
	污水处理
	半固态
	污泥
	病原体、细菌
	每15d处理一次
	In
	


（2）一般性固体废物

①生活垃圾

生活垃圾主要来自病房、办公等处。一期医疗区生活垃圾产生量见下表：

表3-3-28  一期医疗区生活垃圾产生量

	序号
	类别
	规模
	单位产生量
	产生量

	
	
	
	
	kg/d
	t/a

	医疗区
	住院人员
	800床
	0.5kg/d·床
	400
	146

	
	陪护人员
	800人
	0.2kg/d·床
	160
	58.4

	
	门诊病人
	1750人次/日
	0.1kg/d·床
	175
	63.875

	
	医务人员
	1020人
	0.5kg/d·床
	510
	186.15

	小计
	/
	/
	1245
	454.425


由上表可知，一期医疗区生活垃圾产生量约1245kg/d、454.425t/a，收集后交由环卫部门统一处理。

②中药煎煮残渣

一期医疗区每天需熬制中药的病人约100人，每人产生药渣约0.5kg，则药渣产生量为50kg/d、18.25t/a。

经查阅《国家危险废物名录》，中药渣不在名录之列，不属于危险废物。一期医疗区产生的中药渣收集后同生活垃圾一道交由环卫部门处理即可。

一期医疗区固体废弃物产生情况见下表。

表3-3-29  一期医疗区固体废弃物产生量汇总表  单位：t/a

	类别
	名称
	形态
	产生量

	危险固体废物
	医疗废物
	固态
	116.8

	
	污水处理站污泥
	泥状
	232.505

	
	小计
	∕
	349.305

	一般性固体废物
	生活垃圾
	固态
	454.425

	
	中药药渣
	固态
	18.25

	
	小计
	∕
	472.675

	总计
	∕
	821.98


2、二期疗养区

二期疗养区为老年人养老处，功能定位为养老院，依托一期医疗区的医疗措施。固体废弃物为生活垃圾，产生量见下表：

表3-3-30  二期疗养区生活垃圾产生量

	序号
	类别
	规模
	单位产生量
	产生量

	
	
	
	
	kg/d
	t/a

	疗养区
	养护人员
	800床
	0.5kg/d·床
	400
	146

	
	陪护人员
	380人
	0.2kg/d·床
	72
	26.28

	
	医务人员
	400人
	0.5kg/d·床
	200
	73

	小计
	/
	/
	672
	245.28


由上表可知，二期疗养区生活垃圾产生量约672kg/d、245.28t/a，收集后交由环卫部门统一处理。

3、项目总体工程

经过对一期医疗区和二期疗养区的分析可知，项目总体工程固体废物产生情况见下表。
表3-3-31 项目固体废弃物产生量汇总表  单位：t/a

	类别
	名称
	形态
	产生量

	危险固体废物
	医疗废物
	固态
	116.8

	
	污水处理站污泥
	泥状
	232.505

	
	小计
	∕
	349.305

	一般性固体废物
	生活垃圾
	固态
	699.705

	
	中药药渣
	固态
	18.25

	
	小计
	∕
	717.955

	总计
	∕
	1067.26


3.3.5 放射性污染源分析
1、DSA

本项目使用的DSA只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线。因此，在开机出束期间，X射线是主要污染因子。
DSA固定在手术室内，在隔室操作时，如果设备安全和防护措施单位，手术室外的工作人员基本不会受到X射线的外照射影响。手术室内由于介入放射的特殊性，进行手术操作的医生、其他医护人员、病患者可能长时间暴露在X射线，将会受到较大外照射影响，特别是长期参与介入手术的医生累积接受的射线剂量可能更高。因此，需要注意手术室内的辐射防护与管理。
2、医用直线加速器
1）X射线
从直线加速器电子枪里发出来的电子束，在加速管内经加速电压加速，轰击到钨金靶上，产生X射线。该院拟新建的直线加速器X射线最大能量为15MV，由于X射线的贯穿能力极强，将对工作人员、公众及周围环境辐射造成辐射污染。

2） 电子束

当直线加速器按电子束模式运行时，从电子枪里发出来的电子束经加速管加速后直接从加速管引出用于治疗病人。产生的电子属初级辐射，贯穿物质时受物质库仑场的影响，贯穿深度有限。直线加速器在运行时产生的高能电子束，因其贯穿能力远弱于X射线，在X射线得到充分屏蔽的条件下，电子束亦能得到足够的屏蔽。

3） 中子

医用电子加速器的X射线能量大于10MV时，光子与加速器的靶、准直器、均整器及电子束和光子束通道上的其他物质相互作用发生光核反应所产生的中子。中子的辐射生物效应远高于X、γ射线，因此在高能医用电子加速器的防护设计中需要考虑中子的防护。一般情况下，治疗室墙体、天花板的屏蔽厚度满足了对X射线的防护要求时也能够满足对污染中子的防护要求，但要特别注意散射中子的防护，散射中子的影响主要考虑对防护门的影响。

4） 感生放射性

当入射电子加速电压大于10MV，它发射的强电离辐射照射在加速器设备的结构材料，治疗室内的各种设备、器械，治疗室的墙壁等物质上时，都可能使它们活化而产生感生放射性。加速器机房内空气活化产生的放射性核素，主要有11C、15O、16N、41Ar，半衰期较短，范围从7.3秒至1.83小时，长半衰期的核素产生率很低，这些放射性气体在空气中存在时间较短。冷却水中被活化而形成的放射性核素主要是15O、16N，它们的半衰期为2.1min和7.3s，所以正常运行时被活化的水对人体的危害是不重要的，但在停机后立即检修水系统时，活化的放射性核素可能对人体造成危害。

3、CT模拟定位机
在开机期间，X射线成为影响辐射环境的主要因素。

3.4 污染物排放量汇总

一期医疗区各种污染物产生、排放量统计汇总见表3-3-32，二期医疗区各种污染物产生、排放量统计汇总见表3-3-33，项目总体工程各种污染物产生、排放量统计汇总见表3-3-34。

表3-3-32  一期医疗区污染物汇总表

	类别
	排放源
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况（纳管量）
	排放标准
	排放标准值
	达标情况

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	
	排放浓度
	排放量
	
	
	

	废气
	污水处理站
	NH3 
	∕
	0.448mg/s
	地埋式，构筑物加盖密闭，留有出气孔
	∕
	0.448mg/s
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准
	NH3：1.0mg/m3
H2S：0.03mg/m3
	达标

	
	
	H2S
	/
	4.3256×10-5 mg/s
	
	/
	4.3256×10-5 mg/s
	
	
	

	
	锅炉
	SO2
	29.2mg/m3
	1.086t/a
	24m高排气筒高空排放
	29.2mg/m3
	1.086t/a
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准
	50mg/m3
	达标

	
	
	NOX
	137mg/m3
	5.08t/a
	
	137mg/m3
	5.08t/a
	
	200mg/m3
	

	
	
	烟尘
	17.62mg/m3
	0.652t/a
	
	17.62mg/m3
	0.652t/a
	
	20mg/m3
	

	
	汽车废气
	CO
	∕
	8.64t/a
	加强地下车库通风，废气经高出地面的出风口排放
	∕
	8.64t/a
	∕
	∕
	达标

	
	
	HC
	∕
	1.09t/a
	
	∕
	1.09t/a
	
	
	

	
	
	NO2
	∕
	0.81t/a
	
	∕
	0.81t/a
	
	
	

	
	食堂
	油烟
	5.6mg/m3
	0.25t/a
	油烟净化器处理后经专用烟道排放
	0.84mg/m3
	0.037t/a
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准
	浓度：2.0mg/m3
效率：≥85%
	达标

	
	中药煎煮
	异味废气
	少量
	少量
	加强通风
	少量
	少量
	∕
	∕
	∕

	
	备用发电机
	SO2
	344.5mg/m3
	0.076t/a
	设排风机，经楼顶排气筒排放
	344.5mg/m3
	0.076t/a
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准限值
	550 mg/m3
	达标

	
	
	NOX
	220.5mg/m3
	0.0491t/a
	
	220.5mg/m3
	0.0491t/a
	
	240 mg/m3
	

	
	
	烟尘
	61.5mg/m3
	0.014t/a
	
	61.5mg/m3
	0.014t/a
	
	120 mg/m3
	

	
	垃圾站
	臭气
	少量
	少量
	密闭，日产日清
	少量
	少量
	/
	/
	达标

	废水
	医疗废水、生活污水等
	COD
	300mg/L
	62.93t/a
	预处理后进自建污水处理站处理，污水站采用“一级强化处理工艺+消毒工艺”处理达标后进市政污水管网
	135mg/L
	28.32t/a
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、城北污水处理厂接管标准
	250 mg/L
	达标

	
	
	BOD5
	150mg/L
	31.46t/a
	
	60mg/L
	12.59t/a
	
	100 mg/L
	

	
	
	SS
	120mg/L
	25.17t/a
	
	24mg/L
	5.03t/a
	
	60 mg/L
	

	
	
	NH3-N
	50mg/L
	10.49t/a
	
	24.5mg/L
	5.17/a
	
	25 mg/L
	

	
	
	粪大肠菌群
	3.0×108个/L
	∕
	
	＜5000
	∕
	
	5000个/L
	

	
	
	总余氯
	/
	∕
	
	2~8mg/L
	∕
	
	2~8mg/L
	

	噪声
	污水处理站水泵
	源强80~95dB（A）
	潜水、地下、隔声减震
	昼间：60dB（A）

夜间：50dB（A）

（其中东场界昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A））
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准
	昼间：60dB（A）

夜间：50dB（A）

（其中东场界昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A））
	达标

	
	冷冻站中央空调主机
	
	地下、单独机房、减震隔声
	
	
	
	

	
	食堂风机
	
	减震、衰减
	
	
	
	

	
	锅炉房风机
	
	地下、单独机房、减震隔声
	
	
	
	

	
	柴油发电机
	
	地下、单独机房、减震隔声
	
	
	
	

	
	生活泵房水泵
	
	地下、单独机房、减震隔声
	
	
	
	

	
	中央空调冷却塔
	
	减震、衰减
	
	
	
	

	
	车辆噪声
	
	衰减
	
	
	
	

	固体废物
	危险废物


	医疗废物
	116.8t/a
	医疗垃圾站暂存，委托有相关资质的危废处理单位处置
	0t/a
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相应要求
	∕
	合理处置

	
	
	污水站污泥
	232.505t/a
	消毒脱水后，定期由有资质的单位处理处置
	0t/a
	医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准
	粪大肠菌群

数（MPN/g）

≤100，蛔虫

卵死亡

率>95%
	合理处置

	
	一般固体废物
	生活垃圾
	454.425t/a
	收集后由环卫部门处置
	0t/a
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应要求
	∕
	合理处置

	
	
	中药煎煮药渣
	18.25t/a
	收集后由环卫部门处置
	0t/a
	
	
	


表3-3-33  二期疗养区污染物汇总表

	类别
	排放源
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况（纳管量）
	排放标准
	排放标准值
	达标情况

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	
	排放浓度
	排放量
	
	
	

	废气
	汽车废气
	CO
	∕
	5.22t/a
	加强地下车库通风，废气经高出地面的出风口排放
	∕
	5.22t/a
	∕
	∕
	达标

	
	
	HC
	∕
	0.66t/a
	
	∕
	0.66t/a
	
	
	

	
	
	NO2
	∕
	0.49t/a
	
	∕
	0.49t/a
	
	
	

	
	食堂
	油烟
	5.0mg/m3
	0.13t/a
	油烟净化器处理后经专用烟道排放
	0.75mg/m3
	0.020t/a
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准
	浓度：2.0mg/m3
效率：≥85%
	达标

	
	备用发电机
	SO2
	344.5mg/m3
	0.038t/a
	设排风机，经楼顶排气筒排放
	344.5mg/m3
	0.038t/a
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准限值
	550 mg/m3
	达标

	
	
	NOX
	220.5mg/m3
	0.024t/a
	
	220.5mg/m3
	0.024t/a
	
	240 mg/m3
	

	
	
	烟尘
	61.5mg/m3
	0.007t/a
	
	61.5mg/m3
	0.007t/a
	
	120 mg/m3
	

	
	生活垃圾站
	臭气
	少量
	少量
	密闭，日产日清
	少量
	少量
	/
	/
	达标

	废水
	生活污水
	COD
	280mg/L
	14.62t/a
	预处理后进市政污水管网 
	280mg/L
	14.62t/a
	城北污水处理厂接管标准
	320 mg/L
	达标

	
	
	BOD5
	120mg/L
	6.27t/a
	
	120mg/L
	6.27t/a
	
	/
	

	
	
	SS
	120mg/L
	6.27t/a
	
	120mg/L
	6.27t/a
	
	200 mg/L
	

	
	
	NH3-N
	25mg/L
	1.31t/a
	
	25mg/L
	1.31t/a
	
	25 mg/L
	

	
	
	粪大肠菌群
	1.0×106个/L
	/
	
	1.0×106个/L
	/
	
	/
	

	噪声
	食堂风机
	源强80~95dB（A）
	减震、衰减
	昼间：60dB（A）

夜间：50dB（A）

（其中东场界昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A））
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准
	昼间：60dB（A）

夜间：50dB（A）

（东场界70 dB（A）、55 dB（A））
	达标

	
	柴油发电机
	
	地下、单独机房、减震隔声
	
	
	
	

	
	生活泵房水泵
	
	地下、单独机房、减震隔声
	
	
	
	

	
	车辆噪声
	
	衰减
	
	
	
	

	
	一般固体废物
	生活垃圾
	245.28t/a
	收集后由环卫部门处置
	0t/a
	GB18599-2001中要求
	∕
	合理处置


表3-3-34  项目总体工程污染物汇总表

	类别
	排放源
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况（纳管量）
	排放标准
	排放标准值
	达标情况

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	
	排放浓度
	排放量
	
	
	

	废气
	污水处理站
	NH3 
	∕
	0.448mg/s
	地埋式，构筑物加盖密闭，留有出气孔
	∕
	0.448mg/s
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准
	NH3：1.0mg/m3
H2S：0.03mg/m3
	达标

	
	
	H2S
	/
	4.3256×10-5 mg/s
	
	/
	4.3256×10-5 mg/s
	
	
	

	
	锅炉
	SO2
	29.2mg/m3
	1.086t/a
	24m高排气筒高空排放
	29.2mg/m3
	1.086t/a
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准
	50mg/m3
	达标

	
	
	NOX
	137mg/m3
	5.08t/a
	
	137mg/m3
	5.08t/a
	
	200mg/m3
	

	
	
	烟尘
	17.62mg/m3
	0.652t/a
	
	17.62mg/m3
	0.652t/a
	
	20mg/m3
	

	
	汽车废气
	CO
	∕
	13.86t/a
	加强地下车库通风，废气经高出地面的出风口排放
	∕
	13.86t/a
	∕
	∕
	达标

	
	
	HC
	∕
	1.75t/a
	
	∕
	1.75t/a
	
	
	

	
	
	NO2
	∕
	1.29t/a
	
	∕
	1.29t/a
	
	
	

	
	食堂（医疗区）
	油烟
	5.6mg/m3
	0.25t/a
	油烟净化器处理后经专用烟道排放
	0.84mg/m3
	0.037t/a
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准
	浓度：2.0mg/m3
效率：≥85%
	达标

	
	食堂（疗养区）
	
	5.0mg/m3
	0.13t/a
	
	0.75mg/m3
	0.020t/a
	
	
	

	
	中药煎煮
	异味废气
	少量
	少量
	加强通风
	少量
	少量
	∕
	∕
	∕

	
	备用发电机
	SO2
	344.5mg/m3
	0.114t/a
	设排风机，经楼顶排气筒排放
	344.5mg/m3
	0.114t/a
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准限值
	550 mg/m3
	达标

	
	
	NOX
	220.5mg/m3
	0.073t/a
	
	220.5mg/m3
	0.0731t/a
	
	240 mg/m3
	

	
	
	烟尘
	61.5mg/m3
	0.020t/a
	
	61.5mg/m3
	0.020t/a
	
	120 mg/m3
	

	
	垃圾站
	臭气
	少量
	少量
	密闭，日产日清
	少量
	少量
	/
	/
	达标

	废水
	医疗区
	COD
	300mg/L
	62.93t/a
	预处理后进自建污水处理站处理，污水站采用“一期强化处理工艺+消毒工艺”处理达标后进市政污水管网
	135mg/L
	28.32t/a
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、城北污水处理厂接管标准
	250 mg/L
	达标

	
	
	BOD5
	150mg/L
	31.46t/a
	
	60mg/L
	12.59t/a
	
	100 mg/L
	

	
	
	SS
	120mg/L
	25.17t/a
	
	24mg/L
	5.03t/a
	
	60 mg/L
	

	
	
	NH3-N
	50mg/L
	10.49t/a
	
	24.5mg/L
	5.17/a
	
	25 mg/L
	

	
	
	粪大肠菌群
	3.0×108个/L
	∕
	
	＜5000
	∕
	
	5000个/L
	

	
	疗养区
	COD
	280mg/L
	14.62t/a
	预处理后进市政污水管网 
	280mg/L
	14.62t/a
	城北污水处理厂接管标准
	320 mg/L
	达标

	
	
	BOD5
	120mg/L
	6.27t/a
	
	120mg/L
	6.27t/a
	
	/
	

	
	
	SS
	120mg/L
	6.27t/a
	
	120mg/L
	6.27t/a
	
	200 mg/L
	

	
	
	NH3-N
	25mg/L
	1.31t/a
	
	25mg/L
	1.31t/a
	
	25 mg/L
	

	
	
	粪大肠菌群
	1.0×106个/L
	/
	
	1.0×106个/L
	/
	
	/
	

	噪声
	污水处理站水泵
	源强80~95dB（A）
	潜水、地下、隔声减震
	昼间：60dB（A）

夜间：50dB（A）

（其中东场界昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A））
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准
	昼间：60dB（A）

夜间：50dB（A）

（其中东场界昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A））
	达标

	
	冷冻站中央空调主机
	
	地下、单独机房、减震隔声
	
	
	
	

	
	食堂风机
	
	减震、衰减
	
	
	
	

	
	锅炉房风机
	
	地下、单独机房、减震隔声
	
	
	
	

	
	柴油发电机
	
	地下、单独机房、减震隔声
	
	
	
	

	
	生活泵房水泵
	
	地下、单独机房、减震隔声
	
	
	
	

	
	中央空调冷却塔
	
	减震、衰减
	
	
	
	

	
	车辆噪声
	
	衰减
	
	
	
	

	固体废物
	危险废物


	医疗废物
	116.8t/a
	医疗垃圾站暂存，委托有相关资质的危废处理单位处置
	0t/a
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相应要求
	∕
	合理处置

	
	
	污水站污泥
	232.505t/a
	消毒脱水后，定期由有资质的单位处理处置
	0t/a
	医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准
	粪大肠菌群

数（MPN/g）

≤100，蛔虫

卵死亡率>95%
	合理处置

	
	一般固体废物


	生活垃圾
	699.705t/a
	收集后由环卫部门处置
	0t/a
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应要求
	∕
	合理处置

	
	
	中药煎煮药渣
	18.25t/a
	收集后由环卫部门处置
	0t/a
	
	
	


4 环境现状调查与评价
4.1 自然环境现状调查与评价
4.1.1 地理位置

宿松县，安徽省直管县，由安庆市代管，位于安徽省西南部、长江种中下游北岸。宿松县邻接湖北、江西两省。东与望江县共抱泊湖，西与湖北省黄梅戏、蕲春县毗邻，东北与太湖县接壤，东南与望江县相连，南与江西省湖口县、彭泽县隔长江相望，为皖西南门户。

宿松县医养中心建设项目位于宿松县经济开发区，东侧临城市主干道振兴大道、西临规划的滨河路、北临正在施工的白鹤路，项目医疗区和疗养区被城市景观河新耕河一分为二。

4.1.2 地形、地貌、地质
宿松县城区属丘陵地带，东部有雷公岭，南部有河西山，北部有将军山、桐梓坡、钱家山，西部有王屋山，地势呈北高南低之势，海拔高度(黄海高程)在16～80米之间。

县西北部为大别山余脉，属山区(黄海高程70米以上)，多为黄红及黄色壤土质，主要山峰有罗汉尖、三面尖、芙蓉寨等。罗汉尖(高程1010.5米)耸立在西北角与湖北省蕲春县交界处。

中部为蜿蜒起伏的丘陵区，多为黄壤、黄红壤土质，分布于竹墩长河以北地区，区域中有形如带状的横山(黄海高程311.7米)，座山(黄海高程272.6米)，自西向东近乎平行排列。

南部为较空旷平坦的江、湖水面及洲(圩)区，分布于竹墩河以南、长江以北，洲(圩)区是发展淡水养殖业的良好基地。

全县地势由于受燕山运动的强烈波及，故西北高、东南低，依次为中山、低山、丘陵、岗地、湖泊和平原，呈阶梯状下降。根据绝对高度、相对高度及坡度和形态，可分9种类型。

中山绝对高度800-1000米，相对高度大于765米。分布在本县西北部，属大别山余脉的延伸地带。境风海拔800米以上山峰有8座，其中罗汉尖海拔1015.5米，三面尖1003.9米。中山主要由古生代浅变质岩系的花岗片麻岩组成。山地坡度陡，一般在30度以上，最陡可达60度左右。由于流水冲刷强烈，局部岩石裸露，陡坡和山体上部土层浅薄，并且石质性强，但有机物累积明显，自然肥力高于其他地区，适应于发展林业。

低山分布在县西北中山山体两侧，与中山连成整体，山地山脉由西北向东南延伸。低山由浅变质岩系的云母片麻岩各种斜长片麻岩、间夹磷矿石组成。山体坡度20-30度。局部可达40度，由于人为及风化作用，植被损坏严重，部分岩石裸露，土层浅薄差异大，农作物产量不高。中、低山区面积为346.22平方公里，占全县总面积的14.46%，分布在陈汉、二郎(铜铃乡东、南、北3个村)；梅墩(东塌、且寄、黄大3个村)；凉亭(趾凤乡、柳溪乡东山村)。

丘陵是本县最大的自然区，有854.08平方公里。丘陵区北接中、低山区，南临湖泊、圩坂相间，近山多坂，近湖多圩，分布在长铺、程岭、高岭、许岭、下仓、九姑、佐坝、二郎和凉亭的绝大部分以及孚玉镇、五里乡。丘陵区主要由侏罗纪的泥质页岩、紫色砂页岩、凝灰岩、砂砾岩组成，并夹有条状石灰岩，岩性复杂，母质类型多。

岗地有高、低之分。高岗分布在二郎、破凉、凉亭、河塌等凹陷过渡地带，相对高度在40米左右，坡度为6-8度。由第四纪的红色粘土、磷矿石、条块石灰岩、紫色砂灰岩组成水土流失强烈，植被难免破坏。低岗分布在沿湖周围，占整个岗地的80%主要由垩纪紫色砂砾岩。第四纪色粘土组成。因流水切割形成波状起伏、岗、垄、冲相间。

断陷盆地多半发育在断陷地区，其四周山体边坡陡峭，中间陷落为盆地，长轴方向与断裂构造结构相吻合。其间常有河流贯通，形串珠状盆地结构。盆地大小不等，山区各乡均有分布。以隘口坂、清河坂、齐坂面积为最大。

冲积平原在丘陵起伏的岗地下统和湖区二级附地以上的地段，含山麓平原和河坂平原。主要分布在二郎河、凉亭河两侧，如：二郎坂、梅墩坂、茯芩坂、马坂、凉亭坂、张坂、甘家坂。冲积平原母质来源多系花岗、片麻云母等岩风化物，经流水夹带河流沉积、含有石英砂、长石类的黄沙及云母片等矿物发育而成。

沿湖洼地平原分布在泊湖、黄湖、大官湖、龙感湖等湖滨地带，海拔15-20米。在地质构造上属长江大地堑下凹陷控制形成的内陆水治区域，第四纪红土或下蜀系黄土物质组成的洼地平原。九成坂、二姑坂、黄雀坂、下仓坂和龙湖圩均是湖相沉积物发育而成的潮土，属二元母质型。长江冲积平原分布在复兴洲地，由长江冲积物发育而成，土层深厚，分选性明显，土呈微碱性，土壤肥沃，为省重点产棉区。本次项目区域位于宿松县经济开发区，属长江冲积平原区域。

评价区区域地质构造单元属长期隆起的扬子准地台区（Ⅰ级地质构造单元）扬子板块前陆带，发育前陆褶冲带及前陆盆地。

评价区内及邻近区域没有断裂构造通过。

4.1.3 气候、气象特征

全宿松县属北亚热带湿润气候，其特征是季风明显，光照充足、热量丰富、雨量充沛、霜期短，植物生长期长。

境内气温由东南向西北逐渐降低，每升高100米，平均温度下降约0.46℃，年平均气温16.6℃，最高年为21.0℃，最低年为12.9℃。历年极端最高气温40.4℃，极端最低气温-12.5℃。本县雨量充沛。年平均降雨水量1307.2毫米，最多年为1776.9毫米，最少年为916毫米，全年降水季节分配不均，春季（3-5月）降水量占全年的34.8%，夏季(6-8月)占38.5%，秋季(9-11月)占15.2%，冬季(12-2月)占11.5%。

历年平均日照时数2023.7小时，日照百分率为46%，最多年日照时数2317.1小时，最多年为1730.8小时。月平均日照时数7-8月最多，均在250小时以上，2月最少，仅110.7小时。多年平均无霜期254天。累年平均初霜日期为11月20日，累年平均终霜日为3月10日。

本县累年平均风速为3.1米/秒。四季变化不大，年最多风向为东北风，7月多南风。一年中以三月大风最多，最大风速17米/秒，大风多为东北风。
4.1.4 水文
宿松属于长江流域河流水系，由于受地质构造的影响，总的特征是西北部河流多而长，东西部少而短。二郎河发源于三面尖，流经陈汉乡、隘口乡、二郎镇、孚玉镇、五里乡、佐坝乡，注入龙湖。河流全长66.3公里。是本县最大的河流，流域面积597平方公里(其中黄梅县境内32平方公里)，年平均径流总量38.522万立方米。隘口以上河段古称“雷水”，其支流有长溪河、车马河、北浴河、广福河、清河等。区域地表水系图见图4-1-1，区域给水管网图见图4-1-2，区域雨水管网图见图4-1-3，区域污水管网图见图4-1-4。
本项目地表水域为二郎河。
[image: image21.jpg]LLLL L LY ‘ﬂ’l}ﬂ CEELERL] gum”
ZRPOEIR (EERROID & i = A
151 | CEESRE (—RERTD a8 i





图4-1-1  区域水系图

[image: image22.jpg]ok %

R TR
— BRI T
— A AT

ComMeALTA A K
SlaXAI EEA X
LN S

oW H M

BHFEEEEAN




图4-1-2  项目区域给水管线图

[image: image23.jpg]— KR A
O | WKk ®

]




图4-1-3  项目区域雨水管网图

[image: image24.jpg]REA

[ E N

I 157K

— ke




图4-1-4  项目区域污水管线图
4.1.5 土壤
土层一般较深厚，呈酸性，缺乏腐殖质和钙质，成土母质以第四纪红色粘土、第三纪红砂岩为主；耕作土壤以水稻土为最主要的农业土壤，旱地土主要有发育于河湖沉积物的潮土、黄壤、草甸土等。

全县土壤总面积126.5万亩，共分6个土类、12个亚类、50个土属、92个土种。全县耕地面积为64.6万亩，水稻土面积为31.6万亩。

4.1.6 植被、生物多样性

宿松依山面湖临江，由西北向东南依次地跨大别山山脉、丘陵岗地和平原、湖畈区，自然条件的差异形成了资源的多样性。全县有64万亩耕地，73万亩山场，水稻、棉花、油菜等大宗种植作物稳步发展，柑桔、板栗、茶叶、桑蚕以及黑李等名特优水果已形成规模，山区松、杉、毛竹、药材、经果等资源丰富，开发前景广阔。资源丰富，突出的有四类，棉花：宿松棉花种植面积较大，品质优良，年常产2.5万吨，特别是沿江沿湖圩地区棉花稳产高产，是国家优质棉基地县和出口棉基地县，是全国棉花生产百强县之一。水产：宿松是水产大县。全县总水面面积682.28平方公里，其中可养水面560平方公里，宜渔淡水面积（可养水水面积84万亩）居全国第二、全省第一，冬季湖面不封冻养殖无霜期256天，光、热、水等自然资源有利于渔业发展，而且整体自然条件优裕，水体理化性能良好，鱼类种类繁多，河蟹、虾、鳖等名优水产品在市场占有较大份额，是安徽省水产重点县。青、草、鲢、虾以及鳖、鳝等水产品产量高，莲子、芡实、荸荠、菱藕、茭白、水禽等水生动植物品种全。近年来，全县大力培植水产支柱，坚持大湖水面开发与滩涂精养、水生动物与水生植物养殖齐头并进，取得重大突破，以中华绒毛蟹为拳头的鱼蟹混养成功，黄湖牌大闸蟹享誉全国，获国际博览会金奖、国家优质农产品称号；滩涂（面积20万亩）开发强力推进，以芡实为代表的水生植物养殖成效显著。

4.2 环境质量现状调查与评价
4.2.1 地表水环境质量现状监测与评价

1、地表水环境质量现状监测

（1）区域地表水环境质量

区域地表水环境质量引用2016年宿松县环境质量公报。

2016年，县站每月对龙感湖皖鄂交界、黄湖浅水区、大官湖深水区、凉亭河入湖口、二郎河入湖口、黄湖深水区、大官湖浅水区、黄湖通泊湖的出水口和龙感湖进入大官湖的入水口（后四个点位为5月份新增）共9个地表水断面的29项指标进行例行监测。其中龙感湖湖皖鄂交界的的总磷及COD略超《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，与2015年相比，均值有所下降。其余8个点位水质均达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，与2015年水质情况基本持平。

（2）纳污水体环境质量

本项目废水预处理后进市政污水管网，经城北污水处理厂深度处理，达标后排入二郎河。

项目直接纳污水体二郎河地表水环境质量现状监测布设四个点，具体见表4-2-1和图4-2-1
①监测断面、采样频率

采样频率：各监测断面连续采样2天，每天1次。
表4-2-1  水监测断面表

	点位编号
	监测点位布设位置
	监测断面

	二郎河监测断面

	W1
	城北污水处理厂排污口上游500m
	对照断面

	W2
	城北污水处理厂排污口下游500m
	控制断面

	W3
	城北污水处理厂排污口下游2500m
	控制断面

	W4
	城北污水处理厂排污口下游5000m
	削减断面


②监测项目、采样及分析方法

监测项目：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、大肠菌群数。

监测时间：2017.11.29～2017.11.30。

采样及分析方法：《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002），具体见表4-2-2。

表4-2-2  地表水监测项目分析方法表

	序号
	检测指标
	检测方法
	检测依据
	检出限或

最低检出浓度

	1
	pH
	玻璃电极法
	GB/T6920-1986
	--

	2
	化学需氧量
	快速消解分光光度法
	HJ/T399-2007
	4

	3
	五日生化需氧量
	稀释与接种法
	HJ505-2009
	2

	4
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ535-2009
	0.025

	5
	总氮
	碱洗过硫酸钾消解紫外分光光度法
	HJ636-2012
	0.05

	6
	总磷
	钼酸铵分光光度法
	GB11893-1989
	0.01

	7
	大肠菌群数
	纸片快速法
	HJ755-2015
	20


③监测结果

根据安徽壹博检测科技有限公司出具的监测报告，二郎河水质监测结果见表4-2-3。
表4-2-3  二郎河水质监测结果表（mg/L，除pH）

	               项目

点位时间
	pH
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	TP
	TN
	大肠菌群数

	W1
	2017.11.29
	7.83
	18
	2.4
	0.204
	0.093
	0.926
	155

	
	2017.11.30
	7.58
	10
	2.4
	0.326
	0.096
	0.896
	155

	W2
	2017.11.29
	7.68
	13
	2.6
	0.252
	0.075
	0.864
	840

	
	2017.11.30
	7.58
	16
	2.3
	0.112
	0.086
	0.904
	790

	W3
	2017.11.29
	7.73
	15
	2.9
	0.350
	0.079
	0.984
	80

	
	2017.11.30
	7.50
	18
	2.5
	0.326
	0.101
	0.936
	110

	W4
	2017.11.29
	7.54
	13
	2.3
	0.323
	0.100
	0.920
	50

	
	2017.11.30
	7.63
	17
	2.6
	0.329
	0.094
	0.976
	80


2、地表水环境质量现状评价

（1）评价标准

二郎河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

（2）评价方法

采用单因子超标倍数法进行评价。

项目水质参数i在第j点的标准指数为：


[image: image25.wmf]i

s

j

i

j

i

C

C

S

,

,

=


式中：Si,j—污染因子i在第j点的标准指数

Ci,j—污染因子i在第j点的浓度值，mg/L

Csi—污染因子i的地表水环境质量标准，mg/L

pH的标准指数为：


[image: image26.wmf]0

.

7

　　　　

0

.

7

0

.

7

,

£

-

-

=

j

sd

j

j

pH

pH

pH

pH

S



[image: image27.wmf]0

.

7

　　　

0

.

7

0

.

7

,

>

-

-

=

j

su

j

j

pH

　pH

pH

pH

S


式中：SpH,j—污染因子pH在第j点的标准指数

pHj—污染因子pH在第j点的值

pHsu—地表水环境质量标准的pH值上限

pHsd—地表水环境质量标准的pH值下限

（3）评价结果及分析

根据上述评价标准，采用单项指数超标倍数法对地表水环境质量进行评价，结果列于表4-2-4中。
表4-2-4  二郎河监测数据单因子污染指数

	               项目

点位时间
	pH
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	TP
	TN
	大肠菌群数

	W1
	2017.11.29
	0.415
	0.9
	0.6
	0.204
	0.465
	0.926
	0.0155

	
	2017.11.30
	0.29
	0.5
	0.6
	0.326
	0.48
	0.896
	0.0155

	W2
	2017.11.29
	0.34
	0.65
	0.65
	0.252
	0.375
	0.864
	0.084

	
	2017.11.30
	0.29
	0.8
	0.575
	0.112
	0.43
	0.904
	0.079

	W3
	2017.11.29
	0.365
	0.75
	0.725
	0.35
	0.395
	0.984
	0.008

	
	2017.11.30
	0.25
	0.9
	0.625
	0.326
	0.505
	0.936
	0.011

	W4
	2017.11.29
	0.27
	0.65
	0.575
	0.323
	0.5
	0.92
	0.005

	
	2017.11.30
	0.315
	0.85
	0.65
	0.329
	0.47
	0.976
	0.008


由上表可知，二郎河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

4.2.2 大气环境质量现状监测与评价

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》，二级评价项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，并调查评价范围内有环境质量标准的评价因子监测数据或进行补充监测。

1、达标区判定

由于宿松县仅有1个环境空气质量省控监测点，故根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》，空气环境质量达标区判定及基本污染物环境质量现状为该省控点年度监测结果分析。

宿松县生态环境分局公开信息公布了2017年1月1日至2017年12月31日空气质量数据，汇总后得到宿松环境空气质量现状表5。省控监测点位为宿松县气象局，监测日期2017年1月1日~2017年12月31日，监测结果见下表。

表4-2-5（1）  宿松县环境空气质量现状表

	例行监测点位
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率%
	达标情况

	宿松县气象局
	SO2
	年平均质量浓度
	11
	60
	18.33
	达标

	
	NO2
	年平均质量浓度
	27
	80
	33.7.5
	达标

	
	PM10
	年平均质量浓度
	85
	100
	85
	达标


	
	CO
	第95百分位数日平均质量浓度
	897
	4000
	22.43
	达标

	
	O3
	第90百分位数日平均质量浓度
	72
	160
	45
	达标

	
	PM2.5
	年平均质量浓度
	59
	35
	168.6
	不达标


由上表结果可知：2017年1月1日~2017年12月31日例行监测期间，项目区域内PM2.5年平均质量浓度超标外，其他基本污染物均能满足评价指标要求。

根据表5，宿松县属于环境空气质量不达标区。

2、补充监测监测

（1）监测点的设置

根据评价范围和常年主导风向，大气环境现状监测共布设3个测点。本次评价监测点布设见表4-2-5及图4-2-2。

表4-2-5（2）  大气监测点方位表

	序号
	测点名称
	方位
	距离
	环境功能

	G1
	潘家屋居民点
	NE
	700m
	主导风上风向对照点

	G2
	项目所在地
	/
	/
	/

	G3
	祝家屋居民点
	S
	800m
	下风向敏感点


（2）监测项目、时间与采样频率

监测项目：SO2、NO2、PM10、TSP、NH3、H2S、臭气浓度。同时观测风向、风速、温度、云量等气象数据。

监测时间：2017.11.29～2017.12.05。
监测频次：连续采样7天，小时平均浓度每小时至少有45分钟的采样时间；24小时平均浓度SO2、NO2、PM10每日至少有20个小时平均浓度值或采样时间，24小时平均浓度TSP每日至少有24个小时平均浓度值或采样时间。

（3）采样及分析方法

本次监测所用的采样及分析方法按照国家规范执行，具体见表4-2-6。


表4-2-6  监测分析方法
	检测指标
	检测方法
	检测依据
	检出限或

最低检出浓度

	SO2（日均值）
	甲醛吸收-副玫瑰苯胺

分光光度法
	HJ 482-2009
	0.004

(吸收液体积为50mL)

	SO2（小时值）
	甲醛吸收-副玫瑰苯胺

分光光度法
	HJ 482-2009
	0.007

(吸收液体积为10mL)

	NO2（小时值）
	盐酸萘乙二胺分光光度法
	HJ 479-2009
	0.005

(吸收液体积为10mL)

	NO2（日均值）
	盐酸萘乙二胺分光光度法
	HJ 479-2009
	0.003

(吸收液体积为50mL)

	PM10
	重量法
	HJ 618-2011
	0.010

	TSP
	重量法
	GB/T15432-1995
	0.001

	NH3
	纳氏试剂分光光度法
	HJ533-2009
	/

	H2S
	亚甲基蓝分光光度法
	《空气和废气监测分析方法》（第四版）
	0.005

	臭气浓度
	三点比较式臭袋法
	GB/T14675-1993
	10


（4）监测结果

根据安徽壹博检测科技有限公司对本项目监测出具的监测报告，大气监测结果见表4-2-7。
表4-2-7  大气环境现状监测结果（单位：mg/m3）
	监测

点
	监测

项目
	小时平均值
	日平均值

	
	
	浓度范围
	超标率%
	平均浓度
	浓度范围
	超标率%
	平均浓度

	G1
	PM10
	/
	/
	/
	0.119~0.126
	0
	0.142

	G2
	
	/
	/
	/
	0.115~0.127
	0
	0.142

	G3
	
	/
	/
	/
	0.117~0.127
	0
	0.140

	G1
	TSP
	/
	/
	/
	0.204~0.220
	0
	0.246

	G2
	
	/
	/
	/
	0.201~0.215
	0
	0.243

	G3
	
	/
	/
	/
	0.201~0.213
	0
	0.242

	G1
	SO2 
	0.007~0.022
	0
	0.012
	0.006~0.019
	0
	0.013

	G2
	
	0.007~0.019
	0
	0.011
	0.007~0.018
	0
	0.013

	G3
	
	0.007~0.020
	0
	0.012
	0.007~0.018
	0
	0.013

	G1
	NO2 
	0.024~0.061
	0
	0.043
	0.024~0.062
	0
	0.050

	G2
	
	0.021~0.064
	0
	0.042
	0.026~0.061
	0
	0.051

	G3
	
	0.025~0.062
	0
	0.043
	0.025~0.061
	0
	0.051

	G1
	NH3
	0.017~0.028
	0
	0.023
	/
	/
	/

	G2
	
	0.015~0.047
	0
	0.034
	/
	/
	/

	G3
	
	0.032~0.047
	0
	0.038
	/
	/
	/

	G1
	H2S
	ND
	0
	/
	/
	/
	/

	G2
	
	ND
	0
	/
	/
	/
	/

	G3
	
	ND
	0
	/
	/
	/
	/

	G1
	臭气浓度
	ND，12，16
	/
	/
	/
	/
	/

	G2
	
	ND
	/
	/
	/
	/
	/

	G3
	
	ND
	/
	/
	/
	/
	/


ND：表示检测浓度低于检出限，硫化氢的检出限为0.005mg/m3
（5）同步气象观测资料

监测期间同步气象观测资料见表4-2-8所示。

表4-2-8  同步观测气象参数结果表

	监测时间
	天气
	风向
	风速（m/s）
	气压（kPa）
	气温（℃）
	湿度（%）

	11月29日
	2：00
	多云
	NE
	3.0
	103.38
	9.3
	74.6

	
	8：00
	多云
	NE
	3.0
	102.53
	11.4
	72.9

	
	14：00
	多云
	NE
	3.0
	102.35
	16.4
	72.5

	
	20：00
	多云
	NE
	2.9
	103.18
	13.6
	74.3

	11月30日
	2：00
	多云
	NE
	2.6
	103.33
	8.3
	75.3

	
	8：00
	多云
	NE
	2.5
	103.04
	9.1
	74.1

	
	14：00
	多云
	NE
	2.5
	102.81
	11.4
	72.5

	
	20：00
	多云
	NE
	2.5
	102.92
	8.5
	74.6

	12月1日
	2：00
	多云
	NE
	2.8
	102.58
	8.1
	73.9

	
	8：00
	多云
	NE
	2.8
	102.50
	9.7
	72.5

	
	14：00
	多云
	NE
	2.9
	102.33
	12.2
	71.8

	
	20：00
	多云
	NE
	2.8
	102.52
	8.5
	74.1

	12月2日
	2：00
	晴
	NE
	2.9
	102.59
	8.9
	68.3

	
	8：00
	晴
	NE
	2.9
	102.53
	10.6
	66.8

	
	14：00
	晴
	NE
	3.0
	102.31
	14.8
	63.7

	
	20：00
	晴
	NE
	2.9
	102.51
	9.2
	67.5

	12月3日
	2：00
	阴
	NE
	3.0
	102.63
	8.2
	73.5

	
	8：00
	阴
	NE
	3.0
	102.52
	11.0
	70.4

	
	14：00
	阴
	NE
	3.0
	102.30
	15.5
	66.5

	
	20：00
	阴
	NE
	3.0
	102.54
	10.1
	72.3

	12月4日
	2：00
	晴
	NE
	3.1
	103.05
	7.4
	75.2

	
	8：00
	晴
	NE
	3.0
	102.84
	9.2
	74.0

	
	14：00
	晴
	NE
	3.1
	102.55
	14.1
	72.3

	
	20：00
	晴
	NE
	3.1
	102.79
	8.5
	74.2

	12月5日
	2：00
	多云
	NE
	3.0
	103.19
	5.3
	76.2

	
	8：00
	多云
	NE
	2.9
	102.86
	8.1
	75.0

	
	14：00
	多云
	NE
	3.0
	102.51
	12.2
	72.3

	
	20：00
	多云
	NE
	3.0
	102.83
	8.0
	74.6




3、大气环境质量现状评价

（1）评价方法：

采用单项环境质量指数来评价大气环境质量现状监测结果。单项环境质量指数公式为：

I=Ci/C0i
式中：Ci—第i种污染物的监测平均值（mg/m3）；

C0i—第i种污染物的评价标准（mg/m3）。

（2）评价结果

评价区各监测点各污染因子的评价指数见表4-2-9。

表4-2-9  各污染因子的评价指数表

	序号
	评价因子
	评价指数Pi

	
	
	G1
	G2
	G3

	1
	PM10
	0.947
	0.947
	0.933

	2
	TSP
	0.820
	0.810
	0.807

	3
	SO2
	0.087
	0.087
	0.087

	4
	NO2
	0.625
	0.638
	0.638

	5
	NH3
	0.115
	0.170
	0.190

	6
	H2S
	---
	---
	---


由表4.2-9可以看出，各监测点各监测因子日均或小时浓度均不超标，从大气环境评价指数来看，各监测点的污染物P值均小于1。评价区域内大气环境质量较好。

4.2.3 声环境质量现状监测与评价

1、声环境质量现状监测

（1）监测项目、时间、采样频次及监测点布置

测量仪器：测量仪器采用噪声分析仪进行测量。

监测因子：连续等效声级Leq（A）。

监测频次：监测2天，每天昼间、夜间各1次。

监测方法：按《环境监测技术规范》（噪声部分）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。用AWA6218B型声级计、测试前进行了校准。符合环境监测技术规范中规定的要求。

监测时间：2017年11月29日、30日。

监测点位置：具体监测点位见详见表4-2-10及图4-2-3。

表4.2-10  声环境监测点位一览表

	序号
	区域
	监测点位置
	监测项目

	N1
	医疗区
	东侧厂界1m处
	连续等效声级
Leq（A）

	N2
	
	南侧厂界1m处
	

	N3
	
	西侧厂界1m处
	

	N4
	
	北侧厂界1m处
	

	N5
	疗养区
	东侧厂界1m处
	

	N6
	
	南侧厂界1m处
	

	N7
	
	西侧厂界1m处
	

	N8
	
	北侧厂界1m处
	


（2）监测结果

根据安徽壹博检测科技有限公司对本项目监测出具的监测报告。声环境具体监测结果见表4-2-11。
表4-2-11  项目厂界噪声现状监测结果统计表

	点位编号
	11月29日
	11月30日

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1
	47.4
	37.4
	46.0
	37.3

	N2
	46.3
	36.8
	45.8
	37.2

	N3
	45.6
	37.2
	46.8
	36.6

	N4
	46.5
	37.1
	43.7
	36.9

	N5
	48.2
	38.1
	45.7
	37.2

	N6
	46.8
	36.2
	46.4
	36.5

	N7
	46.3
	37.8
	46.0
	37.3

	N8
	45.5
	37.8
	45.5
	36.2


2、声环境质量现状评价

现状监测结果表明，项目所在地的声环境质量较好，监测期2天内场界8个噪声监测点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096–2008）中2类、4a类区标准要求。
来看，各监测点的污染物P值均小于1。评价区域内大气环境质量较好。

4.2.4 辐射环境现状

评价对象：院区加速器、DSA机房拟建址周围辐射环境

监测因子：γ辐射剂量率

监测点位：院区加速器机房拟建址周围布置4个监测点位；DSA机房拟建址周围布置4个监测点位。

1、监测方案、质量保证措施及监测结果
（1）监测方案

监测项目：γ辐射剂量率

监测布点：在院区射线类设备拟建址及周围进行布点，院区具体点位见图4-2-4所示。

监测时间：2018年11月1日

监测方法：《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T 14583-1993）

数据记录及处理：每个点位读取10个数据，读取间隔不小于20s，并待计数稳定后读取数值，每组数据计算每个点位的平均值并计算方差。

（2）质量保证措施

监测单位：合肥鑫鼎环保科技有限责任公司，公司已通过检验检测机构资质认定

监测布点质量保证：根据《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）有关布点原则进行布点。
监测过程质量控制：按照《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）的要求，实施全过程质量控制。

监测人员、监测结果质量保证：监测人员均经过考核并持有检测上岗证，监测仪器经过计量部门检定，并在有效期内，监测报告实行二级审核。

监测仪器：FD-3013HX-γ剂量率仪，仪器参数见下表。

表4-2-12  监测仪器主要技术参数一览表

	仪器名称
	X-γ剂量率仪

	仪器型号
	FD-3013H

	能量响应
	60~3000keV（6254）

	测量范围
	0.01~200μSv/h

	生产厂家
	上海申核电子仪器有限公司

	检定单位
	上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心

	有效日期
	2018年3月9日—2019年3月8日


注：本项目监测日期为2018年11月1日，监测仪器在有效期内。

（3）监测结果

监测结果见表4-2-13、图4-2-4，详细检测结果见附件。

表4-2-13  院区拟建加速器、DSA机房周围γ辐射空气吸收剂量率检测结果

	序号
	检测点位
	检测结果（μGy/h）

	1
	拟建加速器机房东侧
	0.10

	2
	拟建加速器机房南侧
	0.08

	3
	拟建加速器机房西侧
	0.08

	4
	拟建加速器机房北侧
	0.09

	5
	拟建DSA机房东侧
	0.09

	6
	拟建DSA机房南侧
	0.08

	7
	拟建DSA机房西侧
	0.09

	8
	拟建DSA机房北侧
	0.07


注：测量值未扣除宇宙射线响应。

[image: image28.png]



图4-2-4  院区监测布点示意图

（4）辐射环境现状调查结果评价

从现场监测结果可知，本项目DSA机房拟建址周围环境辐射环境本底值在0.07～0.09μGy/h，直线加速器拟建址周围环境辐射环境本底值在0.08～0.10μGy/h，处于安徽省环境天然贯穿辐射水平范围。
4.3 周边用地规划情况

项目所在地位于宿松县经济开发区，根据开发区总体规划可知，项目东侧隔振兴大道为城市生态公园，北侧隔白鹤路为商业服务业用地，南侧为居住用地，西侧为二类工业用地。
[image: image29.png]Google Earth

Google Earth

B 2000 5 B i5aiE B 2016/7/29 30° 12°34.727 ﬁt 116° 06'01.08" 7 ¥k 24 K WAEKEE 172 ABC
A X @ 2104

lindge © 2017 Digi talGlobe il






5 环境影响预测及评价
5.1 施工期环境影响分析
施工期环境影响主要为施工场地扬尘和施工机械噪声，其次为施工废水、工作人员的生活污水及施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾等。施工期这些环境影响都是暂时性的。
5.1.1 环境空气影响分析

项目对环境空气产生的影响主要是来自施工扬尘和运输汽车施工机械废气。扬尘是施工期的主要大气污染源，主要包括露天堆场和裸露场地扬尘、施工扬尘及车辆行驶扬尘。

（1）露天堆场和裸露场地扬尘
露天堆放和裸露场地的风力扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：
Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W

式中：Q—起尘量，kg/m2年；

V50—距地面50m处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的沉降速度见表5-1-1。

表5-1-1  不同粒径尘粒的沉降速度

	粒径（μm）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度（m/s）
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径（μm）
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度（m/s）
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径（μm）
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度（m/s）
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624


由表5-1-1可知，当尘粒粒径大于250μm时，尘粒沉降速度1.005m/s，主要影响为扬尘点下风向近距离范围内，对外界环境产生影响的是一些微小尘粒。气候情况不同，其影响范围也不一样。为减少堆场扬尘对周围各敏感点的影响，施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），尽量减少回填土、粉质建筑材料露天堆放，必须露天堆放的易起尘的材料应加苫布覆盖，并采取洒水措施，减少堆场扬尘对其的影响。
（2）施工扬尘

施工扬尘主要是土地开挖、主体工程建设等操作过程产生的扬尘。根据相关资料类比分析，项目施工扬尘影响范围主要为工地围墙外150m内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为较轻污染带，200m外影响轻微。

为了降低项目施工期扬尘的影响，根据《安庆市关于建筑施工扬尘的规定》，本次评价针对不同的污染源提出具体环保措施，具体措施包括：

①工程施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，对施工场地应经常洒水防治粉尘飞扬。

②施工现场的土方尽量集中堆放，加强临时堆放场的管理，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖措施，土方表面应采取压实、定期喷水、等措施。

③从事土方、渣土和施工材料运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；装载不宜过满，防止运输过程中散落，散落到地面的渣土须及时清除。

④施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施，工地出口设置防污染垫层，安排专人清扫车轮及出口渣土，装车不得超出车厢挡板，避免土石抛洒污染城市道路，和被汽车年压形成扬尘污染环境空气；运输车辆出入工地时应将车身清洁干净，或在工地出入口设置湿毡垫，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。

⑤施工区要有防护挡墙，散落到道路上的沙土要及时清除，对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

⑥施工结束时，应及时清除施工垃圾及渣土。

⑦施工现场禁止焚烧各类废弃物，在大风天气里不得进行对环境产生扬尘的土方回填、转运作业。

（3）车辆行驶扬尘

本项目道路运输扬尘主要为建筑材料及建筑垃圾运输时车辆在行驶过程中产生的扬尘，车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按如下经验公式计算：

Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75

式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，T；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。
由此可见，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限制车速和保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效方法。

表5-1-2为一辆10t卡车，通过一段长度为1000m路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下扬尘量。

表5-1-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/km•辆）

	地面清洁程度

车速（km/h）
	0.1kg/m2
	0.2kg/m2
	0.3kg/m2
	0.4kg/m2
	0.5kg/m2
	1.0kg/m2

	5
	0.051
	0.086
	0.116
	0.144
	0.171
	0.287

	10
	0.102
	0.171
	0.232
	0.289
	0.341
	0.574

	15
	0.153
	0.257
	0.349
	0.433
	0.512
	0.861

	20
	0.255
	0.429
	0.349
	0.722
	0.853
	1.435


一般情况下，施工工地、道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，表5-1-3是洒水抑尘的试验效果。

表5-1-3  洒水降尘测试效果

	距离（m）
	0
	20
	50
	100
	200

	TSP（mg/m3）
	不洒水
	11.03
	2.89
	1.15
	0.86
	0.56

	
	洒水
	2.11
	1.40
	0.68
	0.40
	0.29


由上表可知，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，能有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20-50m范围。环评要求各地块施工单位在施工场地安排员工定期对未铺筑的临时道路进行洒水处理，以减少扬尘量。并要求加强物料转运与使用的管理，合理装卸、规范操作。运输建筑材料等物料应用专用车辆，加盖蓬布减少洒落。同时，限制车速，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净，不得带渣出场。

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

（4）施工机械、车辆尾气

项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻柴油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一些废气，其中主要污染物为NOX、SO2和CO。这些酸性气体的排放将影响区域大气环境质量，增加酸雨发生的概率，并影响周围植物的生长，建设单位在施工期间应充分考虑了运输车辆尾气的影响，施工过程中要求运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。

5.1.2 水环境影响分析

施工期废水主要是来自暴雨的地表径流、施工废水和施工人员生活污水。

（1）施工场地的暴雨地表径流水

此类废水携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。泥浆水的水量和水质取决于当地降雨量、排水机械和排水方式、施工时间、气象条件等因素。本环评要求建设方在施工现场开挖截水沟，将这部分水收集沉淀后回用于施工场地裸地和土方的洒水抑尘，避免雨水横流现象。

（2）施工废水

施工废水主要为混凝土养护废水、施工车辆、施工机械的洗涤水，含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。通过现场调查，本环评要求设置沉淀池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

（3）生活污水

本项目施工人员高峰期约60人，人均用水量以80L/人·d计，则生活用水量为4.8 m3/d，排污系数取0.8，生活污水排放量为3.84m3/d。根据项目场地情况，本次评价要求在施工场地设置临时化粪池，生活污水收集经化粪池处理后，定期由附近村民拉走肥田。

采取上述措施后，施工过程废水对水环境影响很小。

5.1.3 声环境影响分析

（1）施工期噪声源

施工过程中的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目机械噪声主要有推土机、挖掘机、振捣棒、升降机等造成，施工车辆的噪声属于交通噪声。

（2）噪声值计算

由于施工过程中，各类施工机械可处于施工区内任意位置，但在某一时段内其位置相对固定，声环境影响预测模式采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4—2009）中的噪声预测模式。拟建工程声环境影响预测假定声源处于半自由声场，噪声源按无指向性点声源简化处理。点声源对外界环境的影响可用半自由声场点声源几何发散衰减公式计算，计算公式如下：

LpI=L（ro）—20lg（r/ro）

式中：LpI—受声点声压级，dB（A）；

L（ro）—参考点ro处声压级，dB（A）；

r—受声点至声源距离，m；
ro—参考点至声源距离，m。
噪声叠加公式：

式中：Li——第i个声源的噪声值；

L——某点噪声叠加值；

N——声源个数。

采用上述模式，通过计算可以得出不同施工阶段不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，预测结果见表5-1-4。

表5-1-4  各种施工机械在不同距离的噪声预测值

	施工

阶段
	施工设备
	1m
	10m
	25m
	50m
	100m
	200m
	300m
	500m

	土方

阶段
	推土机
	90
	70
	62
	56
	50
	44
	40.5
	36

	
	挖掘机
	90
	70
	62
	56
	50
	44
	40.5
	36

	
	装载机
	85
	65
	57
	51
	45
	39
	35.5
	31

	结构

阶段
	振捣棒
	90
	70
	62
	56
	50
	44
	40.5
	36

	
	电锯、电刨
	95
	75
	67
	61
	55
	49
	45.5
	41

	装修

阶段
	卷扬机
	80
	60
	52
	46
	40
	34
	30.5
	26

	
	吊车、升降机
	80
	60
	52
	46
	40
	34
	30.5
	26

	
	切割机
	85
	65
	57
	51
	45
	39
	35.5
	31


从表5-1-4中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源25m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内。因此项目南侧部分居民点在施工期噪声昼夜均超标。

评价认为，施工过程中，施工单位应严格执行评价中提出的各项噪声防治措施，尽可能避免对敏感点造成不良影响；对采用目前建筑施工设备实在无法满足敏感点处减噪要求，造成敏感点噪声值在某一施工阶段严重超标的，可同受影响的住户或者单位实行协商解决，避免造成不必要的纠纷。

（3）噪声防治措施
为将项目施工期噪声降至最低，尽量减少施工噪声对周围环境的影响，评价要求采用以下措施：

①从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②合理安排施工时间。施工单位应合理安排好施工时间，不得在夜间（22:00~6:00）进行产生强噪声污染、干扰周围居民生活的建筑施工作业。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7 日持有关部门出具的确需连续施工证明向环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向周围的单位和居民公告。公告内容应当包括：本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。

③采用距离防护措施，在不影响施工情况下将塔吊等相对固定的强噪声设备尽量移至项目东北侧，人员相对较少的地方。

④在建筑工地四周设立2.5~5m的围墙进行围挡。

⑤在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。

⑥合理安排施工计划和进度。

⑦施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

⑧建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

⑨建设与施工单位还应与施工场地周围单位建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

采取以上措施后，施工场界噪声满足标准要求，同时能减小对周围声环境的影响。如若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。

5.1.4 固体废物影响分析

本项目施工期固体废物主要为建筑施工垃圾和由施工人员产生的生活垃圾两类。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施减小其影响。

（1）建筑垃圾

项目建筑垃圾主要为余土、废砖块、混凝土块、废木料、钢筋头等，建筑垃圾产生量约20t。固废种类包括清理场地产生的杂草树木、土石方阶段产生的弃土，以及基础工程、结构工程、装修阶段产生的混凝土碎块、废砖瓦、废弃石块、及废弃建筑包装材料等。

在不能得到及时清运的情况下，建筑固废中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等对环境的影响主要表现为：晴天刮风的时候，垃圾中的比重较轻的（例如塑料袋、水泥袋碎片）和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的环境空气和环境卫生。在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙将堵塞下水管涵、污染附近的水体等。施工期间应派专人对建筑垃圾进行严格管理：对施工过程中产生的建筑固废尽可能回收利用，废弃的建筑固废则要及时清运，送至当地政府指定的建筑固废堆存场，不能随意抛弃、转移和扩散。
（2）施工人员的生活垃圾

本项目施工期生活垃圾主要以有机类废物为主，施工期间施工人数高峰期为60人，施工期生活垃圾按0.5kg/人•d计，则施工期生活垃圾产生量为30kg/d，拟采取定点堆放，由市政环卫部门统一收集后及时清运，不会对周围环境造成明显的不利影响。

5.1.5 生态影响分析

本项目施工期对生态环境的影响主要是对区域景观的影响以及可能产生的水土流失影响。

（1）对区域景观的影响

目前该项目地块内主要土地覆盖类型为农作物和荒地，属人工化的生态系统，本项目建成后将成为城市生态系统；工程施工挖土、填方以及水泥、石灰、沙石土等建筑 材料在装卸、运输、堆存等过程中将产生大量的扬尘，另外施工现场的暴露、建筑垃圾的堆存也影响区域生态环境。因此须在施工中采取适当措施降低施工期对区域景观的影响，评价要求采取以下措施：

①施工区域采取高围挡作业，施工现场洒水作业，施工单位对附近道路实行保洁制度，制订切实可行的建筑垃圾处置和运输计划；

②避免在交通高峰期时清运建筑垃圾，按规定路线运输，按规定地点处置建筑垃圾，杜绝随意乱倒等；

③施工结束后，要按规划要求，对项目所在区域进行合理绿化，改善区域景观。

（2）水土流失的影响

随着施工场地开挖、填方、平整、取土、弃土等行为，均会造成土壤剥离、破坏原有硬化地面和地表植被；如果施工过程中大量的土石方随意堆放，无防护措施，遇有暴雨冲刷，易产生雨水冲蚀流失。因此评价要求采取以下措施减少水土流失的影响：

①施工期应加强施工管理，合理安排施工进度，合理存放土石方，并修建挡土坝，避免发生水土流失；

②随着施工期结束，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，有利于消除水土流失的不利影响。

③在污水管道施工过程中，要合理安排施工工期和工序，及时回填管沟。

5.2 营运期环境影响分析

5.2.1 环境空气影响预测及评价

1、污染气相特征分析
根据宿松县气象站近二十年的气象资料统计，分析本地区污染气象，宿松县气象站经度：116度08分，纬度：30度10分，海拔高度高度54.7m。

（1）温度

全年平均气温为17.3℃，宿松县平均温度的变化情况见表5-2-1。

表5-2-1  宿松县温度变化统计表  单位：℃
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	年

	温度
	4.3
	7.3
	11.4
	17.4
	22.4
	25.8
	29.1
	27.8
	24.5
	19.3
	12.4
	6.4
	17.3


从表5.2-1可知，全年平均气温为17.3℃，其中夏季气温明显高于其余季节，其中以7月温度最高，平均为29.1℃，1月温度最低，平均为4.3℃。

（2）风速

宿松县平均风速日变化和风速的月份变化统计见表5-2-2。

表5-2-2  年平均风速的变化  单位：m/s

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	年

	风速
	2.5
	2.9
	2.7
	2.6
	2.4
	2.2
	2.4
	2.7
	3.1
	2.5
	2.4
	2.4
	2.6


由表5.2-2可以看出，该区域地面各月风速变化较为规律，春季风速最高，夏季风速最低，一年中以5、6月份风速最小，3、4月份风速最大，全年平均风速为2.6m/s。

（3）风向和风频

宿松县年均风频的月变化见表5-2-3，年均风频季节变化及年变化见表5-2-4。由表5-2-4绘出年、季风向频率玫瑰图(见图5-2-1)。

表5-2-3  年均风频的月变化  单位：%

	 风向

月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	1月
	5
	9
	24
	17
	5
	1
	1
	4
	5
	2
	2
	1
	3
	6
	5
	3
	9

	2月
	3
	8
	29
	17
	4
	2
	2
	4
	4
	3
	2
	26
	2
	5
	5
	3
	7

	3月
	3
	6
	23
	15
	3
	1
	2
	5
	7
	3
	3
	3
	4
	8
	5
	3
	8

	4月
	4
	7
	19
	13
	5
	2
	3
	5
	10
	3
	3
	2
	3
	6
	4
	3
	10

	5月
	3
	8
	17
	15
	4
	2
	3
	6
	8
	4
	3
	3
	3
	6
	5
	3
	8

	6月
	3
	6
	5
	12
	6
	3
	5
	8
	11
	6
	3
	2
	3
	4
	4
	3
	9

	7月
	3
	5
	12
	11
	3
	2
	2
	8
	15
	10
	4
	2
	3
	4
	4
	2
	10

	8月
	3
	9
	25
	18
	5
	2
	2
	4
	5
	3
	2
	1
	2
	4
	3
	3
	7

	9月
	3
	9
	34
	21
	5
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	4
	3
	3
	6

	10月
	3
	9
	24
	17
	4
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	1
	3
	7
	6
	4
	9

	11月
	3
	7
	20
	15
	5
	2
	2
	4
	4
	2
	1
	2
	3
	12
	7
	2
	12

	12月
	4
	8
	22
	18
	5
	2
	2
	4
	3
	3
	2
	2
	2
	7
	6
	3
	10



表5-2-4  年均风频的季变化及年均风频

	     风向

风频（%）
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	春季
	3
	7
	20
	14
	4
	2
	3
	5
	8
	3
	３
	３
	３
	７
	５
	３
	９

	夏季
	3
	7
	17
	14
	5
	2
	3
	7
	10
	6
	３
	２
	３
	４
	４
	３
	９

	秋季
	3
	8
	26
	18
	5
	2
	2
	3
	3
	2
	１
	２
	３
	８
	５
	３
	９

	冬季
	2
	7
	27
	18
	5
	1
	1
	4
	3
	3
	２
	１
	２
	７
	４
	２
	１３

	年平均
	3
	7
	23
	16
	5
	2
	2
	5
	6
	4
	３
	２
	３
	７
	５
	３
	１０



图5-2-1  年、季风向频率玫瑰图
由表5-2-4和图5-2-1所示，评价区全年主导风向为东北(NE)风，其风频在23%，其次是ENE风，其年频率为16%，区域内各季的主导风向均为NE风，NE风(NNE风、NE风、ENE风)的频率占46%。

2、大气环境影响预测与评价

（1）一期医疗区

一期医疗区产生的大气污染物主要为污水处理站废气、锅炉废气、汽车尾气、食堂油烟、中药煎煮废气、备用发电机废气和垃圾站臭气。

①污水处理站废气

a.污染源强

医院污水处理过程中，将会由于微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭气体，其主要成分为NH3和H2S。根据工程分析，一期医疗区污水处理站建成运行后恶臭气体产生量为：NH3产生量为1.6128×10-3kg/h；H2S产生量为1.557×10-5kg/h。

污水站设在医疗区的北侧空地处，均为地下式，通过对污水处理设施全封闭加盖，污水处理站异味气体对周围环境影响较小。一期医疗区污水处理站排放的恶臭气体污染物源强参数见表5-2-5。

表5-2-5  污水处理站无组织污染源参数一览表

	污染源
	污染物
	长度（m）
	宽度（m）
	有效高度（m）
	最大排放强度（kg/h）

	污水处理站
	NH3
	16
	13.8
	0
	1.6128×10-3

	
	H2S
	
	
	
	1.557×10-5


b.评价因子

大气影响评价预测因子为NH3和H2S。

c.评价标准

根据《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），居住区大气中有害物质最高容许浓度NH3和H2S的一次值分别为0.2mg/m3、0.01mg/m3。

d.评价等级
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJT2.2-2018）的评价级别判别方法，采用估算模式计算本项目大气污染物占标率。结果见表5-2-6，从表5-2-6计算结果判定本项目环境空气评价工作等级为二级。
表5-2-6  大气评价等级划分表

	项目
	最大地面浓度（ug/m3）
	占标率Pi（%）
	D10%（m）
	评价等级

	污水处理站
	H2S
	0.0465
	0.465
	/
	二级

	
	NH3
	4.8126
	2.406
	/
	二级

	锅炉烟气
	颗粒物
	0.8008
	0.089
	/
	三级

	
	SO2
	1.3419
	0.268
	/
	三级

	
	NOx
	6.2766
	2.511
	/
	二级


e.预测范围

根据《大气环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ 2.2-2018)中推荐的估算模式（AERSCREEN）进行估算。项目评价等级为二级，不需要进一步预测。考虑本项目周围敏感点的分布，确定本次评价的大气评价范围为以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形区域。
f.预测结果
根据导则要求，首先采用HJ2.2-2018推荐的估算模式对一期医疗区污水处理站恶臭气体进行预测，预测结果详见表5-2-7。

表5-2-7  污水处理站污染物浓度预测结果表

	下风向距离

（m）
	污水处理站臭气面源

	
	NH3
	H2S

	
	浓度

（mg/m3）
	浓度占标率（%）
	浓度

（mg/m3）
	浓度占标率（%）

	50.0
	3.6193
	1.81
	0.0349
	0.349

	100.0
	2.8151
	1.408
	0.0272
	0.272

	200.0
	1.8399
	0.92
	0.0178
	0.178

	300.0
	1.3302
	0.665
	0.0128
	0.128

	400.0
	1.0639
	0.532
	0.0103
	0.103

	500.0
	0.8463
	0.423
	0.0082
	0.082

	800.0
	0.5046
	0.252
	0.0049
	0.049

	900.0
	0.4401
	0.22
	0.0042
	0.042

	1000.0
	0.3886
	0.194
	0.0038
	0.038

	1200.0
	0.312
	0.156
	0.003
	0.03

	1400.0
	0.258
	0.129
	0.0025
	0.025

	1600.0
	0.2183
	0.109
	0.0021
	0.021

	1800.0
	0.1881
	0.094
	0.0018
	0.018

	2500.0
	0.1232
	0.062
	0.0012
	0.012

	最大落地浓度距离（m）
	12
	12

	最大落地浓度（mg/m3）
	0.0048126
	0.0000465

	标准值（mg/m3）
	0.2
	0.01

	最大浓度占标率（%）
	2.406
	0.465


由预测结果可知，污水处理站无组织排放臭气NH3及H2S最大落地浓度占标率分别为0.406%及0.465%，均小于1%；最大落地浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度限值（NH3：1.0mg/m3、H2S：0.03mg/m3）。

根据《医院污水处理设计规范》中8.0.2条“医院污水处理站应独立设置，与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m，并设置隔离带；当无法满足上述条件时应采取有效的安全隔离措施；不得将污水处理站设于门诊或病房等建筑物的地下室”的要求。一期医疗区污水处理站拟设在医疗区的北面，距离最近为病房楼44米，能够满足《医院污水处理设计规范》中的要求。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。因此，本评价要求建设单位在污水处理站与病房之间设置绿化防护带，增加绿化率，以减少臭气对周围环境的影响。

②锅炉废气

a.污染源强

一期医疗区设有3台2800kW燃气锅炉。锅炉天然气气耗量为271.56万Nm3 /a；锅炉烟囱高度为24m，位于康复养老综合楼西南角。

根据工程分析，锅炉污染物产排情况见表5-2-8。

表5-2-8  燃气锅炉污染物产排情况表

	污染物
	产生情况
	排放情况

	
	mg/m3
	t/a
	mg/m3
	t/a

	二氧化硫
	29.2
	1.086
	29.2
	1.086

	氮氧化物
	137
	5.08
	137
	5.08

	颗粒物
	17.62
	0.652
	17.62
	0.652


由上表可知，锅炉废气有组织排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2的标准限值要求（SO2：50mg/m3、NOX：200mg/m3、颗粒物：20mg/m3）。

b.有组织排放预测
表5-2-9  燃气锅炉有组织污染源参数一览表
	污染源名称
	坐标(o)
	坐标(o)
	排气筒参数
	污染物名称
	排放速率
	单位

	
	经度
	经度
	
	高度

(m)
	内径

(m)
	温度

(℃)
	流速

(m/s)
	
	
	

	点源
	116.101512
	30.212823
	26.0
	24.0
	0.5
	60.0
	11.0
	SO2    NOx    TSP
	0.124    0.58    0.074
	kg/h


根据导则要求，采用HJ2.2-2018推荐的估算模式作为本次评价的预测模式。

表5-2-10  燃气锅炉污染物浓度预测结果汇总表

	D/m
	烟尘
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	ci1（ug/m3）
	Pi1（%）
	ci2（ug/m3）
	Pi2（%）
	ci3（ug/m3）
	Pi3（%）

	50.0
	0.0241
	0.003
	0.0403
	0.008
	0.1887
	0.075

	100.0
	0.5803
	0.064
	0.9725
	0.194
	4.5486
	1.819

	200.0
	0.7818
	0.087
	1.31
	0.262
	6.1274
	2.451

	300.0
	0.7456
	0.083
	1.2493
	0.25
	5.8435
	2.337

	400.0
	0.696
	0.077
	1.1663
	0.233
	5.4553
	2.182

	500.0
	0.7015
	0.078
	1.1755
	0.235
	5.4983
	2.199

	600.0
	0.6723
	0.075
	1.1266
	0.225
	5.2696
	2.108

	700.0
	0.6378
	0.071
	1.0687
	0.214
	4.9988
	2.0

	800.0
	0.6219
	0.069
	1.0421
	0.208
	4.8743
	1.95

	900.0
	0.5912
	0.066
	0.9907
	0.198
	4.6338
	1.854

	1000.0
	0.5548
	0.062
	0.9297
	0.186
	4.3486
	1.739

	1200.0
	0.4813
	0.053
	0.8065
	0.161
	3.7724
	1.509

	1400.0
	0.4334
	0.048
	0.7262
	0.145
	3.3966
	1.359

	1600.0
	0.3894
	0.043
	0.6525
	0.13
	3.0519
	1.221

	1800.0
	0.3501
	0.039
	0.5867
	0.117
	2.7444
	1.098

	2000.0
	0.3159
	0.035
	0.5294
	0.106
	2.4762
	0.99

	2500.0
	0.2668
	0.03
	0.4471
	0.089
	2.091
	0.836

	下风向最大浓度
	0.8008
	0.089
	6.2766
	2.511
	1.3419
	0.268

	所在位置m
	172
	172
	172

	D10%,m
	/
	/
	/


由预测结果可知，锅炉排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物的最大落地浓度占标率分别为0.089%、2.511%、0.268%，均小于10%，对外环境影响很小。
③汽车尾气

汽车尾气来自车辆进出及停放时排放的废气。汽车尾气主要在汽车怠速状态或启动时产生，汽车尾气中主要含有CO、碳氢化合物（HC）、和NO2等有害成分，对周围空气质量会产生一定的影响。

根据设计方案，一期医疗区设机动车停车位620个（其中地上停车位120个、地下停车位500个）。根据工程分析，汽车尾气主要污染物产生量CO：23.684kg/d；HC：2.988kg/d；NO2：2.207kg/d。

由于外排汽车尾气的污染物量较少，该项目占地面积较大，部分露天排放，有利于空气的扩散，且地下停车场安装高效风机排风、通风装置设置在主楼的下风向，室外空气扩散较快，预测一期医疗区建成后排放的机动车尾气不会改变当地环境空气质量。为保证医院内空气质量，减少停车场汽车尾气排放对大气环境的污染，在临街周边种植部分绿化带，选择对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等，这对大气环境也将起到一定的净化作用，汽车尾气做到达标排放。

④食堂油烟

一期医疗区食堂采用天然气作为能源，天然气属于清洁能源，燃烧产生的污染物浓度和量均较小。

根据工程分析，一期疗养区食堂油烟产生量为246.3kg/a，日工作时间按6h计，则油烟产生浓度为5.625mg/m3（按风量20000m3/h计）。

一期医疗区食堂设10个基准灶头，环评要求医疗区食堂需安装经国家认证的油烟净化器1台，风机风量不小于20000m3/h，油烟净化器净化效率不小于85%，食堂油烟处理后经专用烟道排放，排放浓度为0.84mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3排放浓度限值要求。

⑤中药煎煮废气

一期医疗区设有中药煎煮室，位于门诊楼一楼西边，电加热方式。中药在煎药过程中有少量煎药废气产生，成分主要为水蒸气及中药挥发废气，会产生少量的异味。所用药材多为植物草药，无有毒有害气体。评价要求加强室内机械通风，煎煮室安装排气扇，以降低中药煎煮过程的废气对周围环境的影响。

⑥柴油发电机废气

一期医疗区新增1台备用发电机组，功率为1600KVA，位于位于地下一层，仅停电时供手术室和电梯、照明使用。燃料采用0＃柴油，属清洁能源，备用发电机房设排风机，燃烧废气经住院综合楼楼顶排放。根据工程分析，柴油发电机排放的废气污染物浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准限值。

由于项目采用城市电网供电，供电情况比较正常，发电机使用频率较低，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃烧废气中的主要污染物烟尘、NOX、SO2均可做到达标排放。

⑦医疗垃圾站和生活垃圾站废气

一期医疗区设有1座医疗垃圾站和1座生活垃圾站，根据工程分析，在采取本环评报告提出的措施及加强管理等措施后，可有效避免或减少垃圾异味的产生。

⑧公共场所室内空气污染

由于条件舒适、适宜的温度、湿度和微小的风速、各种细微尘为室内有害的微生物创造了滋生条件。空气中传播的生物性物质会造成许多健康影响，应加强通风，定期消毒，以免造成由微生物引起传染病的爆发。

由以上分析可以看出，一期医疗区营运期产生的大气污染物浓度均较低，能够达标排放，营运期不会对项目所在地大气环境质量造成明显影响。

（2）二期疗养区

二期疗养区产生的大气污染物主要为汽车尾气、食堂油烟、备用发电机废气和垃圾站臭气。

①汽车尾气

根据设计方案，二期疗养区设机动车停车位374个（其中地上停车位122个、地下停车位252个）。根据工程分析，汽车尾气主要污染物排放量CO：14.29kg/d；HC：1.80kg/d；NO2：1.33kg/d。

由于外排汽车尾气的污染物量较少，二期疗养区占地面积较大，部分露天排放，有利于空气的扩散，且地下停车场安装高效风机排风、通风装置设置在主楼的下风向，室外空气扩散较快，预测二期疗养区建成后产生的机动车尾气不会改变当地环境空气质量。为保证养老院内空气质量，减少停车场汽车尾气排放对大气环境的污染，在临街周边，种植部分绿化带，选择对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等，这对大气环境也将起到一定的净化作用，汽车尾气做到达标排放。

②食堂油烟

二期疗养区食堂采用天然气作为能源，天然气属于清洁能源，燃烧产生的污染物浓度和量均较小。

根据工程分析，食堂油烟产生量为131.4kg/a，日工作时间按6h计，则疗养区食堂油烟产生浓度为5.0mg/m3（按风量12000m3/h计）。

二期疗养区食堂设6个基准灶头，环评要求疗养区食堂需安装经国家认证的油烟净化器1台，风机风量不小于12000m3/h，油烟净化器净化效率不小于85%，食堂油烟处理后经专用烟道排放，排放浓度为0.75mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3排放浓度限值要求。油烟经灶台上方集气罩收集、油烟净化器处理达标后，经专用烟道引至楼顶排放。

③柴油发电机废气

二期疗养区新增1台备用发电机组，功率为800KVA，位于地下一层，仅停电时供电梯、照明使用。燃料采用0＃柴油，属清洁能源，备用发电机房设排风机，燃烧废气经养老中心综合楼楼顶排气筒排放。根据工程分析，柴油发电机废气污染物浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准限值。

由于采用城市电网供电，供电情况比较正常，发电机使用频率较低，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃烧废气中的主要污染物烟尘、NOX、SO2均可做到达标排放。

④生活垃圾站废气

二期疗养区设有1座生活垃圾站，根据工程分析，在采取本环评报告提出的措施及加强管理等措施后，可有效避免或减少垃圾异味的产生。

⑤公共场所室内空气污染

由于条件舒适、适宜的温度、湿度和微小的风速、各种细微尘为室内有害的微生物创造了滋生条件。空气中传播的生物性物质会造成许多健康影响，应加强通风，定期消毒，以免造成由微生物引起传染病的爆发。

由以上分析可以看出，二期疗养区营运期产生的大气污染物浓度均较低，能够达标排放，营运期不会对所在地大气环境质量造成明显影响。

（3）项目总体工程
本项目总体工程产生的大气污染物主要为污水处理站废气、锅炉废气、汽车尾气、食堂油烟、中药煎煮废气、备用发电机废气和垃圾站臭气。

①污水处理站废气
项目仅一期医疗区建有污水站，处理的仅为一期医疗区排放的废水，故污水处理站废气预测评价具体见一期医疗区的预测评价。

②锅炉废气
项目仅一期医疗区建有锅炉房，故锅炉废气预测评价具体见一期医疗区的预测评价。

③汽车尾气
根据设计方案，本项目机动车停车位共设994个（其中地上停车位242个、地下停车位752个）。根据工程分析，汽车尾气主要污染物排放量CO：37.974kg/d；HC：4.788kg/d；NO2：3.537kg/d。

由于外排汽车尾气的污染物量较少，该项目占地面积较大，部分露天排放，有利于空气的扩散，且地下停车场安装高效风机排风、通风装置设置在主楼的下风向，室外空气扩散较快，预测项目建成后产生的机动车尾气不会改变当地环境空气质量。为保证医院内空气质量，减少停车场汽车尾气排放对大气环境的污染，在临街周边种植部分绿化带，选择对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等，这对大气环境也将起到一定的净化作用，汽车尾气做到达标排放。

④食堂油烟
项目食堂采用天然气作为能源，天然气属于清洁能源，燃烧产生的污染物浓度和量均较小。

根据工程分析，食堂油烟产生量为377.7kg/a（医疗区246.3kg/a、疗养区131.4kg/a），日工作时间按6h计，则医疗区食堂油烟产生浓度为5.625mg/m3（按风量20000m3/h计）、疗养区食堂油烟产生浓度为5.0mg/m3（按风量12000m3/h计）。

医疗区食堂设10个基准灶头、疗养区食堂设6个基准灶头，环评要求医疗区和疗养区食堂均需安装经国家认证的油烟净化器，医疗区食堂风机风量不小于20000m3/h、疗养区食堂风机风量不小于12000m3/h，油烟净化器净化效率不小于85%。食堂油烟处理后经专用烟道排放，医疗区食堂油烟排放量为36.945kg/a、排放浓度为0.84mg/m3；疗养区食堂油烟排放量为19.71kg/a、排放浓度为0.75mg/m3，均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3排放浓度限值要求。油烟经灶台上方集气罩收集、油烟净化器处理达标后，经专用烟道引至楼顶排放。

⑤中药煎煮废气

评价要求加强煎煮室内机械通风，煎煮室安装排气扇，以降低中药煎煮过程的废气对周围环境的影响。

⑥柴油发电机废气

项目新增2台备用发电机组，其中医疗区1台、功率为1600KVA，疗养区1台、功率为800KVA，均位于位于地下一层，仅停电时供手术室和电梯、照明使用。燃料采用0＃柴油，属清洁能源，备用发电机房设排风机，燃烧废气经楼顶排气筒排放。根据工程分析，柴油发电机废气污染物浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准限值。

由于项目采用城市电网供电，供电情况比较正常，发电机使用频率较低，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃烧废气中的主要污染物烟尘、NOX、SO2均可做到达标排放。

⑦医疗垃圾站和生活垃圾站废气

项目医疗区设有1座医疗垃圾站和1座生活垃圾站，疗养区设有1座生活垃圾站，根据工程分析，在采取本环评报告提出的措施及加强管理等措施后，可有效避免或减少垃圾异味的产生。

⑧公共场所室内空气污染

由于条件舒适、适宜的温度、湿度和微小的风速、各种细微尘为室内有害的微生物创造了滋生条件。空气中传播的生物性物质会造成许多健康影响，应加强通风，定期消毒，以免造成由微生物引起传染病的爆发。

由以上分析可以看出，项目营运期产生的大气污染物浓度均较低，能够达标排放，营运期不会对项目所在地大气环境质量造成明显影响。

3、环境防护距离
（1）一期医疗区

①大气防护距离

根据估算模式得到的预测结果，项目各类污染物厂界浓度均未出现超标。依照《大气环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ 2.2-2018)，项目可不设大气环境防护距离。②卫生防护距离

根据污水处理设施无组织排放废气对环境的影响，提出卫生防护距离，污水处理站与居住区之间的卫生防护距离L按下式计算：


式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）

     Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）

     r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）

     L——工业企业所需的卫生防护距离（m）

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，见下表。

表5-2-11  卫生防护距离计算系数表

	计算系数
	5年平均风速(m/s)
	卫生防护距离L(m)

	
	
	L≤1000
	1000＜L≤2000
	L＞2000

	
	
	工业大气污染源构成类别

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	A
	＜2
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	80
	80
	80

	
	2～4
	700
	470
	350
	700
	470
	350
	380
	250
	190

	
	＞4
	530
	350
	260
	530
	350
	260
	290
	190
	140

	B
	＜2
	0.01
	0.015
	0.015

	
	＞2
	0.021
	0.036
	0.036

	C
	＜2
	1.85
	1.79
	1.79

	
	＞2
	1.85
	1.77
	1.77

	D
	＜2
	0.78
	0.78
	0.57

	
	＞2
	0.84
	0.84
	0.76


卫生防护距离计算结果见表5-2-12。

表5-2-12  卫生防护距离计算结果

	因子
	污水处理站

	
	氨气
	硫化氢

	距离（m）
	0.624
	0.121

	提级后距离（m）
	50
	50


根据相关资料，卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米，但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米时，级差为200米。当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类卫生防护距离级别应提高一级。因此，一期医疗区污水处理站卫生防护距离定为100m。

③环境防护距离

综上所述，一期医疗区北场界外71m范围设为环境防护区，如图5-2-2所示，经现场踏勘，环境防护区无居民点、学校等敏感目标，符合要求。

[image: image30.jpg]fERRGaR

138

REFEEAY

(st ] |

oeing
\oooog

o]





图5-2-2  一期医疗区环境防护区
（2）二期疗养区

二期疗养区大气污染物为汽车尾气、食堂油烟、备用柴油发电机和生活垃圾站，在采取本环评报告提出的措施及加强管理等措施后，对外环境影响很小，不设环境防护距离。

（3）项目总体工程

项目总体工程排放的面源污染物为一期医疗区污水处理站排放的恶臭，根据前述分析，本项目一期医疗区北场界外71m范围设为环境防护区，如图5-2-2所示，经现场踏勘，环境防护区无居民点、学校等敏感目标，符合要求。
5.2.2 水环境影响分析

1、一期医疗区

（1）废水污染源分析

医疗废水中生活污水所占比重较大，其主要成分有机物、悬浮物、油脂、pH 等都与常见的生活污水相似，但其成分更复杂，病房排水因沾染病人的血、尿、便等而具有传染性，有些污水还含有某些有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。他们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活时间较长，必须经消毒灭菌后方可排放。医院污水的排放特点是水质的复杂性和水质、水量的不均衡性。在全年中，夏季排水量较大，而冬季排水量较小。一天中通常集中在上午7~9时以及下午18~20时出现排水高峰。

根据工程分析，一期医疗区运营期外排污水为574.7m3/d。

（2）污水处理站工艺及规模

①污水处理站规模

一期医疗区建成后污水经各自的污水管道收集后，全部进入本工程的污水处理站，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中关于确定污水处理设计水量的计算：

Q = qN·Kd/86400
Q：医院最高日污水量，L/s
q：医院日均单位病床污水排放量，L/床·d，N≥500床，q=400L/床·d~600L/床·d，本次取500 L/床·d

N：单位编制床位数，一期医疗区800床
Kd：污水日变化系数，床位数大于500床的设备齐全的大型医院医院 Kd=2.0～2.2，本次取2.0

根据公式计算，本次污水处理站设计规模为9.3L/S、800m³/d,因此本评价要求污水处理站处理规模应不小于800m³/d。

②污水处理站工艺

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的规定：第6条“工艺设计”/6.1.3“若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺”。本项目废水处理采用一级强化处理，处理工艺为“调节池+混凝沉淀+消毒”，工艺流程见图5-2-3。


a.处理工艺

根据不同污水性质进行分类收集，酸性废水中和池预处理、食堂废水隔油池预处理后同其他污水一同进入化粪池，然后进入医院污水处理站处理。

b.消毒工艺分析

污水消毒是建设项目污水处理的重要工艺过程，其目的是灭杀污水中的各类致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），各种消毒方法的优缺点见表5-2-13。

表5-2-13  常用消毒方法比较

	消毒剂
	优点
	缺点
	消毒效果
	使用条件

	氯（Cl2）
	具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确
	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性
	能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差
	远离人口聚居区规

模较大（＞1000床）且管理水平较高的医院污水处理系统

	次氯酸钠（NaOCl）
	无毒，运行、管理无危险性
	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物；使水的pH值升高
	
	规模＜300床的经济欠发达地区医院污水处理消毒系统

	二氧化氯（ClO2）
	具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物；投放简单方便；不受pH影响。
	ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高
	
	适用于各种规模医院污水的消毒处理，但要求管理水平较高

	臭氧（O3）
	有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧
	臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高
	杀菌和杀灭病毒的效果均很好
	传染病医院污水应优先采用臭氧消毒；处理出水再生回用或排入水体对水体和环境造成不良影响时应首选臭氧消毒

	紫外线
	无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低
	电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用
	效果好，但对悬浮物浓度有要求
	当二级处理出水254nm紫外线透射率60%、悬浮物浓度＜20mg/L时，或特殊要求情况（如排入有特殊要求的水域）可采用紫外消毒方式


本评价重点介绍次氯酸钠和二氧化氯消毒工艺。

●二氧化氯消毒工艺

二氧化氯是一种黄绿色至红色的气体，其气味比氨气味刺激性大，在水中的溶解度与水温的倒数1/t成线性关系。二氧化氯与水中一些化合物不发生反应，也不生成氯化有机物，提高了二氧化氯消毒的效率。二氧化氯对大肠杆菌、细菌、芽孢、病毒及藻类均有很好的灭杀作用。二氧化氯对细胞壁有较好的吸附和透过作用，可有效的氧化细胞内的一些酶、抑制微生物需要的蛋白质的合成。其杀菌的有效顺序为：O3＞ClO2＞Cl2＞氯胺，此外，pH值对大肠杆菌的杀菌效果影响不大，水质污染的轻重对ClO2的消毒效果影响也较小。二氧化氯的制备方法有隔膜电解法和化学法，电解法是利用食盐作为原料，通过特制的隔膜电解槽，发生气体或液体的二氧化氯；化学法是以氯气、酸式次氯酸钠为原料同亚氯酸溶液在二氧化氯发生器内进行化学反应生成二氧化氯溶液。

●次氯酸钠消毒工艺

次氯酸钠消毒是利用商品次氯酸钠溶液或现场制备的次氯酸钠溶液作为消毒剂，次氯酸钠为淡黄色透明液体，具有与氯气相同的特殊气味，商品次氯酸钠是化工厂的副产品，也可以用次氯酸钠发生器现场制备。商品次氯酸钠水溶液的有效氯含量为10%~12%。在废水中投加次氯酸钠可以获得与投加氯气的类似效果，即形成次氯酸。他们之间的区别是次氯酸钠水解形成氢氧根离子，使水的pH值提高，其反应如下：

NaClO + H2O → HOCl + Na+ + OH-
次氯酸钠是所测的的余氯中杀菌力最有效的成分，其原因是次氯酸比较容易深入细胞壁，他的渗滤速度类似于水的渗滤速度，这是因为HOCl的分子比较小而且不带电荷，该方法具有价格低廉、使用方便、操作容易的特点。

由于本项目位于经济开发区内，区域具备完善的污水收集系统，污水经管网进入城北污水处理站进行深度处理。通过比较，本评价结合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）与项目实际情况，本项目污水处理站选用次氯酸钠消毒的方法处理医院废水，该方法在各大医院有着广泛的应用，废水经处理后能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB16488-2005）中的预处理标准要求。

（3）废水达标排放分析

根据一期医疗区污水处理工艺的技术资料，同时类比其他采用一级强化处理工艺处理污水的的实测数据。预测一期医疗区废水污染物排放浓度见下表：

表5-2-14  一期医疗区废水排放表

	处理环节
	废水量

（m3/a）
	主要污染物

	
	
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	粪大肠菌群（MPN/L）
	总余氯

	一期医疗区

废水处理前
	浓度（mg/L）
	209765.50 
	300.00 
	150.00 
	120.00 
	50.00 
	3.0×108
	/

	
	产生量（t/a）
	
	62.93 
	31.46 
	25.17 
	10.49 
	/
	/

	污水处理站去除率（%）
	/
	55 
	60 
	80 
	51 
	停留时间≥3h
	/

	一期医疗区

1＃排污口
	浓度（mg/L）
	209765.50 
	135.00 
	60.00 
	24.00 
	24.5 
	＜5000
	2~8

	
	排放量（t/a）
	
	28.32 
	12.59 
	5.03 
	5.14 
	/
	/

	
	排放负荷

（g/（床位·d））
	/
	96.98 
	43.10 
	17.24 
	17.60
	/
	/

	《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准
	浓度（mg/L）
	/
	250
	100
	60
	/
	5000
	2~8

	
	最高排放负荷

（g/（床位·d））
	/
	250
	100
	60
	/
	/
	/

	城北污水处理厂接管标准
	/
	320
	/
	200
	25
	/
	/

	城北污水处理厂总排口
	浓度（mg/L）
	209765.50 
	60.00 
	20.00 
	20.00 
	8.00 
	10000
	/

	
	排放量（t/a）
	
	12.59 
	4.20 
	4.20 
	1.68 
	/
	/

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准
	/
	/
	60.00 
	20.00 
	20.00 
	8.00 
	/


由上表可知，一期医疗区废水经自建污水处理站处理后能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准要求和宿松县城北污水处理厂的接管标准，经宿松县城北污水处理厂深度处理后达标排放。

（4）污水接管可行性分析

①宿松县城北污水处理厂简介

宿松县城北污水处理厂总占地72亩，建设总规模为污水处理能力4万m3/d，一期规模2万m3/d，目前一期1阶段已经投产运营，日均污水处理能力为1万m3/d，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，其尾水现状通过管道排入二郎河。

宿松县城北污水处理厂采用A2/O工艺，接管污水经调节池、格栅、混凝沉淀池预处理后，经A2/O生化处理，再经过二沉池处理，最后出水经消毒后外排至受纳水体。

污水处理工艺流程图见图5-2-4。

[image: image31.png]it
sk — MK s
K
230

TR

!

TGN

RSB




 
图5-2-4  宿松县城北污水处理厂工艺流程图

②接管水质可行性分析

一期医疗区1＃排污口污染物排放浓度为：COD135mg/L、NH3-N24.5 mg/L，满足宿松县城北污水厂接管水质要求，水质简单，可生化性较好，不会对城北污水处理厂处理工艺造成影响，接管水质可行。

③接管水量可行性分析

一期医疗区废水排放量为574.7m3/d，占比宿松县城北污水处理厂一期1阶段处理能力的5.75%，占比设计总处理能力的1.44%，宿松县城北污水处理厂尚有4000 m3/d的处理余量，可以满足污水处理厂的处理规模要求。

④收水范围可行性分析

宿松县城北污水处理厂服务范围为宿松县经济开发区，处理服务范围内的生活污水和工业废水。项目位于宿松县经济开发区，属于宿松县城北污水处理厂收水范围内。 

⑤项目运营时间与污水处理厂运营时间衔接分析

宿松县城北污水处理厂一期工程已建成运营，本项目建成后污水进城北污水处理厂可行。

⑥管网对接可行性分析

根据规划，一期医疗区废水经1＃排污口排入白鹤路污水支管，再向西接入新耕河污水主管，最终排入宿松县城北污水处理厂。根据调查，新耕河污水主管及白鹤路污水支管（新耕河东侧）均已铺设完成，一期医疗区废水经1＃排污口接入市政污水管网可行。

⑦出水水质

区域污水经过污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B类排放标准。

（5）水环境影响分析

综上所述，一期医疗区废水经自建的污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准和宿松县城北污水处理厂接管标准后接入市政污水管网，经宿松县城北污水处理厂深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B排放标准后排入二郎河。因此，从环境角度及技术可行性等方面分析，一期医疗区废水处理是可行的。

2、二期疗养区

（1）废水污染源分析

二期疗养区为老年人的养老场所，功能定位是养老院，运营期废水为普通生活污水，外排污水为143.04m3/d。

（2）废水达标排放分析

二期疗养区废水为普通生活污水， 预测二期疗养区废水污染物排放浓度见下表：

表5-2-15  二期疗养区废水排放表

	处理环节
	废水量

（m3/a）
	主要污染物

	
	
	COD

（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	SS

（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	粪大肠菌群

（个/L）

	疗养区2＃排污口
	浓度（mg/L）
	52209.6
	280
	120
	120
	25
	1.0×106

	
	产生量（t/a）
	
	14.62 
	6.27 
	6.27 
	1.31 
	/

	城北污水处理厂总排口
	浓度（mg/L）
	52209.6
	60
	20
	20
	8
	10000

	
	产生量（t/a）
	
	3.13 
	1.04 
	1.04 
	0.42 
	/

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准
	/
	60
	20
	20
	8
	10000


由上表可知，二期疗养区废水预处理后能达到宿松县城北污水处理厂接管标准，经宿松县城北污水处理厂深度处理后达标排放。

（3）污水接管可行性分析

①接管水质可行性分析

二期疗养区废水预处理后排放浓度为：COD280mg/L、NH3-N25mg/L，出水水质均满足宿松县城北污水厂接管水质要求，接管水质可行。

②接管水量可行性分析

二期疗养区排放量为143.04m3/d，占比宿松县城北污水处理厂一期1阶段处理能力的1.43%，占比设计总处理能力的0.36%，水量较小，不会对污水处理厂产生较大冲击。

③收水范围可行性分析

宿松县城北污水处理厂服务范围为宿松县经济开发区，处理服务范围内的生活污水和工业废水。项目位于宿松县经济开发区，属于宿松县城北污水处理厂收水范围内。 

④项目运营时间与污水处理厂运营时间衔接分析

宿松县城北污水处理厂一期工程已建成运营，疗养区建成后污水进城北污水处理厂可行。

⑤管网对接可行性分析

根据规划，二期疗养区废水向东接入新耕河污水主管，最终排入宿松县城北污水处理厂。根据调查，新耕河污水主管已铺设完成，白鹤路支管（新耕河西侧）暂未铺设，根据开发区规划，2020年底完成白鹤路支管（新耕河西侧）的铺设。根据本项目的规划，二期疗养区运营时间为2022年，故二期疗养区废水经2＃排污口接入市政污水管网可行。

本评价要求疗养区2＃排污口未接入市政污水管网前，二期工程不可运营。

⑥出水水质

区域污水经过污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B类排放标准。

（4）水环境影响分析

综上所述，二期疗养区废水预处理达到宿松县城北污水处理厂接管限值后接入市政污水管网，再进入宿松县城北污水处理厂深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B排放标准后排入二郎河。因此，从环境角度及技术可行性等方面分析，二期疗养区废水处理是可行的。

3、项目总体工程

预测本项目总体建成后废水污染物排放浓度见下表：
表5-2-16  项目总体工程废水排放表

	处理环节
	废水量

（m3/a）
	主要污染物

	
	
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	粪大肠菌群（MPN/L）
	总余氯

	一期医疗区

废水处理前
	浓度（mg/L）
	209765.50
	250
	100
	80
	30
	1.6×108
	/

	
	产生量（t/a）
	
	37.18 
	14.87 
	11.90 
	4.46 
	/
	/

	污水处理站去除率
	/
	25%
	25%
	60%
	20%
	停留时间≥3h
	/

	一期医疗区

1＃排污口
	浓度（mg/L）
	209765.50
	135
	75
	32
	24.5
	＜5000
	2~8

	
	排放量（t/a）
	
	27.89 
	11.16 
	4.76 
	3.57 
	/
	/

	
	排放负荷

（g/（床位·d））
	/
	95.51 
	38.20 
	16.30 
	/
	/
	/

	二期疗养区

2＃排污口
	浓度（mg/L）
	52209.6
	280
	120
	120
	25
	1.0×106
	/

	
	产生量（t/a）
	
	14.62 
	6.27 
	6.27 
	1.31 
	/
	/

	《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准
	浓度（mg/L）
	/
	250
	100
	60
	/
	5000
	2~8

	
	最高排放负荷

（g/（床位·d））
	/
	250
	100
	60
	/
	/
	/

	城北污水处理厂接管标准
	/
	320
	/
	200
	25
	/
	/

	城北污水处理厂总排口
	浓度（mg/L）
	261975.1
	60
	20
	20
	8
	10000
	/

	
	排放量（t/a）
	
	15.72
	5.24 
	5.24 
	2.10 
	/
	/

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准
	/
	60
	20
	20
	8
	10000
	/


由上表可知，一期医疗区1＃排污口污染物浓度能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准要求和城北污水处理厂接管要求；二期疗养区2＃排污口污染物浓度能达到宿松县城北污水处理厂接管标准。

5.2.3 噪声环境影响预测与评价

声环境主要有项目对外环境的影响、项目对自身的影响（主要为对住院部和疗养楼的影响）以及外环境对拟建项目的影响（主要为交通噪声为本项目的影响）。本次环评声环境影响预测主要从这三方面进行分析。

社会生活噪声以及车辆噪声通过加强管理等措施后对外环境影响不大，主要噪声影响为高噪声设备的影响。项目产噪设备主要集中在一期医疗区，二期疗养区主要产噪设备仅1台柴油发电机、位于地下一层，1台食堂风机、位于餐厅活动中心楼顶。二期疗养区建成后一期产噪设备数量及位置不变，根据噪声叠加的原理，本评价对项目整体建成后的噪声影响进行分析。

1、项目设备噪声对外环境的影响分析
项目整体建成后产噪设备主要为中央空调冷却塔、柴油发电机、锅炉房风机、食堂风机、污水站泵房、冷冻站、水泵房等动力设备，主要噪声源强在80～95dB（A），其中大多数为间歇式产生。采用基础减震、建筑隔音、吸音消声等治理措施后，对外界的噪声影响很小
项目噪声源情况详见表5-2-17所示。

表5-2-17  项目主要噪声源及防治措施  单位：dB（A）

	序号
	噪声源
	所在位置
	数量
	单台设备噪声源
	治理措施
	距住院楼距离
	降噪效果

	1
	水泵
	污水处理站，地埋式，医疗区
	2
	82
	基础减震、加固、建筑隔音、吸音、合理布置等
	约50m
	62

	2
	中央空调主机
	地下一层、冷冻站内，医疗区
	4
	85
	
	地下一层
	65

	3
	锅炉房风机
	地下一层、锅炉房，医疗区
	1
	85
	
	地下一层
	65

	4
	柴油发电机
	地下一层、发电机房，医疗区、疗养区
	2
	90
	
	地下一层
	70

	5
	水泵
	地下一层、生活泵房，医疗区、疗养区
	4
	85
	
	地下一层
	65

	6
	车辆噪声
	道路、停车场
	/
	70
	
	/
	50

	7
	食堂风机
	楼顶，医疗区、疗养区
	2
	85
	
	楼顶
	75

	8
	冷却塔
	康复养老综合楼屋顶、医疗区
	2
	95
	基础减震、加固、消声器、隔声屏障、隔声罩、地台、合理布局等
	约60m
	80


（1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式

根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009），本项目已知各声源1m处的A声级，单个声源在预测点处产生的声级值计算模式如下：

[image: image32.png]L)=L,(;)-4




[image: image33.png]A=A+ Ay + A+ A+ A,




式中：LA（r） —— 各声源单独作用在预测点时产生的A声级，dB（A）；

LA（r0）—— 参考位置r0处的A声级，dB（A）；
A ——A声级衰减，本次评价中选用对A声级影响最大的倍频带（中心频率为500HZ的倍频带）进行计算，dB（A）；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
①几何发散衰减量Adiv
对于无指向性点声源，几何发散衰减量公式为：

[image: image34.png]A, =201g(r /7,)




②声屏障引起的衰减量Abar
噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁、门、窗、及声源与预测点间建筑物结构产生的衰减量。根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009），在计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减。

[image: image35.png]S
3+20N, 3+ 20N,

Acw:-wlg[





式中：N:菲涅尔数，N=2δ/λ(δ为声程差，λ为声波波长)

当屏障很长时（本项目作无限长处理）：

[image: image36.png]1
10 [wzw ]




③大气吸收衰减量Aatm
[image: image37.png]_atr=n)
“ 1000





④其他多方面效应引起的衰减量Amisc
其他多方面效应引起的衰减量相对于几何发散衰减和声屏障引起的衰减较小，可忽略不计。

（2）室内声源等效室外声源的声压级计算方法

[image: image38.png]L,, =Ly, —(IL+6)




式中：Lp2——室外某倍频带声压级，dB；
Lp1——室内某倍频带声压级，dB；

TL ——隔墙（或门窗）倍频带的隔声量，dB；

对于室内声源靠近围护结构产生的倍频带声压级，可用下式计算：

[image: image39.png]Ly =Ly #1012
.

i





式中：Q——指向性因素，当声源放在房间中间时，Q取1；当声源放在一面墙的中间时，Q取2；当声源放在两面墙的夹角处时，Q取4；当声源放在三面墙的夹角处时，Q取8；

          R——房间常数，R=Sa/(1-a),S为房间内表面面积，a为平均吸声系数；

          r——声源到靠近围护某点处的距离；

对于多个室内声源在维护结构处产生的倍频带声压级叠加量的计算：

[image: image40.png]Ly, (1) =101g(310"7)

=




式中：Lpli——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

        Lplij——室内单个声源（j）的i倍频带声压级，dB；

        N —— 室内声源总数，个；

室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处多个声源的声压级计算：


式中：Lp2i——室外围护结构处N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

             TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； 

然后将室外声源的声压级和通声面积（S）换算成等效的室外声源：

[image: image41.png]L, =L,,(T)+10lgs




（3）预测点的等效声级贡献值计算模式

[image: image42.png]1 o1z,
=101g(=> 110" )
L, 7101g(TZ




式中：Leqg —— 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

AAi —— i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
T ——预测计算的时间段，s；
ti  ——i声源在T时段内的运行时间，s；

（4）预测结果

利用模式可以模拟预测本项目主要声源同时产生噪声场界声环境质量影响情况，项目整体为东西走向，新耕河东侧为一期医疗区，西侧为二期疗养区，故取9个预测点。具体结果详见表5-2-18。

表5-2-18  声环境质量影响噪声预测结果  单位：dB（A）

	评价点
	贡献值
	背景值
	叠加值
	评价结果

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	北场界（医疗区）
	27.41
	46.50
	37.10
	46.55
	37.54
	达标

	南场界（医疗区）
	29.27
	46.30
	37.20
	46.39
	37.85
	达标

	东场界
	13.03
	47.40
	37.40
	47.40
	37.42
	达标

	北场界（疗养区）
	20.39
	45.50
	37.80
	45.51
	37.88
	达标

	西场界
	22.49
	46.30
	37.80
	46.32
	37.93
	达标

	南场界（疗养区）
	15.00
	46.80
	36.50
	46.80
	36.53
	达标

	南住院楼
	32.16
	46.80
	36.50
	46.95
	37.86
	达标

	北住院楼
	35.36
	46.80
	36.50
	47.10
	38.98
	达标

	养护区
	14.5
	46.80
	36.50
	46.80
	36.52
	达标


本项目自身噪声源数量较少且源强不大，采取上述措施后，经声环境影响预测表明，项目场界昼夜噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中声环境功能区2类、4类排放标准要求。

[image: image43.png]334.74
80.00
75.00
230.74 70.00
65.00
126.6 60.00
55.00
50.00
2269 45.00
40.00
s 35.00
30.00
-185.6
-289.6 -
-393.74
-497.7 4

7629 6588 5548 4507 3467 L2426 (13856 315 695 1736 2776 3817 4857 5898 6938 7979




图5-2-5  昼间声环境贡献值预测图
[image: image44.png]334.74
80.00
75.00
230.74 70.00
65.00
126.6 60.00
55.00
50.00
2269 45.00
40.00
s 35.00
30.00
-185.6
-289.6 -
-393.74
-497.7 4

7629 6588 5548 4507 3467 L2426 (13856 315 695 1736 2776 3817 4857 5898 6938 7979




图5-2-6  夜间声环境贡献值预测图

2、本项目对自身环境的影响分析

本项目对自身的环境影响主要为对医疗区住院综合楼和疗养区养护区的影响。为减少设备噪声对项目自身的影响，尤其是对住院部的影响。本环评要求如下：

（1）位于负一层发电机、锅炉风机、水泵和位于楼顶的食堂风机等高产噪设备的安装均需对基底进行减震处理，与建筑物的连接采用软连接，出口加设橡胶接头减震；风机出口加装消声器。

（2）污水处理站水泵等均安装在室内，基础设橡胶隔振垫，出口加设橡胶接头。

（3）冷却塔基底减震，并塔体周围加装隔声罩，进风口安装消声器。

（4）在设备选型时优先选择高效、低噪声的设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果；

（5）建筑物内高噪声设备合理分布，避免集中放置，必要时对于噪声较高的设备设置专门消声、隔声措施；

（6）在建筑物外面种植乔、灌、草混交绿化带；

（7）噪声控制设备必须满足防火、防潮、防尘等要求。

建设单位落实了以上措施后，经预测分析（见表5-2-18），本项目对内部住院综合楼和养护区影响很小。

3、停车场机动车辆的噪声影响分析

根据规划设计可知，项目设有994个机动车停车位，其中地面停车位242个、地下停车位752个。交通量按停车场的进出次数考虑，则项目车流量约为1988辆/d。停车场的位置需设置指示牌加以引导，出口和进口分开，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号。

项目在采取以上等措施后，预计机动车辆行驶对环境影响不大。
4、外环境对本项目的影响

外环境对本项目的影响主要为周边道路交通噪声对本项目的影响。

根据宿松县城市总体规划，项目所在地周围为商业和居住用地，项目东场界外为振兴大道、北场界外为白鹤路、西场界外为滨湖路、南场界外内部道路，其中振兴大道为城市主干道、其他道路为城市次干道，无较大噪声源，主要交通影响为振兴大道对本项目的交通影响。

根据项目红线图，东边建筑最小退让距离54.95m，一期医疗区的住院综合楼距离振兴大道距离超过150m；二期养护区布置在一期医疗区西侧，距离振兴大道超过400m，振兴大道交通噪声对项目的噪声敏感目标几乎无影响。
本项目在规划设计时，项目周边规划建设有绿化带，同时项目在总图设计时，用距离、空间、绿化、工程等综合措施减少城市交通噪音对住院大楼和养护区的影响，并且临道路门窗采用中空玻璃，在此基础上，本环评要求拟建项目方应该与交管部门联系，在进入医院范围内设置缓冲带、禁止鸣笛的标志，使外界交通噪声对本项目影响减至最小。
5.2.4 固体废物环境影响分析

项目建成后，固体废弃物包括一般固体废弃物和危险固体废物。

一期医疗区固体废弃物包括危险性固体废物（医疗废物、污水站污泥）和一般固体废弃物（生活垃圾、中药煎煮残渣）；二期疗养区固体废弃物仅生活垃圾。故对项目总体工程产生的固体废物进行环境影响预测即可。
1、危险性固体废物

危险废物主要为医疗废物和污水处理站污泥。

（1）医疗废物

①处置措施

由工程分析可知，项目建成后医疗废物产生量约116.8t/a，包括感染性废物（如棉球、棉签、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械等）、病理性废物（如手术等产生的废病理组织等）、损伤性废物（医用针头、缝合针等）、药物性废物（如过期、废弃的药品等）和化学性废物（废弃的汞血压计、汞温度计）。医院按照医疗废物种类采取分类收集和处理，全部委托安庆市发投环保公司无害化处置。

②医疗垃圾站设计要求
医疗区北侧设置专门医疗垃圾站。医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备必须满足《医疗废物集中处置技术规范（试行）》环发[2003]206 号中，对医疗废物的暂时贮存的要求。具体如下：

●必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

●必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

●应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

●地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

●库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

●库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

●医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施；

●医疗卫生机构的暂时贮存库房和医疗废物专用暂时贮存柜（箱）存放地，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。

③医疗废物的暂存、转运要求
●医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明；

●盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密；

●包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装；

●盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等；

●运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点；

●运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点；

●运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体；

●运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具，每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒；

●医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天；

●暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件；

●医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单；

●医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年；

●医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理；

●禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物；

●禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。

（2）污水处理站污泥

由工程分析可知，项目污水处理站污泥产生量约为232.505t/a，属于危险废物，经消毒脱水后暂存，交有资质单位处置。

医院应按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中要求，污泥在消毒池中进行消毒，贮泥池有效容积应不小于处理系统24h产泥量，且不宜小于1m3。贮泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒。污泥消毒一般采用化学消毒方式。常用的消毒药剂为石灰和漂白粉。采用石灰消毒，石灰投量约为15g/L 污泥，至pH为11~12，搅拌均匀接触30~60min，并存放7天以上。采用漂白粉消毒，漂白粉投加量约为泥量的10~15%。条件允许，可采用紫外线辐照消毒。

2、一般固体废物
一般固体废物主要为生活垃圾和中药煎煮残渣。

（1）生活垃圾

生活垃圾包括医务办公人员、门诊、住院部病人及陪护人员生活垃圾。根据工程分析，一期医疗区生活垃圾产生量为454.425t/a，二期疗养区生活垃圾产生量为245.28t/a
其中普通生活垃圾实行分类袋装化，每日由专人收集后，直接运至生活垃圾站堆放，然后由环卫部门收运至城市垃圾场统一处置；无毒无害药品的包装材料单独收集，定期交物资回收公司回收处理；食堂产生的餐厨垃圾通过专用容器收集后，交给专门的餐厨垃圾收运单位运至餐厨垃圾处理场所进行处理。
（2）中药煎煮残渣

煎煮中药后会产生中药渣，中药渣产生量约为 18.25t/a。经查阅《国家危险废物名录》，中药渣不在名录之列，不属于危险废物。项目产生的中药渣收集后同生活垃圾一道交由环卫部门处理即可。

综上所述，本项目通过采取上述措施后，医院产生固废均得到妥善处理处置，对环境影响很小。
5.2.5 辐射环境影响分析

1、加速器机房辐射防护分析

1.1加速器技术参数

宿松县拟采购的医用直加速器技术参数见下表：

表5-2-19  本项目医用直线加速器技术参数

	参数名称
	参数值

	型号
	/

	能量
	X射线能量：≤15MV，电子线能量：≤22MeV

	射线最大出射角
	28°（等中心点每侧14°）

	源轴距SAD
	1m

	等中心点到地面的距离
	1.25m

	距靶1m处最高剂量率
	X射线剂量率：≤600cGy/min

	最大照射野大小
	40cm×40cm

	机架旋转
	360°


1.2医用直线加速器机房辐射防护计算

（1）有用线束主屏蔽区半宽度核算

机房有用线束主屏蔽区的宽度使用下式计算。

             Yp=2[（a+SAD）•tanθ+0.3]                 （1）

式中，Yp：机房有用束主屏蔽区的宽度，m；

      SAD：源轴距，m；

      θ：治疗束的最大张角（相对束中的轴线），即射线最大出射角的一半；

      a：等中心点至“墙”的距离，m。当主屏蔽区向机房内凸时，“墙”指与主屏蔽墙相连接的次屏蔽墙（或顶）的内表面；当主屏蔽区向机房外凸时，“墙”指主屏蔽区墙（或顶）的外表面。本项目东墙西墙主屏蔽区向机房内凸，机房顶向机房外凸。

将各参数代入式（1）可估算出本项目的主屏蔽宽度，如下表：

表5-2-20  主屏蔽区域宽度设计评价表

	参数
	东墙主屏蔽
	西墙主屏蔽
	屋顶主屏蔽

	SAD（m）
	1
	1
	1

	θ（°）
	14°
	14°
	14°

	
[image: image45.wmf]a

（m）
	4.7
	4.7
	5.35

	Yp计算值（m）
	3.55
	3.55
	3.88

	Yp设计值（m）
	4
	4
	4

	评价结果
	满足
	满足
	满足


通过上面的理论估算结果可以看出，本项目加速器机房东侧、西侧主屏壁墙及屋顶主屏蔽区域屏蔽墙宽度能够满足15MV加速器的有用射线束的防护要求。

（2）机房面积符合性分析

直线加速器机房治疗室有效面积约为67.2m2，能够满足《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）中“6.1.7 治疗室应有足够的使用面积，新建治疗室不应小于45m2。”的要求。

（3）机房的屏蔽效果分析

此评价报告对医用直线加速器机房屏蔽效果的评述，依据NCRP REPORT No.151《Structural Shielding Design andEvaluation for Megavoltage X-and Gamma-Ray Radiotherapy Facilities》中推荐的计算模式及相关参数。

直线加速器机房预测点取墙体、顶部或者防护门外 0.3m 处，加速器机房设计结构及预测点位分布示意图见下图。

[image: image46.jpg]=

AT

EEE

R

HAMESRITE

N





[image: image47.jpg]Ve b

HRD

B-BHN 1:50




图5-2-7 医用直线加速器机房屏蔽预测点位图

1）主屏蔽墙（A、B、H点）

利用下列公式对初级辐射进行屏蔽计算：


[image: image48.wmf]ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

-

=

=

e

barrier

TVL

TVL

t

pri

pri

pri

pri

B

d

WUT

B

H

1

1

2

10


式中：[image: image49.wmf]pri

H

—距离加速器靶[image: image50.wmf]pri

d

米处，屏蔽条件下的剂量率（Sv/a或者Sv/week）；
[image: image51.wmf]pri

B

—主屏蔽墙对应的透射因子；

[image: image52.wmf]barrier

t

—主屏蔽墙的厚度，m；

[image: image53.wmf]1

TVL

—第一个十分之一值层厚度，m，取值参考Table B.2；

[image: image54.wmf]e

TVL

—平衡时的十分之一值层厚度，m，取值参考Table B.2；

[image: image55.wmf]W

—工作负荷，Gy/a或者Gy/week；

医院根据发展规划预测：该项目医用直线加速器每天诊疗90人次，平均每人次使用剂量4Gy，年运行250天，即年使用剂量为90000Gy（其中15MV能量的占1/3，6MV能量的占2/3），综合调强因子取3。

U—使用因子，即初级辐射束（有用束）向某有用束屏蔽方向照射的时间占总照射时间的份额；

 T—居留因子，即在辐射源开束时间内，在区域内最大受照人员驻留的平均时间占开束时间的份额。

主屏蔽墙外剂量率计算参数及结果见下表。

表5-2-21  主屏蔽墙外剂量率效果计算参数及结果

	辐射能量MV
	参考点
	
[image: image56.wmf]W


Gy/a
	
[image: image57.wmf]U


	
[image: image58.wmf]T


	
[image: image59.wmf]pri

d


m
	
[image: image60.wmf]pri

B


	
[image: image61.wmf]1

TVL


m
	
[image: image62.wmf]e

TVL


m
	
[image: image63.wmf]barrier

t


m
	
[image: image64.wmf]pri

H


mSv/a

	6
	A
	60000
	1/4
	1/16
	7.7
	2.15×10-9
	0.37
	0.33
	2.9
	3.41×10-5

	
	B
	
	1/4
	1
	7.7
	2.15×10-9
	
	
	2.9
	5.45×10-4

	
	H
	
	1/4
	1
	7.0
	1.87×10-10
	
	
	3.25
	5.74×10-5

	15
	A
	30000
	1/4
	1/16
	7.7
	1.0×10-7
	0.44
	0.41
	2.9
	7.91×10-4

	
	B
	
	1/4
	1
	7.7
	1.0×10-7
	
	
	2.9
	1.26×10-2

	
	H
	
	1/4
	1
	7.0
	1.4×10-8
	
	
	3.25
	2.14×10-3


主屏蔽墙外最高剂量率计算参数及结果见下表。

表5-2-22  主屏蔽墙外最高剂量率计算参数及结果

	辐射能量MV
	参考点
	
[image: image65.wmf]W


Gy/h
	
[image: image66.wmf]U


	
[image: image67.wmf]T


	
[image: image68.wmf]pri

d


m
	
[image: image69.wmf]pri

B


	
[image: image70.wmf]1

TVL


m
	
[image: image71.wmf]e

TVL


m
	
[image: image72.wmf]barrier

t


m
	
[image: image73.wmf]pri

H


μSv/h

	15
	A
	360
	1
	1
	7.7
	1.0×10-7
	0.44
	0.41
	2.9
	6.07×10-1

	
	B
	
	1
	1
	7.7
	1.0×10-7
	
	
	2.9
	6.07×10-1

	
	H
	
	1
	1
	7.0
	1.4×10-8
	
	
	3.25
	1.03×10-1


2）次屏蔽墙（C、D、E、I）

初级辐射束不直接到达该屏蔽墙，屏蔽计算只考虑加速器装置头的泄漏辐射和来自患者体表的散射辐射。加速器机房迷道外墙北侧为土层，人员不可达，不考虑对迷道墙体屏蔽防护计算。
①患者体表的散射辐射

利用下列公式对患者体表的散射辐射进行屏蔽计算：


[image: image74.wmf]sca

barrier

TVL

t

ps

sca

ps

ps

B

d

d

F

αWT

B

H

-

=

=

10

400

2

sec

2


式中：[image: image75.wmf]ps

H

—距离患者[image: image76.wmf]sec

d

米处，屏蔽条件下的剂量率（Sv/a或者Sv/week）；

[image: image77.wmf]ps

B

—次屏蔽墙对应的透射因子；

[image: image78.wmf]a

s

d

c

—加速器靶至患者的距离，取1m；

[image: image79.wmf]a

—患者体表对初级辐射束的散射比，由入射的X射线能量及散射的角度决定，取值参考Table B.4（C、D、I点的散射角取30°，E点的散射角取90°）；

[image: image80.wmf]F

—患者等中心1m处照射野面积，40cm×40cm；

[image: image81.wmf]barrier

t

—次屏蔽墙的厚度，m；

[image: image82.wmf]sca

TVL

—十分之一值层厚度，m，取值参考Table B.5a；

其他参数同上。

次屏蔽墙（区）散射辐射剂量率计算参数及结果见下表。
表5-2-23  次屏蔽墙（区）散射辐射剂量率计算参数及结果
	辐射

能量MV
	参考点
	
[image: image83.wmf]W


Gy/a
	
[image: image84.wmf]T


	
[image: image85.wmf]a

s

d

c

m
	
[image: image86.wmf]sec

d

m
	
[image: image87.wmf]a


	
[image: image88.wmf]barrier

t

m
	
[image: image89.wmf]sca

TVL

m
	
[image: image90.wmf]ps

B


	
[image: image91.wmf]F


cm2
	
[image: image92.wmf]ps

H


mSv/a

	6
	C
	60000
	1/16
	1
	7.74
	2.77×10-3
	1.73
	0.26
	2.18×10-7
	40×40
	1.51×10-4

	
	D
	
	1
	1
	7.74
	2.77×10-3
	1.73
	0.26
	2.18×10-7
	
	2.42×10-3

	
	E
	
	1/16
	1
	5.50
	4.26×10-4
	1.5
	0.17
	1.5×10-9
	
	3.17×10-7

	
	I
	
	1
	1
	6.93
	2.77×10-3
	2.42
	0.26
	4.72×10-10
	
	6.53×10-6

	15
	C
	30000
	1/16
	1
	7.74
	3.18×10-3
	1.73
	0.31
	2.59×10-6
	40×40
	1.03×10-3

	
	D
	
	1
	1
	7.74
	3.18×10-3
	1.73
	0.31
	2.59×10-6
	
	1.65×10-2

	
	E
	
	1/16
	1
	5.50
	3.81×10-4
	1.5
	0.18
	4.64×10-9
	
	4.38×10-7

	
	I
	
	1
	1
	6.93
	3.18×10-3
	2.42
	0.31
	1.51×10-8
	
	1.43×10-5


次屏蔽墙（区）散射辐射最高剂量率计算参数及结果见下表。

表5-2-24  次屏蔽墙（区）散射辐射最高剂量率计算参数及结果

	辐射

能量MV
	参考点
	
[image: image93.wmf]W


Gy/h
	
[image: image94.wmf]T


	
[image: image95.wmf]a

s

d

c

m
	
[image: image96.wmf]sec

d


m
	
[image: image97.wmf]a


	
[image: image98.wmf]barrier

t

m
	
[image: image99.wmf]sca

TVL

m
	
[image: image100.wmf]ps

B


	
[image: image101.wmf]F


cm2
	
[image: image102.wmf]ps

H


μSv/h

	15
	C
	360
	1
	1
	7.74
	3.18×10-3
	1.73
	0.31
	2.59×10-6
	40×40
	1.98×10-1

	
	D
	
	1
	1
	7.74
	3.18×10-3
	1.73
	0.31
	2.59×10-6
	
	1.98×10-1

	
	E
	
	1
	1
	5.50
	3.81×10-4
	1.5
	0.18
	4.64×10-9
	
	8.42×10-5

	
	I
	
	1
	1
	6.93
	3.18×10-3
	2.42
	0.31
	1.51×10-8
	
	1.72×10-4


②泄漏辐射

泄漏辐射剂量率一般按初级辐射束的0.1%计，可利用下列公式对泄漏辐射进行屏蔽计算：

[image: image103.wmf]ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

-

=

=

e

L

barrier

TVL

TVL

t

L

L

L

L

B

d

WT

B

H

1

2

10

1000


式中：[image: image104.wmf]L

H

—距离加速器靶[image: image105.wmf]L

d

米处，屏蔽条件下的剂量率（Sv/a或者Sv/week）；

[image: image106.wmf]L

B

—次屏蔽墙的厚度对应的透射因子；

[image: image107.wmf]1

TVL

—第一个十分之一值层厚度，m，取值参考Table B.7；

[image: image108.wmf]e

TVL

—平衡时的十分之一值层厚度，m，取值参考Table B.7；

其他参数同上。

次屏蔽墙（区）漏射辐射剂量率计算参数及结果见下表。
表5-2-25  次屏蔽墙（区）漏射辐射剂量率计算参数及结果

	辐射能量MV
	参考点
	
[image: image109.wmf]W


Gy/a
	
[image: image110.wmf]T


	
[image: image111.wmf]L

d


m
	
[image: image112.wmf]barrier

t


m
	
[image: image113.wmf]1

TVL

 m
	
[image: image114.wmf]e

TVL


m
	
[image: image115.wmf]L

B


	
[image: image116.wmf]L

H


mSv/a

	6
	C
	60000×3
	1/16
	7.74
	1.73
	0.34
	0.29
	1.58×10-6
	2.98×10-4

	
	D
	
	1
	7.74
	1.73
	
	
	1.58×10-6
	4.76×10-3

	
	E
	
	1/16
	5.50
	1.5
	
	
	1.0×10-5
	3.72×10-3

	
	I
	
	1
	6.93
	2.42
	
	
	6.47×10-9
	2.43×10-5

	15
	C
	30000×3
	1/16
	7.74
	1.73
	0.36
	0.33
	6.95×10-6
	6.54×10-4

	
	D
	
	1
	7.74
	1.73
	
	
	6.95×10-6
	1.05×10-2

	
	E
	
	1/16
	5.50
	1.5
	
	
	3.51×10-5
	6.53×10-3

	
	I
	
	1
	6.93
	2.42
	
	
	5.53×10-8
	1.04×10-4


注：上表预测结果中已考虑调强影响，综合调强因子取3。

次屏蔽墙（区）漏射辐射最高剂量率计算参数及结果见下表。

表5-2-26  次屏蔽墙（区）漏射辐射最高剂量率计算参数及结果

	辐射能量MV
	参考点
	
[image: image117.wmf]W


Gy/h
	
[image: image118.wmf]T


	
[image: image119.wmf]L

d


m
	
[image: image120.wmf]barrier

t


m
	
[image: image121.wmf]1

TVL


m
	
[image: image122.wmf]e

TVL


m
	
[image: image123.wmf]L

B


	
[image: image124.wmf]L

H


μSv/h

	15
	C
	360×3
	1
	7.74
	1.73
	0.36
	0.33
	6.95×10-6
	1.25×10-1

	
	D
	
	1
	7.74
	1.73
	
	
	6.95×10-6
	1.25×10-1

	
	E
	
	1
	5.50
	1.5
	
	
	3.51×10-5
	1.25

	
	I
	
	1
	6.93
	2.42
	
	
	5.53×10-8
	1.24×10-3


3）迷路入口处（O点）

本项目加速器X射线最大能量为15MV，机房迷路入口处需要屏蔽X射线、中子和中子俘获γ射线。

A迷路入口处（O点）X射线 

X射线 包括：①主束通过屏蔽墙散射到迷路入口处的剂量率 ；②装置头泄漏辐射通过屏蔽墙散射到迷路入口处的剂量率 ；③主束通过患者体表散射产生的剂量率 ；④穿过迷路内墙的机头泄漏辐射剂量率 。各部分的剂量率计算如下：
[image: image125.jpg]B A
0 ol — ,ﬁ >

\\\\\w\w\\& -

\\\\\\N

| el

\

m %}Em Mﬁ%%%\vﬁw \
oo

\\\





图5-2-8  机房入口预测示意图

①主束通过屏蔽墙散射到迷路入口处的剂量率[image: image126.wmf]S

H



[image: image127.wmf](

)

2

0

0

z

r

h

Z

Z

G

S

d

d

d

A

α

A

α

WU

H

=


式中：UG—使用因子，取0.25；

 α0—主束散射面 的反射系数，取值参考Table B.8a；

 A0—等中心1m处最大照射野投影在屏蔽墙上的面积，m2；

 αz—主束散射线经过迷路内口在迷路外墙内表面 上散射时的反射系数，取值参考Table B.8a；

 Az—主束散射线经过迷路内口在迷路外墙散射时的散射面积，m2；

dh、dr、dz—分别为主束、一次散射线、二次散射线所经过直线距离，m。

主束通过屏蔽墙散射到迷路入口处的剂量率见下表。
表5-2-27  主束散射到迷路入口处的剂量率计算参数及计算结果
	辐射

能量

MV
	
[image: image128.wmf]W


Gy/a
	
[image: image129.wmf]G

U


	
[image: image130.wmf]0

a


	
[image: image131.wmf]0

A


m2
	
[image: image132.wmf]z

a


	
[image: image133.wmf]z

A


m2
	
[image: image134.wmf]h

d


m
	
[image: image135.wmf]r

d


m
	
[image: image136.wmf]z

d


m
	
[image: image137.wmf]S

H


mSv/a

	6
	60000
	0.25
	2.7×10-3
	3.24
	8.0×10-3
	4.14
	4.5
	7.16
	9.64
	4.51×10-2

	10
	30000
	
	2.1×10-3
	
	8.0×10-3
	
	
	
	
	1.75×10-2


主束通过屏蔽墙散射到迷路入口处的最高剂量率见下表。

表5-2-28  主束散射到迷路入口处的最高剂量率计算参数及计算结果

	辐射

能量

MV
	
[image: image138.wmf]W


Gy/h
	
[image: image139.wmf]G

U


	
[image: image140.wmf]0

a


	
[image: image141.wmf]0

A


m2
	
[image: image142.wmf]z

a


	
[image: image143.wmf]z

A


m2
	
[image: image144.wmf]h

d


m
	
[image: image145.wmf]r

d


m
	
[image: image146.wmf]z

d


m
	
[image: image147.wmf]S

H


μSv/h

	15
	360
	1
	2.1×10-3
	3.24
	8.0×10-3
	4.14
	4.5
	7.16
	9.64
	8.42×10-1


②装置头泄漏辐射通过屏蔽墙散射到迷路入口处的剂量率
[image: image148.wmf]LS

H



[image: image149.wmf](

)

2

sec

1

1

zz

G

f

LS

d

d

A

WU

L

H

a

=


式中：
[image: image150.wmf]f

L

—距靶1m处装置头泄漏辐射率，取0.1%；


[image: image151.wmf]1

a

—屏蔽墙对装置头漏射辐射第一次散射的反射系数，取值参考TableB.8b；


[image: image152.wmf]1

A

—漏射线通过次屏蔽墙的一次散射面积，m2；


[image: image153.wmf]sec

d

、
[image: image154.wmf]zz

d

—分别为漏射线和散射线所经过直线距离，m。

泄漏辐射通过屏蔽墙散射到迷路入口处的剂量率见下表。

表5-2-29  泄漏辐射散射到迷路入口处的剂量率计算参数及计算结果

	辐射

能量

MV
	
[image: image155.wmf]W


Gy/a
	
[image: image156.wmf]G

U


	
[image: image157.wmf]1

a


	
[image: image158.wmf]1

A


m2
	
[image: image159.wmf]f

L


	
[image: image160.wmf]sec

d


m
	
[image: image161.wmf]zz

d


m
	
[image: image162.wmf]LS

H


mSv/a

	6
	60000×3
	0.25
	6.4×10-3
	10.58
	0.001
	9.23
	11.6
	2.66×10-1

	15
	30000×3
	
	5.1×10-3
	
	
	
	
	1.06×10-1


注：上表预测结果中已考虑调强影响，综合调强因子取3。
泄漏辐射通过屏蔽墙散射到迷路入口处的最高剂量率见下表。

表5-2-30  泄漏辐射散射到迷路入口处的最高剂量率计算参数及计算结果
	辐射

能量

MV
	
[image: image163.wmf]W


Gy/h
	
[image: image164.wmf]G

U


	
[image: image165.wmf]1

a


	
[image: image166.wmf]1

A


m2
	
[image: image167.wmf]f

L


	
[image: image168.wmf]sec

d


m
	
[image: image169.wmf]zz

d


m
	
[image: image170.wmf]LS

H


μSv/h

	15
	360×3
	1
	5.1×10-3
	10.58
	0.001
	9.23
	11.6
	5.08


注：上表预测结果中已考虑调强影响，综合调强因子取3。

③主束通过患者体表散射产生的剂量率
[image: image171.wmf]PS

H



[image: image172.wmf](

)

(

)

(

)

2

sec

1

1

400

zz

sca

G

PS

d

d

d

A

F

WU

H

a

q

a

=


式中：
[image: image173.wmf](

)

q

a

—患者散射的初级辐射以一定角度入射到屏蔽墙的散射比，取值参考TableB.4；

[image: image174.wmf]1

a

—屏蔽墙对患者第一次散射辐射的反射系数，取值参考TableB.8b；


[image: image175.wmf]1

A

—散射线通过次屏蔽墙的散射面积，m2；


[image: image176.wmf]sec

d

、
[image: image177.wmf]zz

d

—分别为散射线所经过直线距离，m。

主束通过患者体表散射到迷路入口处的剂量率见下表。

表5-2-31  主束通过患者体表散射到迷路入口处的剂量率计算参数及计算结果

	辐射

能量

MV
	
[image: image178.wmf]W


Gy/a
	
[image: image179.wmf]G

U


	
[image: image180.wmf](

)

q

a


	
[image: image181.wmf]F


cm2
	
[image: image182.wmf]1

a


	
[image: image183.wmf]1

A


m2
	
[image: image184.wmf]sec

d


m
	
[image: image185.wmf]zz

d


m
	
[image: image186.wmf]PS

H


mSv/a

	6
	60000
	0.25
	1.39×10-3
	40×40
	2.2

×10-2
	10.58
	8.62
	11.6
	1.94

	15
	30000
	
	1.35×10-3
	
	2.2

×10-2
	
	
	
	9.43×10-1


主束通过患者体表散射到迷路入口处的最高剂量率见下表。

表5-2-32  主束通过患者体表散射到迷路入口处的最高剂量率计算参数及计算结果

	辐射

能量

MV
	
[image: image187.wmf]W


Gy/h
	
[image: image188.wmf]G

U


	
[image: image189.wmf](

)

q

a


	
[image: image190.wmf]F


cm2
	
[image: image191.wmf]1

a


	
[image: image192.wmf]1

A


m2
	
[image: image193.wmf]sec

d


m
	
[image: image194.wmf]zz

d


m
	
[image: image195.wmf]PS

H


μSv/h

	15
	360
	1
	1.35×10-3
	40×40
	2.2×10-2
	10.58
	8.62
	11.6
	4.53×101


④穿过迷路内墙的泄漏辐射剂量率
[image: image196.wmf]LT

H

（以OL点保守计算无防护门时迷路入口处辐射水平）。


[image: image197.wmf]ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

-

=

=

e

barrier

TVL

TVL

t

L

L

L

G

f

LT

B

d

B

WU

L

H

1

1

2

10


式中：
[image: image198.wmf]L

B

—迷路内墙对装置头泄漏辐射的透射因子；


[image: image199.wmf]L

d

—漏射线经迷路内墙至迷路入口处的距离，m。

穿过迷路内墙的泄漏辐射剂量率见下表。

表5-2-33  穿过迷路内墙的泄漏辐射剂量率计算参数及计算结果

	辐射

能量

MV
	
[image: image200.wmf]W


Gy/a
	
[image: image201.wmf]G

U


	
[image: image202.wmf]f

L


	
[image: image203.wmf]L

B


	
[image: image204.wmf]L

d


M
	
[image: image205.wmf]barrier

t

m
	
[image: image206.wmf]1

TVL


m
	
[image: image207.wmf]e

TVL

m
	
[image: image208.wmf]LT

H


mSv/a

	6
	60000×3
	0.25
	0.001
	4.52×10-6
	8.1
	1.6
	0.34
	0.29
	3.1×10-3

	15
	30000×3
	0.25
	0.001
	1.75×10-5
	8.1
	1.6
	0.36
	0.33
	5.99×10-3


注：上表预测结果中已考虑调强影响，综合调强因子取3。

穿过迷路内墙的泄漏辐射剂量率最高剂量率见下表。
表5-2-34  穿过迷路内墙的泄漏辐射最高剂量率计算参数及计算结果

	辐射

能量

MV
	
[image: image209.wmf]W


Gy/h
	
[image: image210.wmf]G

U


	
[image: image211.wmf]f

L


	
[image: image212.wmf]L

B


	
[image: image213.wmf]L

d


M
	
[image: image214.wmf]barrier

t

m
	
[image: image215.wmf]1

TVL


m
	
[image: image216.wmf]e

TVL

m
	
[image: image217.wmf]LT

H


μSv/h

	15
	360×3
	1
	0.001
	1.75×10-5
	8.1
	1.6
	0.36
	0.33
	2.88×10-1


注：上表预测结果中已考虑调强影响，综合调强因子取3。

⑤无防护门时迷路入口处X射线辐射剂量率
[image: image218.wmf]Tot

H


[image: image219.png]Hro = 2.64 (fHs+ Hys+Hpg +Hyp)




式中：
[image: image220.wmf]f

—取值参考NCRP REPORT No.151。
无防护门时迷路入口处X射线辐射剂量率计算参数及结果见下表。
表5-2-35  无防护门时迷路入口处X射线辐射剂量率计算参数及结果

	辐射

能量

MV
	[image: image221.png]



	[image: image222.png]



mSv/a
	
[image: image223.wmf]LS

H


mSv/a
	
[image: image224.wmf]PS

H


mSv/a
	
[image: image225.wmf]LT

H


mSv/a
	
[image: image226.wmf]Tot

H


mSv/a

	6
	0.23
	4.51×10-2
	2.66×10-1
	1.94
	3.1×10-3
	5.86

	15
	0.32
	1.75×10-2
	1.06×10-1
	9.43×10-1
	5.99×10-3
	2.8


无防护门时迷路入口处X射线辐射最高剂量率计算参数及结果见下表。
表5-2-36  无防护门时迷路入口处X射线辐射最高剂量率计算参数及结果

	辐射

能量

MV
	[image: image227.png]



	[image: image228.png]



μSv/h
	
[image: image229.wmf]LS

H


μSv/h
	
[image: image230.wmf]PS

H


μSv/h
	
[image: image231.wmf]LT

H


μSv/h
	
[image: image232.wmf]Tot

H


μSv/h

	15
	0.32
	8.42×10-1
	5.08
	4.53×10-1
	2.88×10-1
	1.34×102


B迷路入口处中子俘获γ射线的剂量率Hcg和中子剂量率Hn
①总中子注量计算

从等中心点与迷路内墙端的连线和迷路长轴中心线的交点A处的总中子注量（[image: image234.png]P



）可通过下式计算：

[image: image235.png]BOo, 54B0, 130
AT T2 " Tors. T oms
4T[d1 r

T T




[image: image237.png]A @,



—等中心处1Gy治疗照射时A处的总中子流量，（中子数/m2）/Gy；

β—保守取铅屏蔽的加速器机头的衰减因子。

Qn—等中心处每1Gy治疗照射时加速器机头发射出的总中子数，中子数/Gy；

d1—等中心O至A点的距离，m；

  Sr—治疗机房的总内面积，m2；
总中子注量计算参数选取及计算结果见下表：

表5-2-37  等中心处1Gy治疗照射时A处的总中子注量[image: image239.png]P4



计算

	参数
	β
	
[image: image240.wmf]n

Q


中子数/Gy
	d1

m
	Sr

m2
	[image: image241.png]P4




（中子数/ m2）/Gy

	取值
	1
	7.6×1011
	8.62
	279
	3.72×109


②迷路入口处中子俘获的γ射线剂量率Hcg
等中心处1Gy治疗照射时，在迷路入口处中子俘获γ射线的剂量率hφ由下式计算。


[image: image242]

[image: image243]
式中：hφ—等中心处1Gy治疗照射时，在迷路入口处来自中子俘获γ射线的剂量率，Sv/Gy；

K—经验因子，Sv/（中子数/ m2）；

d2—位置A 到机房入口的距离，m；

TVD— X射线束十分之一距离值，m。

机房入口中子俘获的γ射线剂量率hφ计算参数选取及计算结果见下表：

5-2-38  机房入口无防护门时中子俘获γ射线的剂量率计算

	参数
	WL

Gy/a
	K

Sv/（中子数/ m2）
	[image: image244.png]P4




（中子数/ m2）/Gy
	d2

m
	TVD

m
	Hcg

mSv /a

	取值
	30000×3
	6.9×10-16
	3.72×109
	11.6
	3.9
	2.45×10-1


注：上表预测结果中已考虑调强影响，综合调强因子取3。

机房入口中子俘获的γ射线最高剂量率计算参数选取及计算结果见下表：

5-2-39  机房入口无防护门时中子俘获γ射线的最高剂量率计算

	参数
	WL

Gy/h
	K

Sv/（中子数/ m2）
	[image: image245.png]P4




（中子数/ m2）/Gy
	d2

m
	TVD

m
	Hcg

μSv /h

	取值
	360×3
	6.9×10-16
	3.72×109
	11.6
	3.9
	2.94


注：上表预测结果中已考虑调强影响，综合调强因子取3。

③迷路入口处中子剂量率Hn
无防护门时机房内的中子经迷路散射后在迷路入口处的剂量率Hn通过下式计算：

[image: image246.png]=y Hn,D





[image: image247]
式中：Hn,D—等中心处1Gy治疗照射时，在迷路入口处产生的剂量 (Sv)， Svn-1 m2；
H0—等中心处1Gy治疗照射时，在距离靶位置d0（1.41m）处所产生的总中子剂量（包括直射过来的中子、房间散射的中子和热中子）（见附录B.9），（Sv/Gy）；
S0—迷路内口的面积，m2；
S1—迷路横截面积，m2；
d0—距离靶位置，m；

中子经迷路散射后在机房入口处剂量率Hn参数选取及计算结果见下表：

表5-2-40  中子经迷路散射后在机房入口处无防护门时剂量率计算

	参数
	H0
mSv/Gy
	S0
m2
	S1
m2
	d0
m
	d1
m
	d2
m
	WL
Gy/a
	Hn
mSv

	取值
	1.3
	8.14
	8.51
	1.41
	8.62
	11.6
	30000×3
	1.43×101


注：上表预测结果中已考虑调强影响，综合调强因子取3。

中子经迷路散射后在机房入口处最高剂量率参数选取及计算结果见下表：

表5-2-41  中子经迷路散射后在机房入口处无防护门时最高剂量率计算

	参数
	H0
mSv/Gy
	S0
m2
	S1
m2
	d0
m
	d1
m
	d2
m
	WL
Gy/a
	Hn
mSv

	取值
	1.3
	8.14
	8.51
	1.41
	8.62
	11.6
	360×3
	1.72×102


注：上表预测结果中已考虑调强影响，综合调强因子取3。

C防护门外剂量率[image: image249.png]Huw—shi




本项目加速器机房迷路入口防护门需同时屏蔽X射线、中子和中子俘获γ射线，对于X射线和中子俘获γ射线，以铅屏蔽；对于中子，以含硼（5%）聚乙烯屏蔽，对于已给定防护门铅屏蔽厚度[image: image251.png]tyar—ps



和[image: image256.png]Huw—shi



[image: image253.png]TRV





 QUOTE [image: image254.png]TRV



 时，防护门外的辐射剂量率按下式计算。

[image: image257.png]Hiy—sni = Hro, 107 Coar-pp/TVpo-0) + j, 10~ Coar-n/TVEn) + 107 Coar/TVEPb—co)




式中：
[image: image258.wmf]barrier

t

—防护门的铅当量，mm；

[image: image260.png]tyar—ps



—防护门铅屏蔽厚度，cm；

[image: image262.png]tpar—



—防护门含硼（5%）聚乙烯屏蔽厚度，cm；

[image: image264.png]


—散射和泄漏光子在铅屏蔽中的 TVL 厚度，cm；

[image: image266.png]TVL,



—中子在含硼（5%）聚乙烯屏蔽中的TVL 厚度，cm；

[image: image268.png]TVLppcq



—中子俘获γ射线在铅屏蔽中的TVL 厚度，cm；

防护门外剂量率计算参数选取及计算结果见下表：
表5-2-42  防护门外剂量率计算参数

	参数
	[image: image269.png]



mSv /a
	[image: image270.png]Char—pb




cm
	[image: image271.png]TVLpp_




cm
	[image: image272.png]



mSv /a
	[image: image273.png]thar—n




cm
	TVLn

cm
	[image: image274.png]"




mSv /a
	[image: image275.png]TVLpy-cq




cm
	[image: image276.png]Hy— shi




mSv /a

	取值
	8.66
	2.0
	0.5
	1.43×101
	16
	4.5
	2.45×10-1
	3.1
	6.03×10-2


防护门外最高剂量率计算参数选取及计算结果见下表：

5-2-43  防护门外最高剂量率计算参数

	参数
	[image: image277.png]



μSv /h
	[image: image278.png]Char—pb




cm
	[image: image279.png]TVLpp_




cm
	[image: image280.png]



μSv /h
	[image: image281.png]thar—n




cm
	TVLn

cm
	[image: image282.png]"




μSv /h
	[image: image283.png]TVLpy-cq




cm
	[image: image284.png]Hy— shi




μSv /h

	取值
	1.34×102
	2.0
	0.5
	1.72×102
	16
	4.5
	2.94
	3.1
	7.27×10-1


4）屏蔽墙、屋顶及防护门外剂量统计及分析

加速器机房屏蔽墙、屋顶及防护门外各预测点的剂量详见下表。
5-2-44  屏蔽墙、屋顶及防护门外各预测点的剂量

	预测点
	A
	B
	C
	D
	E
	H
	I
	O

	预测剂量值

mSv/a
	8.25×10-4
	1.32×10-2
	2.13×10-3
	3.41×10-2
	1.02×10-2
	2.2×10-3
	1.49×10-4
	6.03×10-2

	剂量管理限值

mSv/a
	0.25
	5
	0.25
	5
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25


根据预测结果可知：在医院预计的工作负何且正常工作状态下，医用直线加速器机房外各预测点剂量在8.25×10-4～6.03×10-2mSv/a之间，均低于项目管理目标（其他职业人员年有效剂量不超过5mSv，公众年有效剂量不超过0.25mSv），符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。

加速器机房屏蔽墙、屋顶及防护门外各预测点的最高剂量率详见下表。
表5-2-45  屏蔽墙、屋顶及防护门外各预测点的最高剂量率

	预测点
	A
	B
	C
	D
	E
	H
	I
	O

	预测剂量率值

μSv/h
	6.07×10-1
	6.07×10-1
	3.34×10-1
	3.34×10-1
	8.42×10-5
	1.03×10-1
	1.72×10-4
	7.27×10-1


根据预测结果可知：医用直线加速器机房外各预测点最高剂量率在1.72×10-4～7.27×10-1μSv/h之间，符合防护要求。

由于辐射剂量率与距离平方成反比，距离加速器机房越远，辐射剂量率越低，加速器机房周围后勤楼、住院楼、医技综合楼的公众人员年有效剂量不超过0.25mSv。

（4）加速器机房电子线治疗时防护评价

本项目加速器最大X射线能量为15MV，电子线最大能量为22MeV，由于电子束的穿透能力远小于X射线，对治疗X射线的屏蔽机房完全满足屏蔽电子束的要求。电子束治疗时，平均束流为nA量级，X射线治疗时平均束流为μA量级，治疗电子束所产生的轫致辐射远小于X射线治疗时的辐射，即使电子能量大于治疗X射线的最大能量，对屏蔽电子束的轫致辐射所需要的厚度也低于对15MV X射线的屏蔽要求。

（5）感生放射性影响分析

加速器运行过程中靶中产生的高能光子与靶、准直器和限束系统中的金属材料发生各种核反应产生感生放射性，感生放射性水平取决于加速器电子的能量、束流强度、靶物质及运行时间等多种因素有关。感生放射性核素的活度和半衰期的范围都很宽，但大多数放射性核素的半衰期比较短，停机5～10min后就可减弱到初始值的一半，因此，对感生放射性有效防护措施之一就是等其自然衰变。医务人员应尽可能在停机5～10min分钟后方可进入治疗机房，以避免照射。

加速器运行期间，由于机房有足够的屏蔽，由部件产生的感生放射性不会对机房外的环境产生辐射污染。

2、DSA机房辐射防护分析

院区DSA机房的尺寸、最小单边长度、有效使用面积及屏蔽参数如下。

5-2-46  院区DSA机房屏蔽设计参数

	--
	DSA机房

	设计尺寸
	有效使用面积9.56×6.83=65.30m2

	
	最小单边长度：6.83m

	屏蔽防护
	东墙、南墙、西墙和北墙：24cm实心砖

	
	顶部：16cm混凝土

	
	防护门：2mmPb

	
	观察窗：2mm铅当量

	
	底部：16cm混凝土


注：表中混凝土密度为2.35g/cm3，砖密度为1.65 g/cm3。

表5-2-47  院区DSA机房屏蔽设计对标情况
	--
	DSA机房
	标准要求（DSA）
	是否满足要求

	设计尺寸
	有效使用面积9.56×6.83=65.30m2
	——
	满足临床使用要求

	
	最小单边长度：6.83m
	——
	满足临床使用要求

	屏蔽设计
	东墙、南墙、西墙、北墙：24cm实心砖

（2mm铅当量）
	2mmPb
	满足

	
	顶部：16cm混凝土

（2mm铅当量）
	2mmPb
	满足

	
	防护门：2mm铅
	2mmPb
	满足

	
	观察窗：2mm铅当量
	2mmPb
	满足

	
	底部：16cm混凝土

（2mm铅当量）
	2mmPb
	满足


根据表5-2-46、表5-2-47可知，院区DSA机房有效使用面积、最小单边长度均能够满足临床使用要求。

根据以上结果可知，院区DSA机房四周墙体、顶部、底部、防护门、观察窗铅当量满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中介入X射线设备机房的有用线束方向铅当量及非有用线束方向铅当量不小于2mm的要求。

3、本项目院区DSA机房辐射防护类比分析

院区DSA的管电压最大为125kV，管电流最大为1250mA。为了进一步评价机房辐射防护效果，选用与院区DSA技术参数、防护措施相当、常用工况相近的徐州矿务集团总医院DSA项目作为类比对象，类比条件见下表。

表5-2-48  本项目DSA与徐州矿务集团总医院DSA项目类比参数一览表

	参数
	DSA项目
	类比情况

	设备
	院区DSA
	徐州矿务集团总医院DSA（类比项目）
	/

	最大管电压
	125kV
	125kV
	相同

	最大管电流
	1250mA
	1000mA
	院区DSA略大于类比DSA

	DSA机房墙体
	24cm实心砖

（2mm铅当量）
	四周墙体：12cm轻质砖+2mm铅板（等效铅当量约为2mm）
	院区铅当量与类比项目相同

	DSA机房顶部/底部
	16cm混凝土

（2mm铅当量）
	顶部：12cm 砼+2mmPb

（等效铅当量约为3mm）
	院区铅当量略小于类比项目

	DSA机房防护门
	2mm铅
	2mm 铅板
	院区铅当量与类比项目相同

	观察窗
	2mm铅当量
	2mm铅当量
	院区铅当量与类比项目相同


根据徐州矿务集团总医院项目竣工环境保护验收监测报告（（2018）苏核辐科（验）字第（0204）号）（见射线类设备附件13）可知，在正常工况下，在用的OptimaCL323i型DSA工作场所及周围环境辐射水平为（75～863）nSv/h。

院区DSA的技术参数、屏蔽参数与徐州矿务集团总医院DSA项目相当，常用工况相近。徐州矿务集团总医院已运行的DSA项目检测结果在一定程度上可以反映院区DSA运行期机房周围的辐射环境影响，可以推测院区DSA机房的屏蔽能够满足标准中的防护要求。
表5-2-49  徐州矿务集团总医院OptimaCL323i型DSA验收监测测量结果

	点位
	测点描述
	X-γ辐射剂量率测量结果（nSv/h）
	备注

	1
	操作位
	108
	检测时为常用工况为（管电压117kV，管电流78mA）

DSA位于综合楼一楼

	2
	观察窗外30cm
	106
	

	3
	东窗外30cm
	111
	

	4
	小防护门北缝外30cm
	139
	

	5
	小防护门中表面30cm
	85
	

	6
	小防护门南缝外30cm
	203
	

	7
	小防护门底缝外30cm
	170
	

	8
	小防护门顶缝外30cm
	223
	

	9
	西墙外30cm
	110
	

	10
	西防护门北缝外30cm
	330
	

	11
	西防护门中表面30cm
	287
	

	12
	西防护门南缝外30cm
	671
	

	13
	西防护门底缝外30cm
	863
	

	14
	西防护门顶缝外30cm
	160
	

	15
	南墙外30cm
	118
	

	16
	南防护门西缝外30cm
	316
	

	17
	南防护门中表面30cm
	203
	

	18
	南防护门东缝外30cm
	678
	

	19
	南防护门底缝外30cm
	382
	

	20
	南防护门顶缝外30cm
	178
	

	21
	北墙外30cm（西）
	127
	

	22
	北墙外30cm（中）
	119
	

	23
	北墙外30cm（东）
	129
	

	24
	机房楼顶
	75
	


[image: image285.jpg]Optima CL323i%!

DSA





图5-2-9  徐州矿务集团总医院OptimaCL323i型DSA验收监测点位示意图

4、CT模拟定位机机房辐射防护分析

CT模拟定位机机房辐射防护屏蔽设计参数与标准对比见下表。

表5-2-50  CT模拟定位机机房屏蔽设计

	--
	CT模拟定位机机房
	标准要求

（较大工作量）
	是否满足要求

	设计尺寸
	有效使用面积6.0m×6.4m=38.4m2
	30m2
	满足

	
	最小单边长度：6.0m
	4.5m
	满足

	屏蔽设计
	东墙、南墙、西墙和北墙：37cm实心砖

（2.5mm铅当量）
	2.5mmPb
	满足

	
	顶部：22cm砼
（2.5mm铅当量）
	2.5mmPb
	满足

	
	防护门：2.5mmPb
	2.5mmPb
	满足

	
	观察窗铅玻璃：2.5mm铅当量
	2.5mmPb
	满足

	
	底部：土层
	2.5mmPb
	-


根据表4.2-49可知，院区CT模拟定位机机房有效使用面积、最小单边长度均能够满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130- 2013）中CT机房的要求。CT模拟定位机机房四周墙体、顶部、防护门、观察窗铅当量满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中CT机房的要求。

5、辐射工作人员和公众年有效剂量评价

（1）辐射工作人员年有效剂量评价

在DSA发射X射线透视下近台为病人做介入手术的医生，因暴露在辐射场下会受到较大剂量照射。《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）规定，介入手术透视区工作人员位置空气比释动能率最大限值为400μGy/h，以此值对介入手术医生所受年有效剂量进行保守估算。医院介入手术医生在做手术时使用不小于0.25mmPb的个人防护用品（包括铅橡胶围裙、铅橡胶帽子、铅橡胶颈套、铅橡胶手套、铅悬挂防护屏、床侧防护屏、移动铅防护屏风、铅橡胶性腺防护围裙），总衰减倍数可达3倍。根据医院计划，院区DSA运行后，每位介入医生在院区的手术量不会超过100台/a，故每位介入医生按年工作负荷100台手术进行预测，平均每台手术曝光时间15分钟，则医生所受年有效剂量为3.3mSv。

本项目辐射工作人员均已配置个人剂量计，建立了个人剂量档案。根据医院提供的2017年3季度至2018年2季度个人剂量检测报告，DSA辐射工作人员年有效剂量最大为项道德，其年有效剂量为0.85mSv。

根据介入医生年有效剂量的理论估算和个人剂量监测结果，本项目介入手术医生最大年有效剂量能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中对职业人员受照剂量限值要求以及本项目的目标管理值要求：介入手术医生年有效剂量不超过10mSv。院区DSA运行后医院应增加DSA机房工作人员数量，以满足介入手术医生年有效剂量不超过10mSv的要求。

（2）公众剂量评价

根据DSA机房的辐射防护措施分析，其辐射屏蔽满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求。

参考徐州矿务集团总医院已运行的DSA项目防护检测结果，院区DSA机房选取机房外30cm处周围最高剂量率863nSv/h。按机房每年工作50周，每周开展4例手术，单例手术平均累计出束时间为15min，居留因子取1/4进行估算，可知机房外公众年有效剂量约为0.011mSv，能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中对公众受照剂量限值要求以及本项目的目标管理值要求：公众年有效剂量不超过0.25mSv。
（3）介入治疗其他注意事项

介入放射需要长时间的透视和大量摄片，对病人医务员来说辐剂量较高，因此在评估介入的效应和操作时，其辐射损伤必须要加以考虑。由于需要医务人员在机房内， X线球管工作时产生的散射线对医务人员有较大影响，为此医院为工作人员配备了铅橡胶围裙、铅橡胶帽子、铅橡胶颈套、铅橡胶手套、铅悬挂防护屏、床侧防护屏、移动铅防护屏风、铅橡胶性腺防护围裙等防护用品。医院除应加强对从事介入手术医务工作人员的个剂量管理工作，确保每名医生年有效剂量不超过10mSv的目标管理限值，还应在以下方面加强对介入放射的防护工作：

①操作中减少透视时间和次数可以显著降低工作人员的辐射剂量，介入人员在操作时应尽量远离检查床。

②一般说来，降低病人的剂量的措施可以同时降低工作人员的辐射剂量，应加强对介入人员的培训，包括放射防护的培训，参与介入的人员应技术熟练，以减少病人和介入人员的剂量。

③所有在介入放射手术室内的工作人员都应开展个人剂量监测，医院应结合工作人员个人剂量监测的数据采取措施，不断减少工作人员的受照剂量。

④设备必须符合国际或者国家标准，满足各种特殊操作的要求，其性能必须与操作性质相符合；应该常规调节到满足低剂量的有效范围内，尽可能提高图像质量。

⑤加强DSA设备的质量保证工作，设备的球管与发生器、透视和数字成像的性能以及其它相关设备应该定期进行检测。

⑥防护用品的铅当量不应低于 0.25mm。

⑦介入人员应该结合设备的特点，了解一些降低剂量方法，加强DSA设备的质量保证工作，设备的球管与发生器、透视和数字成像性能以及其它相关应该定期进行检测。

⑧介入操作时个人剂量计的佩戴方式应在腰部位置铅衣内侧和颈部（衣领位置）铅衣外侧各佩戴一个，用以检测估算放射工作人员的全身有效剂量；颈部（衣领位置）铅衣外侧各佩戴的剂量计可用来估算甲状腺和眼晶体的受照剂量。有条件的可在手部和眼晶状体部位佩带个人剂量计。有效剂量计算公式（出自IAEA2006年出版的《诊断放射学和介入程序用 X射》）：

E=0.5Hw+0.025Hn

其中，E：有效剂量Hw：腰部铅衣下测量剂量；Hn：颈部铅衣外侧测量剂量

⑨介入放射学工作人员个人剂量监测值当年累积达到10mSv或超过时，该年度剩余时间内不得从事介入放射学工作。
6、事故影响分析

（1）潜在事故分析

医用电子加速器辐射事故多为人员误留或误入加速器治疗机房产生的误照射事故，主要有：

①辐射工作人员违反操作规程或误操作，造成意外照射；

②治疗期间工作人员或其他人员误留在机房内，致使其受到大剂量辐照；

③由于加速器安全联锁装置、工作状态指示灯或其他安全装置失灵，治疗期间人员误入加速器机房内受到误照射；

④加速器维修调试过程中，因维修人员误操作导致加速器出束，可能发生误照射；

⑤加速器维修调试过程中，虽关闭了加速器高压，但未切断加速器电源，由于暗电流而造成的误照射。

DSA项目主要存在以下两种可能事故：

①DSA操作人员违反放射操作规程或误操作，造成意外照射。

②操作时其他无关人员滞留DSA机房内，受到照射。

CT模拟定位机项目主要存在以下几种可能事故：

①辐射工作人员违反操作规程或误操作，造成意外照射和辐射污染。

②操作时其他无关人员滞留机房内，受到照射。

（2）辐射事故处置方法及预防措施

针对以上可能发生的事故风险，医院根据发生辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围，依据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的要求，医院制定了《辐射事故应急预案》。医院应加强辐射安全管理，修订相关操作规程、岗位职责等辐射安全管理制度，并在实际工作中不断对其完善；如果联锁、监控对讲、报警等辐射安全装置失灵，应立即修理，恢复正常。医院应定期对加速器、DSA及CT模拟定位机工作场所进行检查、维护，发现问题应及时维修，不得带病运行；医院还应针对本项目可能出现的辐射事故完善的辐射事故应急预案，应急预案进一步明确规定处理的组织机构及其职责分工、事故分级、应急措施、报告程序、联系方式等内容。平时工作中还应加强工作人员辐射防护知识的培训，尽可能避免辐射事故的发生。

发生辐射事故或者发生可能引发辐射事故的运行故障时，医院应当立即启动辐射事故应急方案，采取应急措施，并在 2 小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门和公安部门报告。造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。

5.2.6 外界对本项目的影响分析

经现场勘查，项目北边为浩瀚汽车城，其他场界外目前主要为空地。根据宿松县城总体规划（2011-2030），项目东侧紧邻城市主干道振兴大道和城市生态公园，北侧紧邻白鹤路和商业服务业用地，南侧为居住用地，西侧为二类工业用地。根据2006年3月1日颁布实施的国务院第458号令《娱乐场所管理条例》中第七条（2）中有关规定，娱乐场所不得设在居民住宅区和学校、医院、机关周围。

一期医疗区为综合性医院，二期疗养区为养老院，均为环境敏感点。项目建成后，住院部设置在医疗区西北侧，新耕河西侧为疗养区域。因此周边地块建设时，应考虑不引进娱乐场所等高噪声污染的项目，确保不对本项目产生影响。

辐射安全管理

5.3 环境风险评价

5.3.1 风险调查

1.风险潜势初判

根据HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》中有关规定，按计算所涉及的危险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值。本项目危险物质为柴油及次氯酸钠，厂内最大贮存量为3t和0.2t，厂内最大贮存量依照附录B中的临界量2500t和5t，最终求得Q值为0.0412，小于1，风险潜势为Ⅰ。

2.评价等级

项目风险潜势为Ⅰ，因此风险评价等级为简单分析。

5.3.2 环境敏感目标概况

项目周边环境风险敏感目标见下表。

表5-3-1  项目环境风险敏感目标一览表

	环境要素
	编号
	名称
	方位
	与项目场界距离（m）
	规模

（人）

	大气环境
	1
	新耕村
	NE
	1200
	100户400人

	
	2
	董畈
	N
	420
	35户140人

	
	3
	油榨岭
	NE
	970
	50户160人

	
	4
	余垄
	W
	110
	15户60人

	
	5
	祝家屋
	S
	340
	20户80人

	水环境
	1
	新耕河
	/
	/
	/


5.3.3 风险识别

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：

1、医疗废水处理设施事故状态下的排污；

2、医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。

因此，本评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

5.3.4 环境风险事故影响分析

1、医疗废水排放事故风险影响分析

（1）医疗废水排放情况

该项目建成营运后废水主要分为医疗废水和生活污水，主要是诊疗室、化验室、病房、手术室等处排出的生活废水和医疗废水，医疗区医疗废水和生活污水经集中收集后排往医院内污水处理站处理，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准有关规定后，再通过市政污水管网排入宿松县城北污水处理厂；疗养区废水为生活污水，经预处理直接经市政污水管网进城北污水处理厂。

事故排放情况下，即视为医疗区废水未经处理直接由医院排入宿松县城北污水处理厂。

（2）医疗废水处理过程中的事故因素

医疗废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医疗废水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD5、COD和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响附近的水环境质量。

建设项目与其它生产性行业不同，生活污水和医疗废水的排放是连续的，如果污水处理设施发生意外事故，失效或处理效率下降，很难减少或停止废水的排放，因此，建设项目发生污水处理设施意外造成环境污染事故和病菌感染的概率是存在的。

（3）医疗废水事故排放引起的风险影响

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。

项目废水非正常排放会加大污染负荷，将对城市管道污水水质造成较大影响，对周围环境造成很大影响，给周边居民带来卫生风险。对于最终进入宿松县城北污水处理厂的水质会造成一定的冲击，对污水处理厂的处理效果也有一定的负面影响。

（4）事故应急措施

针对医疗废水事故排放所产生的风险，结合医院场地，要求铺设事故污水超越管道，并配套建设完善的排水系统管网、切换系统和消毒系统，以应对因污水处理站内部管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的受污染水全部超越污水处理站排放，超越排放时，确保做好消毒工作。风险防范措施如下：

①污水处理设备必须制定严格的操作规程和管理制度；

②应对处理设施定期进行维护、检修、保养，发现问题及时解决，确保污水处理处理站稳定运行；

③对备用设备应及时检修维护，以防止电器及设备故障发生；

④要求污水处理站用电采用双回路设计，并与医院备用电源联网；

⑤加强操作人员的职业道德教育和职业技能培训；

⑥为保证废水的消毒效果，要求建设项目污水处理消毒设施设置两台（一用一备），并设自动控制系统。当一台污水处理站消毒处理设施失效时，可自动切换到另一台设备，确保消毒到位；

⑦污水站所用的污水泵均设置一用一备，确保设施正常运行；
⑧为了防止事故排放对环境的影响，针对医疗废水事故排放所产生的风险，要求项目调节池容积设置大于600m3，可应急用作事故池，有效储存本项目医疗区正常运营期间一天以上的医疗废水；
⑨配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的废水全部收集至事故调节池暂存，妥善处理。

通过上述预防措施，评价认为能够最大限度的减少污水处理站在运行期间风险事故的发生，确保污水处理站正常和稳定运行，使处理后废水达标排放。
2、医疗废物收集、贮存、转运过程中的风险分析

（1）医疗废物的危害

能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗垃圾被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗垃圾的阳性率则高达8.9%。有关资料证实，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗垃圾必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。

医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗垃圾和生活垃圾混合一起的话，则可能会将含有血肉、病毒细菌的医疗垃圾经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被、医疗废弃石膏做成豆腐等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

（2）医疗废物的防范措施

项目营运期总体工程预计共产生固体废物836.655t/a，其中医疗废物约116.8t/a、污水站污泥232.505t/a、生活垃圾699.705t/a、中药煎煮药渣18.25t/a。鉴于医疗垃圾的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取措施进行防范。

①医疗垃圾的分类收集过程中防范措施

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，针对医院的特点，必须对废物及时有效严格的消毒。消毒可采取喷洒消毒液的方法。明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

  ●黄色—700×550mm 塑料袋：感染性废物

  ●红色—700×550mm 塑料袋：传染性废物

  ●绿色—400×300mm 塑料袋：损伤性废物

  ●红色—400×300mm 塑料袋：传染性损伤性废物

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

②医疗垃圾的贮存和运送过程中防范措施

该项目利用医疗废物暂时贮存设施、设备储存医疗废物，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，每24小时应对医疗废物进行再次消毒。医疗废物应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。

本项目医疗垃圾站应满足下述要求：

●必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

●必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

●应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

●地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

●库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

●避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

●库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

●应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

由于该项目只处理本医院区域范围内的医疗废物，而且日处理量不大，且运输时间很短，医疗垃圾随到随处理，因此，无需大型车辆运输，医疗垃圾妥善收集、封存后，用小推车运输即可。垃圾清运车卸完垃圾后，直接进入消毒间，进行喷淋消毒。

5.3.5 环境风险管理

1、环境风险防范措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，在认真执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的同时，应从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：

（1）树立环境风险意识

该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

（2）实行全面环境安全管理制度

项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

（3）规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗垃圾在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗垃圾泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

（4）加强巡回检查，减少医疗垃圾泄漏对环境的污染

医疗垃圾在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

（5）建立事故的监测报警系统

建设单位在废水、废气处理系统的进、出口，建立事故的监测报警系统。对医院污水处理的最后过程，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理便排放，可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。

（6）加强资料的日常记录与管理

加强对废水处理系统以及废气处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废水、废气的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

（7）加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

（8）应对措施

事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后

采取必要的事故应急措施，建设单位对以下几方面予以着重考虑：

①制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。

②设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。

③制订污水处理站、医疗垃圾收集、预处理、运输、处理、化学品库事故应急预案；建立医院应急管理、报警体系；制订传染病流行期间和爆发期间的环境紧急预案（包括空气、污水、医疗垃圾的应急消毒预案，紧急安全预案，临近社区防范措施等）。

④危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。

⑤发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。

⑥定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。
2、环境风险应急预案

制定风险应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能够以最快速度发挥最大的能效，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。应急预案应以“预防为主，防救结合”为原则。根据本次工程可能发生的风险事故提出相应的应急预案。应急预案内容详见表5-3-2。
表5-3-2  应急预案内容

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	危险源情况
	医疗废水

	2
	应急计划区
	污水处理站

	3
	应急组织
	成立应急指挥小组，由医院环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其他的专职环境管理人员组成。

	4
	应急状态分类

应急响应程序
	一般事故：由岗位操作人员处理；

	5
	应急设施
设备与材料
	污水处理站：废水事故调节池

	6
	应急通讯

通告与交通
	事故发生后及时向管城区及医疗废物运输沿线的环保、卫生、消防等领导机关报告事故情况

	7
	应急环境监测

及事故后评价
	由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发 生事故，为指挥部门提供决策依据。

	8
	应急防护措施
	废水事故排放：操作人员及时对污水处理站进行检修

	9
	应急状态中止恢复措施
	待事故灾情得到控制后，应急救援领导小组宣布终止应急状态开始恢复重建工作，组织人员调查事故原因，总结事故救援工作的经验教训并备案在侧。

	10
	人员培训

与演习
	制定应急计划后，采用课堂教学、综合讨论及现场讲解的方式组织员工进行培训，并定期演练

	11
	记录和报告
	设应急事故专门记录，建立档案和报告制度。

	12
	附件
	准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。


（1）制定目的

事故应急处理预案是指为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南，制定事故应急预案的目的是以下两点：

①使任何可能引起的紧急情况不扩大，并尽可能地排除它们；

②减少事故造成的人员伤亡和财产以及对环境产生的不利影响。

（2）制定原则

突发环境事件控制和处置必须贯彻“预防为主”、“以人为本”的原则，以规范和强化环境管理机构应对突发环境事件应急处置工作为目标，以预防突发环境事件为重点，逐步完善运营单位处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。基本原则主要包括：

①贯彻“预防为主”的方针，建立和加强突发环境事件的预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制；

②按照“先控制后处理”的原则，迅速查明事件原因，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减小污染范围；

③以事实为依据，重视证据、重视技术手段，防止主观臆断；

④制定安全防护措施，确保处置人员及周围群众的人身安全；

⑤明确自身职责，妥善协调参与处置突发事件有关部门或人员的关系；

⑥建立以环境监察机构为主，部门联动，快速反应的工作机制。

（3）环境事故因素识别

根据该建设项目的规模和特点，在项目运营过程中可能造成环境事故的因素主要有以下几点：

①在日常医疗过程中，由于医院方与众多病患及家属的高频接触，存在产生致病微生物蔓延的环境风险潜在可能性；

②项目医疗废水具有传染性、空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，其在处理过程中由于操作不当或处理设施失灵造成事故排放的潜在的环境风险；

③医疗垃圾在收集、贮存、运送过程中发生渗漏、泄漏的环境风险。

（4）组织机构

组织机构主要为医院成立的环境安全管理机构，由医院环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其他的专职环境管理人员组成。

（5）主要职责

①宣传学习国家突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事故应急的指示精神；

②掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况，及时将事故上报有关部门；

③负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送、新闻发布等工作；

④配合上级指挥部门进行现场处置、调查、取证工作；

⑤协调有关部门，指导污染区域的警戒工作；

⑥根据现场调查、取证结果并参考专家意见，确定事件处置的技术措施；

⑦负责对外组织协调、分析事件原因、向应急领导组报告现场处置情况；

⑧完成当地政府有关应急领导组交办的其他工作。

⑨配合专家组对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学评估，为上级应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

⑩配合专家组参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。

（6）主要任务

①划定隔离区域，制定处置措施，控制事件现场；

②进行现场调查，认定突发环境事件等级，按规定向有关部门和当地各

级政府报告；

③查明事件原因，判明污染区域，提出处置措施，防止污染扩大；

④负责污染警报的设立和解除；

⑤负责对污染事故进行调查取证，立案查处，接受上级管理部门的监督

管理；

⑥负责完成有关部门提出的环境恢复、生态修复措施；

⑦参与指挥急救、疏散、恢复正常秩序、安定群众情绪等方面的工作。

（1）处置程序

①迅速报告

发生突发环境事件后，必须在第一时间向当地环保部门以及医院主管部门紧急报告，不得隐瞒事件真相。同时，配合有关管理部门，立即启动应急指挥系统，检查所需仪器装备，了解事发地地形地貌、气象条件、地表及地下水文条件、重要保护目标及其分布等情况。

②快速出警

接到指令后，配合应急现场指挥组率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。

③现场控制

应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。应急监测小组到达现场后，应迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。

④现场调查

应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。

⑤现场报告

各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。应急现场指挥组按6小时速报、24小时确报的要求，负责向应急领导组报告突发事件现场处置动态情况。应急领导组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物资前往现场增援。

⑥污染处置

各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境（居民住宅区、土壤、地形）和人员反应作初步调查。

⑦污染警戒区域划定和消息发布

应急处置小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域（划定禁止取水区域或居住区域）的建议。应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。应急现场指挥组要组织各应急小组召开事故处理分析会，将分析结果及时报告应急领导小组。按照国家保密局、国家环保总局《环境保护工作国家秘密范围》和国家环保总局《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的规定，有关突发环境事件信息，由省环保局应急领导小组负责新闻发布，其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄露事件信息。

⑧污染跟踪

应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每24小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。

⑨污染警报解除

污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急领导小组同意后发布。

⑩调查取证

全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员作调查询问笔录，立案查处。

结案归档

污染事故处理完毕后，及时归纳、整理，形成总结报告，按照一事一卷要求存档备案，并上报有关部门。

（8）应急处置工作保障

①应急能力建设要求

服从上级应急现场指挥组统一指挥，切实加强应急能力建设，完善应对突发环境事件的各项内部制度，加强培训和演练。

②通信保障

配合有关管理部门建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置全省联动系统和环境安全科学预警系统，确保本预案启动时，省环保厅应急领导组指挥中心和市环保局应急领导小组之间的通信畅通。

③培训与演练

加强环保系统专业技术人员日常培训和重要目标工作人员的培训管理，培养一批训练有素具备突发环境事件处置能力的专门人才。要结合当地实际，组织不同类型的实战演练，以积累处置突发环境事件的应急处置经验，增强实战能力。
5.3.6 环境风险评价结论

综合以上分析，本项目事故风险评价得出如下结论：

（1）项目设计大于600m3调节池，并配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的废水全部收集至事故调节池暂存，无事故废水外排。

（2）医疗废物经分类收集后交由有资质的单位处理，做到日产日清，垃圾清运车卸完垃圾后，直接进入消毒间，进行喷淋消毒。事故对周围环境影响很小，对环境及人员影响较小，项目建设风险水平可以接受。

（3）项目风险事故对环境及人员影响较小。在认真落实评价所提各项风险管理措施后，本项目建设风险水平可以接受。
表5-3-3  环境风险简单分析内容表

	建设项目名称
	宿松县中医院医养中心项目

	建设地点
	（安徽）省
	（安庆）市
	（/）区
	（宿松）县
	经开区

	地理坐标
	经度
	113.1026
	纬度
	30.2132

	主要危险物质及分布
	主要危险物质：乙醇及次氯酸钠

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。

项目废水非正常排放会加大污染负荷，将对城市管道污水水质造成较大影响，对周围环境造成很大影响，给周边居民带来卫生风险。对于最终进入宿松县城北污水处理厂的水质会造成一定的冲击，对污水处理厂的处理效果也有一定的负面影响。

	风险防范措施要求
	（1）树立环境风险意识

该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

（2）实行全面环境安全管理制度

项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

（3）规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗垃圾在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗垃圾泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

（4）加强巡回检查，减少医疗垃圾泄漏对环境的污染

医疗垃圾在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

（5）建立事故的监测报警系统

建设单位在废水、废气处理系统的进、出口，建立事故的监测报警系统。对医院污水处理的最后过程，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理便排放，可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。

（6）加强资料的日常记录与管理

加强对废水处理系统以及废气处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废水、废气的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

（7）加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

（8）应对措施

事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后

采取必要的事故应急措施，

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	


6 环境保护措施及其可行性论证
6.1 大气环境保护措施及其可行性论证
1、一期医疗区

（1）污水处理站废气

污水处理站恶臭气体成分主要为NH3、H2S等，NH3年排放量为14.13kg/a，H2S的年排放量为0.136kg/a，经预测可知，最大落地浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求。

本项目采取“一级强化工艺+消毒”处理医疗区废水，具体工艺为“调节池+混凝沉淀+消毒”处理。无生化厌氧、好氧等产臭气工序，仅在调节池、混凝沉淀池及污泥消毒池有少量臭气散出，故本项目污水处理站产生的臭气量很小。

污水处理站设在一期医疗区北侧，周边均建有绿化，有效减少恶臭气体对周围的影响；污水处理站设为地下式，并进行加盖处理，顶部留有出气孔，同时利用绿色植物吸收恶臭物质，减轻臭气的影响，因此对周边环境产生的影响很小。

为了减少污水处理设施恶臭气体对周围环境的影响，本环评要求采取如下措施进行大气污染防治：

①加强操作管理，尽量减少污泥在医院内的堆积量和存放时间；搞好环境卫生，做好消灭蚊、蝇的工作，防止传染疾病。

②加强日常环境监测。

综上，污水处理站恶臭气体防治措施可行。

（2）锅炉废气

一期医疗区锅炉为天然气锅炉，天然气系清洁能源，燃烧废气通过康复养老综合楼西南角的专用烟道直接排放。根据工程分析，锅炉废气中污染物NOX、SO2、颗粒物均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2的标准限值要求；经过预测，烟尘、二氧化硫、氮氧化物的最大落地浓度占标率分别为0.24367%、3.438%、1.838%，均小于10%，对外环境影响很小。
锅炉废气经康复养老综合楼烟道楼顶排放，排放高度为24m。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃气锅炉烟囱最低高度不低于8m，烟囱高度合理。

综上，锅炉废气防治措施可行。

（3）汽车尾气

一期医疗区共设有机动车停车位620个（其中地上120个、地下500个）。地上停车位区域面积较大、车辆相对数量较小且分散在院内，露天排放，有利于尾气的扩散，对大气环境的影响很小。地下停车场排放的汽车尾气由车库的排风系统引至地面出风口排放。

汽车废气中的主要污染物是CO、HC和NOX，为了改善地下停车场内的空气质量、减少对周围环境的污染，地下车库应设置合理的送排风系统并采取必要的废气处理和排放措施。

①送风

地下车库的送风主要为自然进风和机械进风两种方式。自然进风适合于小型车库，主要采用车库入口作为进风口，但入口风速不宜大于0.5m/s，且入口应远离主导风向。而机械进风可使车库内气流组织较好，适用于大、中型车库。因此本工程应根据车库的规模采用合理的进风方式。本评价要求项目地下车库采用机械进风，送风口应尽可能均匀设置于车库内通道上部空间或人员活动区域，并远离排风口。车库内应保持微负压（-50Pa左右），送风量应为排风量的85％左右，且送风机要与排风机联动。

②排风

应根据停车位设置合理风量的排风机。汽车在车库内停放位置均为车前部朝向车库内的通道方向，因此排风口应设置与远离通道的车体尾部，这样不仅利于直接排风，也可以使送风与排风气流方向一致。由于汽车尾气的密度大于空气密度，为便于直接排除有害物质，排风口应上下设置，下部为排风量的2/3,其余1/3由上部排除。为减少车库废气对地面行人的影响，要求车库终端排气口设置在远离人群活动的地方，且高出人群呼吸带（排气口高度高于2.5m），并且不影响景观。

（4）食堂油烟

一期医疗区设有食堂，采用液化气作为日常餐饮烹饪的能源，食堂在烹饪炒作时将产生油烟。为解决该项目厨房废气污染，改善操作人员工作环境，本项目采取如下措施：

①一期医疗区食堂安装油烟去除率不低于85%的油烟净化器1台，处理风量不小于20000m3/h，厨房油烟经净化处理后，油烟浓度可降至0.84mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》中对油烟排放浓度不得高于2.0mg/m3的规定。项目油烟经灶台上方集气罩收集、油烟净化器处理达标后，经专用烟道引至厨房楼顶排放。

②加大厨房通风量，保证厨房内的适当负压，防止污染物外逸。

③为改善厨师等操作人员的工作环境，采用局部空调送风方式：在夏季利用空调向工作点送凉风，冬季则直接向工作点送室外风。

④定期对油烟净化器进行维护，使之在最佳工况下运行。

⑤油烟净化器简介

项目拟采用静电油烟净化器，采用静电净化和机械净化的双重作用，具有高效收集，净化效率高的特点，具体工艺见图6-1-1。

[image: image286.png]o

oI AR PREFITER  IONIZER couEcTor CLEANAR





图6-1-1  静电油烟分离器工艺流程图

工作原理：

a.从灶头上吸入污染的空气；

b.预处理器：过滤吸入空气中的大型油污颗粒，提高整体净化率，并起到稳定风速的作用；

c.废气通过高压静电离子发生器，通过第一段滤网的粒子带有阴性电极；

d.电集尘板：运用同极相斥，异极相吸的原理，使通过静电发生器的阳极的粒子吸附在集尘板的阴极板上，该工段对各种污染粒子的集尘效率达93%以上；

e.最后一层超细孔滤网去除最后的剩余物质后排出净化后的洁净空气。

该油烟净化器具有以下特点：

●高效率的电除尘方式，油烟去除率在85%以上；

●科学合理的设计方案（如设计成立式、卧式、主机与引风机一体式、室内式、迷你式、抗湿式等）；

●可在污染源最近的距离内操作，可做到室内收集，室内排放，并能防止外部空气流入，保证冬季室内温度；

●与同类型分类器相比，处理10um以下的粒子效果显著，处理0.1um以下的微粒子效果更为卓越；

●节省能源，耗电量低。

综上分析可知，建设项目采用静电油烟分离器进行油烟废气吸附的吸附效率大于85%是可行的。

综上所述，一期医疗区食堂采取以上措施后，油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》最高允许排放浓度2.0mg/m3，净化措施最低去除效率为85％。油烟经妥善处理后排放，对周围大气环境的影响较小，治理措施可行。

2、二期疗养区

（1）汽车尾气

二期疗养区共设有机动车停车位374个（其中地上122个、地下252个）。地上停车位区域面积较大、车辆相对数量较小且分散在院内，露天排放，有利于尾气的扩散，对大气环境的影响很小；地下停车场排放的汽车尾气由车库的排风系统引至地面出风口排放。

防治措施可行性分析见一期医疗区汽车尾气的可行性分析。

（2）食堂油烟

二期疗养区食堂安装油烟去除率不低于85%的油烟净化器1台，处理风量不小于12000m3/h，厨房油烟经净化处理后，油烟浓度可降至0.75mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》中对油烟排放浓度不得高于2.0mg/m3的规定。油烟经灶台上方集气罩收集、油烟净化器处理达标后，经专用烟道引至厨房楼顶排放。

防治措施可行性分析见一期医疗区食堂油烟的可行性分析。

3、项目总体工程

项目总体工程排放的废气即一期医疗区和二期疗养区排放的废气，项目在采取了本环评报告的废气治理措施后，废气排放对外环境影响很小，综上所述，项目采取的大气环境保护措施可行。
6.2 水环境保护措施及其可行性论证
项目建成投入使用后，排水采用雨污分流制。雨水经收集后，直接进市政雨水管网；一期医疗区废水经自建的污水处理站处理达标后，经1＃排污口排入市政污水管网；二期疗养区预处理后经2＃排污口接入市政污水管网。

故分别对一期医疗区和二期疗养区的水环境保护措施进行可行性论证。

6.2.1 污水处理工艺可行性分析
1、一期医疗区

（1）医疗废水预处理
医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同，产生污水的主要部门和设施有：诊疗室、化验室、病房、手术室等排水；医院行政管理和医务人员排放的生活污水。医院污水较一般生活污水排放情况复杂。且废水成分也较为复杂。按照《医院污水处理技术指南》中的相关要求，医院化验室等部分科室的废水必须先通过预处理后才能汇同医院其他污水排入医院污水处理站处理。

医院大多数检验项目或制作化学清洗剂时，经常使用大量的硝酸、硫酸、盐酸、过氯酸和三氯乙酸等，这些物质不仅对排水管道有腐蚀作用，而且与金属反应产生氢气、浓度高的废液与水接触能发生放热反应、与氧化性的盐类接触可发生爆炸等。对酸性废水通常采用中和处理，如使用石灰或氢氧化钠作为中和剂，将其投入酸性废水中混合搅拌控制pH值在6～9，进入污水处理站调节池处理后排放。

（2）污水处理工艺

一期医疗区综合废水采用“一级强化处理+消毒（次氯酸钠）”工艺处理污水，工艺流程图见图5.2-3，工艺流程说明如下：
①食堂废水需要经过隔油池处理，酸洗废水需要经过中和池预处理，然后与其他废水一起进入化粪池，然后经污水管引入格栅调节池。在进入污水处理系统前需进行粗大颗粒物的去除，以保证后续工段设备的正常运行。利用格栅用来去除污水中颗粒较大的杂质及悬浮物，调节池起到调节水量、均化水质的作用，在调节池中设置潜水搅拌机，以对水质进行均匀混合。

调节池有效容积按日处理水量的6小时计算，即不小于144m3。考虑到事故状态下废水的收集，调节池应能暂存医疗区正常运营期间一天以上的废水量，因此设计为600m3， 调节池分两组进行建设，每组容积为300m3。

②经调节池调节后进入混凝沉淀池，混凝剂一般采用聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝（PAC）、聚合硫酸铁（PFS）等。混凝池宜采用机械搅拌，设计应遵循HJ2006-2010的有关规定，混凝时间及搅拌强度根据设计资料确定。

③混凝沉淀池出水进入消毒池，消毒池采用先进的次氯酸钠溶液消毒，其具有广谱、高效、快速的消毒效果，其杀菌能力是现有氯系消毒剂的3-5倍，且安全无毒，对人体无副作用，处理后的水中无三氯甲烷等致癌物产生。

④消毒池出水自流到规范化排污口，通过排污口流入市政污水管网，排入到宿松县城北污水处理厂。

⑤调节池和混凝沉淀池产生的污泥进入污泥处理系统，经消毒、干化处理后，进行密闭封装，由具有危险废物处理资质的单位进行集中处置。

（3）污水处理效果

根据污水处理工艺的技术资料，同时类比其他采用一级强化处理工艺处理污水的的实测数据。预测一期医疗区废水污染物排放浓度见下表。

表6-2-1  一期医疗区废水排放表

	处理环节
	废水量

（m3/a）
	主要污染物

	
	
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	粪大肠菌群（MPN/L）
	总余氯

	一期医疗区

废水处理前
	浓度（mg/L）
	209765.50
	300.00 
	150.00 
	120.00 
	50.00 
	3.0×108
	/

	
	产生量（t/a）
	
	62.93 
	31.46 
	25.17 
	10.49 
	/
	/

	污水处理站去除率（%）
	/
	55 
	60 
	80 
	51 
	停留时间≥3h
	/

	一期医疗区

1＃排污口
	浓度（mg/L）
	209765.50
	135.00 
	60.00 
	24.00 
	24.50 
	＜5000
	2~8

	
	排放量（t/a）
	
	28.32 
	12.59 
	5.03 
	5.14 
	/
	/

	
	排放负荷

（g/（床位·d））
	/
	96.98 
	43.10 
	17.24 
	17.60 
	/
	/

	《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准
	浓度（mg/L）
	/
	250
	100
	60
	/
	5000
	2~8

	
	最高排放负荷

（g/（床位·d））
	/
	250
	100
	60
	/
	/
	/

	城北污水处理厂接管标准
	/
	320
	/
	200
	25
	/
	/

	城北污水处理厂总排口
	浓度（mg/L）
	209765.50
	60
	20
	20
	8
	10000
	/

	
	排放量（t/a）
	
	12.59 
	4.20 
	4.20 
	1.68 
	/
	/

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准
	/
	60
	20
	20
	8
	10000
	/


从上表可知，一期医疗区废水经自建污水处理站处理，能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”中的预处理标准的要求和宿松县城北污水处理厂接管要求。

污水处理技术可行。

（4）污水处理站投资运行费用

一期医疗区污水处理工程投资运行费用见表6-2-2。
表6-2-2  污水处理站投资运行费用一览表

	
	项目
	费用

	投资费用
	土建工程
	150万元

	
	主要设备
	70万元

	
	其他费用
	30万元

	
	合计
	250万元

	运行费用
	电费
	0.8元/m3

	
	人工费
	0.2元/m3

	
	化学药剂费
	0.2元/m3

	
	其他（维护和折旧）
	0.1元/m3

	
	总计
	1.3元/m3


污水处理站总投资为250万元，包括基础土建工程、设备费用以及其它费用，占项目总投资的0.96%（项目总投资26000万元）。每吨废水处理费为1.3元，则废水处理设施年运行费用约为20万元。日常运行费用较低，在院方能够承受的范围之内。

综上所述，从处理工艺、处理效果和经济方面分析，一期医疗区污水处理站的处理措施可行。

2、二期疗养区

（1）污水特点
二期疗养区功能为养老院，排放的废水为普通生活污水。废水产生情况见表6-2-3。
表6-2-3  二期疗养区废水产生情况
	产生环节
	废水量

（m3/d）
	主要污染物

	
	
	COD（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	SS（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	粪大肠菌群（个/L）

	疗养区
	143.04
	280
	120
	120
	25
	1.0×106


（2）污水处理效果

污水化粪池处理后，经疗养区2＃排污口接入市政污水管网，进入宿松县城北污水处理厂。

预测二期疗养区废水污染物排放浓度见下表。

表6-2-4  二期疗养区废水排放表

	处理环节
	废水量

（m3/a）
	主要污染物

	
	
	COD

（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	SS

（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	粪大肠菌群

（个/L）

	疗养区2＃排污口
	浓度（mg/L）
	52209.6
	280
	120
	120
	25
	1.0×106

	
	产生量（t/a）
	
	14.62 
	6.27 
	6.27 
	1.31 
	/

	城北污水处理厂总排口
	浓度（mg/L）
	52209.6
	60
	20
	20
	8
	10000

	
	产生量（t/a）
	
	3.13 
	1.04 
	1.04 
	0.42 
	/

	《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准
	/
	60
	20
	20
	8
	10000


由上表可知，二期疗养区废水预处理后能达到宿松城北污水处理厂接管标准，处置措施可行。
6.2.2 污水处理站选址合理性分析

根据《医院污水处理技术指南》，污水处理站位置的选择应根据医院总体规划、排出口位置、环境卫生要求及维护管理等因素来确定。

项目污水处理站设于一期医疗区北侧，采用地下结构，不会对医院内景观环境产生影响；污水处理站距住院综合楼约40m、距离南侧居住区约150m，处于住院综合楼和南侧居住区的下风向，污水站臭气不会对项目本身和周边敏感目标造成明显的影响；污水处理站产生恶臭的单元（调节池、混凝沉淀池）均设置在地下并进行封闭，并在污水处理站地面及四周进行绿化；根据院区平面布置，总平面设计功能分区合理，避免了交叉感染，固体废物出入口位于医疗区北侧，临污水处理站，方便污泥、医疗废物等固废的外运。
综上所述，污水处理站位置合理，符合总体规划。
6.2.3 排入污水处理厂可行性分析
一期医疗区废水经自建的污水处理站处理达标后，经1＃排污口排入市政污水管网；二期疗养区预处理后经2＃排污口接入市政污水管网。市政污水管网进宿松县城北污水处理厂深度处理。根据5.2.2的接管可行性分析可知，项目废水排入宿松县城北污水厂可行。
6.2.4 水污染防治措施建议

（1）污水处理设备的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理工作，并优化工艺参数，根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行。

（2）为了避免项目污水处理站出现事故或其他意外情况不能正常运行，导致污水未经有效处理直接外排带来的环境影响，评价要求调节池的容积至少可容24小时的事故废水的排放，事故工况下作为事故池使用。在污水处理站不能正常运行时，将废水泵入调节池暂存，待污水处理设施恢复正常运行时，再对污水进行处理，确保达标排放。

6.3 噪声环境保护措施及其可行性论证

项目（医疗区和疗养区）作为特殊的环境保护目标，一方面其运营时水泵、风机等设备，将产生一定强度的噪声，对周围环境及其自身产生一定影响；另一方面医院的正常运行及病人的正常休息又要求医院应保持相对安静的环境。

本项目自身噪声源数量较少、且源强不大，声环境影响预测表明，项目区内及项目区周边各敏感点处声环境均能满足《声环境质量标准》GB3096-2008 中的2类区标准。本项目拟采取的降噪措施是可行的。

本工程对噪声的治理措施见下表：

表6-3-1  项目主要产噪设备治理措施一览表
	序号
	噪声源
	位置
	治理措施

	1
	污水泵
	污水处理站
	选用低噪声水泵，安装在泵房内，基底减震降噪，泵房密封隔声

	2
	生活水泵
	地下一层生活泵房
	选用低噪声水泵，基底减震降噪，出口软连接

	3
	中央空调主机
	地下一层冷冻站
	基底减震降噪，要求使用橡胶减震垫

	4
	锅炉房风机
	地下一层锅炉房
	基底减震降噪，出口加装消声器并软连接

	5
	柴油发电机
	地下一层发电机房
	基底减震降噪，要求使用橡胶减震垫

	6
	食堂风机
	餐厅活动中心楼顶、住院综合楼楼顶
	基地减震降噪，出口加装消声器

	7
	冷却塔
	康复养老综合楼楼顶
	基地减震降噪，出口加装消声器，塔体周围加装隔声罩

	8
	机动车辆
	场区内
	加强管理，设置限速、禁鸣标志


6.4 固体废物保护措施及其可行性论证

项目建成后，固体废弃物包括一般固体废弃物和危险固体废物。

一期医疗区固体废弃物包括危险性固体废物（医疗废物、污水站污泥）和一般固体废弃物（生活垃圾、中药煎煮残渣）；二期疗养区固体废弃物仅生活垃圾。

项目总体工程固体废物产生量及处理处置措施见表6-4-1。
表6-4-1  项目固体废物产生量及处置情况

	序号
	类别
	性质
	产生量（t/a）
	处理处置措施

	1
	医疗废物
	一般固废
	116.8
	经收集后暂存于医院内医疗垃圾站，交由有资质单位处理

	2
	污水处理站污泥
	
	232.505
	暂存于贮泥池，定期交有资质单位处理

	3
	生活垃圾
	危险废物
	699.705
	经医院垃圾桶收集后暂存于生活垃圾站，由环卫部门定期清运

	4
	中药药渣
	
	18.25
	暂存在中药煎煮室内的塑料桶中，混入生活垃圾处理


1、危险性固体废物
1、医疗废物

本项目建成后全院医疗废物产生量约116.8t/a，医疗废物主要包括感染性废物（纱布、棉球、手纸、手术服等各类受污染的纤维制品）、病理性废物（各类手术残余物等）、损伤性废物（各类金属毁形物等）、药物性废物（一次性针头、玻璃器皿、一次性输液管、注射器及相关的塑料制品等）。
根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《固体废物管理暂行条例》、医疗固体废物属危险废物管理范围，必须按照相关规定严格实行集中处置，具有住院病床的医疗卫生机构应建立专门的医疗废物暂时贮存间。本项目医疗废物暂存间位于医疗区北侧，占地面积约110m2，项目产生的医疗废物全部委托安庆发投环保科技有限公司无害化处置。

为确保危险废物的安全处置，结合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 修订）等国家相关规定，本项目产生的危险废物在收集、暂存过程中采取下列措施：

（1）一期医疗区拟在污水处理站上方建一座110m2的医疗垃圾站，用于暂存医疗过程中产生的医疗废物。医疗垃圾站应满足以下要求：

①建设要求

必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

②卫生要求

医疗垃圾站每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。

③暂存时间要求

应防止医疗废物在垃圾站中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清；确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。

④管理制度

应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。

（2）分类收集

医疗废物种类繁多、性质各异，因此在废物收集处理过程中，搞好分类工作是十分重要的，尤其是要将带有传染性的垃圾废料和不带传染性的严格分开，尽量减少有毒有害垃圾废物和带传染性垃圾废物的数量，以便利于废物的回收利用和处理。分类收集是减少危害和安全处理的前提，收集废物所用的容器主要是塑料袋、锐器容器和废物箱等。

①废物塑料袋

废物塑料袋应有清晰的颜色标志和注明用途，并放在相应的污物桶中。需高压灭菌（或其他消毒处理）的废物塑料袋应采用核实的材料制造，并做颜色标记，可加有标志以显示是否经过所规定的处理程序（如高压消毒指示袋等），袋子上还应有清晰的文字标志，如“需消毒废物”或“无危害标志”。高压灭菌（或其他消毒处理）后的废物袋小容器应放入另一种颜色标记的袋子或容器中，以便进行下一步的处置。

对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

●黄色——700×550mm 塑料袋：感染性废物；

●红色——700×550mm 塑料袋：传染性废物；

●绿色——400×300mm 塑料袋：损伤性废物；

●红色——400×300mm 塑料袋：传染性损伤性废物。

②锐器容器

锐器主要是指用过废弃的或一次性的注射器、针头、玻璃、锯片、解剖刀、手术刀片及其他可能引起切伤刺伤的器物，锐器不应与其它废物混放，用后应稳妥安全地置入锐器容器中。锐器容器应标以适当的颜色，并用文字清晰标明专用，并以国际标志符号标志，如“只能用于锐器”、“生物危险品”。锐器容器必须使用硬质、防漏、放刺破材料。

③废物收集箱

所有废物都应丢弃或放入标明适当颜色或标示的垃圾袋或污物桶中，在装满四分之三时有人负责封袋，然后装入废物收集箱中，废物一旦放入废物收集箱后就不宜再取出。

对于盛装医疗废物的外包装纸箱（收集箱）应符合下列要求：

●印有红色“传染性废物”——600×400×500mm 纸箱；

●印有绿色“损伤性废物”——400×200×300mm 纸箱；

●印有红色“传染性损伤性废物”——600×400×500mm 纸箱。

（3）医疗废物的搬运与集中

为确保各科室的医疗废物能得到有效的收集，在各科室内设有医疗垃圾分类桶，由科室人员按医疗垃圾的产生类型装入医疗垃圾桶内。收集后的医疗废物分类别处理，并按《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》装袋密封后，集中定点存放于医院医疗垃圾站内。

医院内废物应在病区、科室与医疗垃圾站之间设计规定转运路径，以缩短医院内废物通过病区与其他清洁区的路线。使用专用手推车将废物袋（箱）运至废物储存区，手推车应是专门设计的，外形美观，装卸方便，有任何泄漏时均应彻底清洁与消毒。

（4）医疗废物的转运

院方应按规定对项目产生的医疗废物进行包装、标识，并盛装于周转箱内。并防止出现医疗废物周转箱包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱等情况出现。在交接医疗废物时，院方应与医疗废物运送单位共同填写《危险废物转移联单》（医疗废物专用），并妥善保存，保存时间为5年。

2、污水处理站污泥

本项目污水站污泥产生量约为232.505t/a，属于危险废物。针对污水站污泥采取如下措施：

（1）污泥消毒

污泥在消毒池中进行消毒，贮泥池有效容积应不小于处理系统24h产泥量，且不宜小于1m3，贮泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒。污泥消毒一般采用化学消毒方式。常用的消毒药剂为石灰粉和漂白粉。采用石灰消毒，石灰投量约为15g/L污泥，使PH至11~12，搅拌均匀接触30~60min，并存放7天以上；采用漂白粉消毒，漂白粉揣加量约为污泥量的10~15%。

污水处理站污泥由于含有致病菌、病毒、寄生虫卵等，属于危险废物，必须进行无害化处理。首先采用石灰法对污泥进行消毒，设置1座1m3的消毒池，石灰投加量为15g/L，pH值达到12以上，接触时间2h以上可杀灭99.99%的大肠菌群。消毒后的污泥可以达到蛔虫卵死亡率大于95%，且大肠菌群数不大于100个/g，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4要求。石灰消毒法运行费用低、效果稳定，被广泛应用于医院污泥消毒处理，选用该方法对污泥进行消毒处理措施可行。

（2）污泥脱水

评价要求污水处理站配套建设30m2污泥暂存间，同时配套一座1m3的消毒池，池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒，污泥在消毒池消毒后采取离心脱水机对污泥进行脱水处理，脱水后的泥饼袋装密封后放到污泥暂存间内，定期交由有资质的危废处置单位运走进行安全处置。此外，污泥脱水过程产生的废水应回到医院污水处理系统进行处理达标后排放。
表6-4-2  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

	序号
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地

面积
	贮存方式
	贮存

能力
	贮存

周期

	1
	医疗垃圾站
	感染性废物
	HW01
	831-001-01
	室内
	110.4

m2
	医疗废物专用包装物包装
	10吨
	日产日清，不超过2天

	2
	
	病理性废物
	HW01
	831-003-01
	
	
	
	
	

	3
	
	损伤性废物
	HW01
	831-002-01
	
	
	
	
	

	4
	
	药物性废物
	HW01
	831-005-01
	
	
	
	
	

	5
	
	化学性废物
	HW01
	831-004-01
	
	
	
	
	

	6
	污泥暂存间
	污水站污泥
	/
	/
	室内
	30m2
	脱水消毒密闭贮存
	20吨
	15d


2、一般性固体废物
（1）生活垃圾

本项目生活垃圾包括医务办公人员、门急诊及住院部病人生活垃圾，产生量为699.705t/a。其中普通生活垃圾实行分类袋装化，每日由专人收集后，直接运至北侧的生活垃圾站堆放，然后由环卫部门收运至城市垃圾场统一处置；无毒无害药品的包装材料单独收集，定期交物资回收公司回收处理；食堂产生的餐厨垃圾通过专用容器收集后，交给专门的餐厨垃圾收运单位运至餐厨垃圾处理场所进行处理。

（2）中药煎煮残渣

本项目在中药煎煮室煎煮中药后会产生中药渣，中药渣产生量约为18.25t/a。经查阅《国家危险废物名录》，中药渣不在名录之列，不属于危险废物。项目产生的中药渣收集后同生活垃圾一道交由环卫部门处理即可。

综上所述，本工程固体废物均可得到妥善处理，环境影响较小，各项处理措施合理可行。

6.5 地下水保护措施

项目地下水防治措施主要是对一期医疗区建设污水处理站和医疗垃圾站进行污染防治。

源头控制，包括对医疗废物垃圾站、污水处理站等构筑物采取防渗措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

污染防治区分为一般防渗区和重点防渗区。其中，一般防渗区是指危害性相对较小的区域；重点防渗区是指物料危害性大、对地下水环境隐患大的生产区域，本项目医疗垃圾站和污水处理站均为重点防渗区。项目分区防渗图见图6-5-1。
[image: image287.png]|





图6-5-1  项目医疗区分区防渗图
对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并及时地将泄漏、泄漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物慎入地下。根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的污染防治区采用不同的防治和防渗措施，在具体设计中根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要调整。

重点防渗区（医疗垃圾站、污水处理站）
防治措施：按照GB18597《危险废物贮存污染控制要求》的要求，采取严格的防渗、防腐蚀和放溢流措施，防止有毒有害物质进入地下。医疗垃圾站地面和污水处理池要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。还应采用耐腐蚀的水泥对其进行硬化，以达到防腐的目的。医疗垃圾站四周设置围堰，发生泄漏时通过围堰收集并引入事故池。医疗垃圾站内的危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的防渗容器内，然后分别堆放在各自堆放区内。

防渗措施：所在区域地面采用双层复合防渗结构，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；面层可采用防渗涂料面层或防渗钢筋钢纤维混凝土面层（渗透系数≤10-12cm/s）。
6.6 辐射安全与防护
6.6.1 项目布局及分区合理性分析

1、医用直线加速器项目工作场所布局合理性分析

院区直线加速器工作场所位于院区地下负一层，包括治疗室、控制室、水冷机房、更衣室等（见图6-6-1），工作场所与周围区域毗邻关系详见表6-6-1。加速器控制室与治疗室分离，治疗室有效面积约67.2m2，治疗室设有迷道，有用线束不向迷道照射，仅向东墙、西墙、屋顶及地面照射。加速器工作场所布局符合《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第1部分：一般原则》（GBZ/T201.1-2007）中“治疗装置控制室应与治疗机房分离”的规定及《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ 126-2011）中“新建治疗室不应小于45m2”、“治疗室入口处必须设置防护门和迷路”等规定，加速器工作场所布局合理。

医院对院区加速器工作场所进行分区管理，将治疗室设置为控制区，工作期间禁止任何人员进入，将控制室、水冷机房设置为监督区，非辐射工作人员严格控制进入。加速器工作场所分区管理能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的有关辐射工作场所分区管理的要求。
表6-6-1  加速器机房与周围区域毗邻关系一览表

	东侧
	南侧
	西侧
	北侧
	楼上
	地板下

	车库
	更衣室、办公室、检查室、诊室、走廊
	准备大厅、控制室、水冷机房
	土层
	洗衣房、绿化
	土层


[image: image288.jpg]i 1
o Wil

-
§

i«gﬁ

e

o

i ™ 10 b

P &%M vy RERME el

CC





图6-6-1  加速器机房平面布局及分区图

2、DSA工作场所布局合理性分析

院区DSA工作场所主要包括DSA机房、操作室、机柜室。医院将院区DSA机房划分为控制区，将操作室、机柜室划分为监督区，无关人员不得进入。院区DSA工作场所布局见图6-6-2，工作场所与周围区域毗邻关系详见表6-6-2。院区DSA工作场所布局及分区符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）第6.4款中有关辐射工作场所的分区规定，区域划分明确，布局合理。
表6-6-2  院区DSA工作场所与周围区域毗邻关系一览表

	东侧
	南侧
	西侧
	北侧
	楼上
	楼下

	缓冲区、无菌物品存放室、洁净电梯间
	洁净通道
	控制室、机柜室
	缓冲区、污物暂存间、污物电梯间
	ICU中心大厅
	消毒供应中心


[image: image289.jpg]JERFRE

l ™2 \ ™2 l
2400 3100

e FXTRET

400 4 0 g0 30, HiE s

‘ p
H LHEH — ERBH(175)

iz

|

Lt el





图6-6-2  项目院区DSA工作场所平面布局及分区图

3、CT模拟定位机工作场所布局合理性分析

院区CT模拟定位机工作场所位于院区地下负一层，工作场所布局见图6-6-3，机房与周围区域毗邻关系详见表6-6-3。模拟定位机工作场所包括模拟室、模具室和控制室。医院将模拟室划分为控制区，将控制室划分为监督区，无关人员不得进入。CT模拟定位机工作场所布局及分区符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）第6.4款中有关辐射工作场所的分区规定，区域划分明确，布局合理。

表6-6-3  项目院区模拟定位机工作场所与周围区域毗邻关系一览表

	东侧
	南侧
	西侧
	北侧
	楼上
	地板下

	模具室、走廊
	走廊、候诊区
	走廊、员工餐厅
	控制室
	医院道路
	土层


[image: image290.jpg]it
Mgz

\ _ﬁ,_ /
s
w7





图6-6-3  项目院区模拟定位机机房平面布局及分区图

6.6.2 辐射防护屏蔽

医院直线加速器机房辐射防护屏蔽设计见表6-6-4，DSA机房辐射防护屏蔽设计见表6-6-5，模拟定位机机房的辐射防护屏蔽设计见表6-6-6。

表6-6-4  加速器机房辐射防护屏蔽设计参数

	屏蔽防护设计
	设计厚度
	主屏蔽宽度

	东墙
	屏蔽墙
	主屏蔽墙：290cm砼
	4m

	
	
	与主屏蔽墙相邻的次屏蔽墙：150cm砼
	--

	南墙
	屏蔽墙
	次屏蔽墙：150cm砼
	--

	西墙
	屏蔽墙
	主屏蔽墙：290cm砼
	4m

	
	
	与主屏蔽墙相邻的次屏蔽墙：150cm砼
	--

	北墙
	迷路内墙
	140cm砼
	--

	
	迷路外墙
	80cm砼
	--

	机房顶
	屏蔽体
	主屏蔽：325cm砼（机房顶部主屏蔽290cm砼+洗衣房地面35cm砼）
	4m

	
	
	与主屏蔽墙相邻的次屏蔽：210cm砼

（机房顶部次屏蔽175cm砼+洗衣房地面35cm砼）
	--

	防护门
	160mm含硼（5%）聚乙烯+20mm铅


注：表中混凝土密度为2.35g/cm3。
表6-6-5  院区DSA机房屏蔽设计参数

	--
	DSA机房

	设计尺寸
	有效使用面积9.56×6.83=65.30m2

	
	最小单边长度：6.83m

	屏蔽防护
	东墙、南墙、西墙和北墙：24cm实心砖

	
	顶部：16cm混凝土

	
	防护门：2mmPb

	
	观察窗：2mm铅当量

	
	底部：16cm混凝土


注：表中混凝土密度为2.35g/cm3，砖密度为1.65 g/cm3。
表6-6-6  模拟定位机机房屏蔽设计一览表

	--
	模拟定位机机房

	设计尺寸
	有效使用面积6.0×6.4=38.4m2

	
	最小单边长度：6.0m

	屏蔽设计
	东墙、南墙、西墙和北墙：37cm实心砖

	
	顶棚：22cm混凝土

	
	防护门：2.5mmPb

	
	观察窗：2.5mm铅当量

	
	底部：土层


注：表中混凝土密度为2.35g/cm3，砖密度为1.65 g/cm3。
6.6.3 辐射安全措施

1、医用直线加速器机房辐射安全措施设计

为保障医用直线加速器安全运行，避免在开机期间人员误留或误入机房内而发生误照射事故，加速器机房设计的辐射安全装置和保护措施主要有：

（1）将治疗室设置为控制区，将控制室、水冷机房设置为监督区。

（2）钥匙控制。决定加速器产生辐射的主要控制系统用开关钥匙进行控制。

（3）安装门机联锁装置。加速器迷路门安装门机联锁装置，只有当防护门完全关闭后才能开启加速器，在加速器工作状态下，防护门意外开启加速器立即停止出束。
（4）在加速器机房安装紧急停机按钮（急停开关）。在加速器控制室内、迷路入口处和机房内屏蔽墙及治疗床两侧合适位置安装紧急停机装置，在急停按钮下方贴上“紧急停机按钮”标识和功能说明，可使得滞留人员了解按钮功能并及时停机。

（5）迷路门外安装工作状态指示灯，门外设置醒目、规范的电离辐射警告标志。

（6）加速器治疗机房内安装实时监控装置，并配备对讲装置，在治疗过程中医务人员可以及时观察病人情况，与病人交流，防止意外情况的发生。

（7）电缆沟采用“U”形管道由底部穿过医用直线加速器机房，通风管道、水管拟采用45°穿墙，穿墙管线孔不会破坏治疗室墙体的屏蔽效果。

（8）人员监护。医院拟为加速器辐射工作人员配备个人剂量计并定期送检，并逐步建立个人剂量档案，拟开展职业健康监护并逐步建立个人职业健康监护档案。

 2、DSA项目辐射安全措施

（1）机房划分为控制区，将操作室、机柜室划分为监督区。

（2）机房设置观察窗，工作人员通过观察窗观察机房内患者状态。

（3）机房设置空调换风系统，加强通风净化机房内空气，保持工作场所空气良好质量。

（4）机房门外设工作指示灯和电离辐射警告标志，指示灯箱上设置警示语句。机房防护门设置闭门装置，且工作状态指示灯与机房相通的门能有效联动。

（5）为工作人员配备了个人剂量计。定期进行个人剂量监测和职业健康检查。

（6）机房拟配备铅橡胶围裙、铅橡胶帽子、铅橡胶颈套、铅橡胶手套、铅悬挂防护屏、床侧防护屏、移动铅防护屏风、铅橡胶性腺防护围裙、铅防护眼镜、铅防护吊帘、床侧防护帘、阴影屏蔽器具等防护用品（铅当量不低于0.25mm）。

6.6.4 模拟定位机机房辐射安全措施

（1）医院拟将模拟室划分为控制区，将控制室划分为监督区，在模拟室防护门外设工作指示灯和电离辐射警告标志，指示灯箱上设置警示语句。防护门设置闭门装置，且工作状态指示灯与模拟室相通的门能有效联动。
（2）做好控制区的监督管理工作，防止无关人员入内。

（3）辐射工作人员配备铅橡胶围裙，选配铅橡胶帽子、铅橡胶颈套、铅橡胶手套、铅防护眼镜、铅防护屏风等。

6.6.5 监测仪器

医院应为院区配置1台环境辐射剂量巡测仪，为加速器机房配置2台个人剂量报警仪。
7 环境影响经济损益分析
环境经济损益分析是工程开发可行性研究的重要组成部分，是从环境经济的角度对项目的可行性进行评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在营运后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。
7.1 社会效益

项目建成后将在一定程度上提高了宿松县及周边地区群众医疗养老需求的能力，缓解了宿松县经济建设与发展面临的医疗保障压力和养老保障压力，有利资源配制。项目的实施完善了宿松县的医疗基础设施和养老基础建设，满足人民群众不断增长的医疗养老需求，符合医疗改革方针。起到有效地保护好广大劳动者的身心健康，有利于企业健康协调可持续发展。项目具有较好的社会效益。

通过本项目建设，有利于患者就近诊治，提高了疾病的收治能力，并且项目医养结合，解决了老年人就医难的难题。在突发性公共卫生事件发生时，为解决病员收治困难的问题提供了硬件保障。同时为病人营造了良好的医疗保健环境，为加快精神文明建设提供保障，进一步促进当地经济更快发展。

7.2 环境效益
7.2.1 污染物达标排放

根据工程分析可知，项目建成后，一期医疗区废水预处理后经医院污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准要求和宿松县城北污水处理站接管标准后，经市政污水管网排入宿松县城北污水处理厂；二期疗养区废水经预处理，达到宿松县城北污水处理站接管标准后，经市政污水管网排入宿松县城北污水处理厂

建设项目所产生的废气主要为锅炉废气、食堂油烟废气、污水处理站恶臭、地下车库汽车尾气、中药煎煮废气和备用柴油发电机废气。锅炉废气经专用烟道直接排放；食堂油烟经过油烟净化装置处理排放；地下车库汽车尾气加强机械排风；中药煎煮室加强通风；备用柴油机废气经楼顶排气筒排放，均可以达到相应排放标准，不会改变当地的大气环境质量现状。

医疗废物与一般性固废分类收集，一般性固废委托环卫部门定期统一清运无害化处理，医疗废物和污泥经分类、消毒、暂存，送有资质单位进行处理。

项目产生的污染物达标排放；同时，通过加强医院污染物治理措施，降低了医院污染物事故排放的可能性，并减少了污水污染物的排放量。因此，项目的建设具有一定的环境效益。
7.2.2 环境损失

项目投入使用后，每年所排放的废水、废气、固废等污染物数量将增加，特别是废水污染物。虽然采取了有效的污染防治措施，保证了污染物达标排放，但仍有部分污染物进入周围环境中，主要包括污水处理站废气等，增加了大气环境的污染负荷。

7.3 环保投资及运行费用
7.3.1 环保投资费用估算
本项目总投资26000万元，其中环保投资估算约388.5万元，占总投资1.49%，其中一期医疗区环保投资239万元，总投资16000万元，占比1.49%；二期疗养区环保投资149.5万元，总投资10000万元，占比1.49%。主要用于污水处理、废气治理、降噪、固体废物收集等。
7.3.2 运行费用估算
项目环保运行费用主要包括环保设备的维修费，折旧费，环保管理及其他费用，成本费用主要包括原辅材料消耗费，动力消耗及人员工资，福利等。为使项目环保治理设施正常运行，并达到预期的治理效果，类比其他医院环保工程运行费用，工程环保运行费用估算见表 7-3-1、7-3-2、7-3-3所示。
表7-3-1  一期医疗区工程环保运行费用估算

	序号
	环保设施项目
	运行费用（万元/年）

	
	
	设备折旧费
	设备修理费
	成本及其他管理费
	合计

	1
	废气治理设施
	0.8
	0.5
	3.1
	4.4

	2
	废(污)水处理设施
	1.8
	1.8
	4.7
	8.3

	3
	固废收集、厂内暂存设施
	0.9
	0.9
	1.8
	3.6

	4
	噪声治理设施
	0.8
	0.5
	0.8
	2.1

	5
	仪表试剂、维护
	0.8
	0.8
	2.4
	4

	合计
	22.4


表7-3-2  二期疗养区工程环保运行费用估算

	序号
	环保设施项目
	运行费用（万元/年）

	
	
	设备折旧费
	设备修理费
	成本及其他管理费
	合计

	1
	废气治理设施
	0.2
	0.1
	0.9
	1.2

	2
	废(污)水处理设施
	0.2
	0.2
	0.3
	0.7

	3
	固废收集、厂内暂存设施
	0.1
	0.1
	0.2
	0.4

	4
	噪声治理设施
	0.2
	0.1
	0.2
	0.5

	5
	仪表试剂、维护
	0.2
	0.2
	0.6
	1

	合计
	3.8


表7-3-3  项目总体工程环保运行费用估算

	序号
	环保设施项目
	运行费用（万元/年）

	
	
	设备折旧费
	设备修理费
	成本及其他管理费
	合计

	1
	废气治理设施
	1
	0.6
	4
	5.6

	2
	废(污)水处理设施
	2
	2
	5
	9

	3
	固废收集、厂内暂存设施
	1
	1
	2
	4

	4
	噪声治理设施
	1
	0.6
	1
	2.6

	5
	仪表试剂、维护
	1
	1
	3
	5

	合计
	26.2


7.4 环保投资效益分析

因目前国内对环保投资所获得效益的测算方法尚不成熟，有许多指标还无法直接货币化，因此本环评中对环保投资所获得的环境效益、经济效益及社会效益只进行定性的描述，不做定量计算。

本项目环保投资所获得的正面效益主要表现在以下几个方面：

1、该医院污水处理站对污水进行处理，降低了水污染物排放浓度，为保护地表水环境质量提供了保障。

2、隔声降噪措施的实施可改善区域声环境质量，降低噪声污染影响范围，做到场界噪声达标排放。

3、对固体废物进行合理处置与国家相关法规要求相一致，可以实现废物资源化，并防止环境污染事件发生。

该项目建设主要的环境经济损失表现在“三废”治理设施的投资及运行费。但是，该项目建成使用后对加快当地的建设有积极作用，社会、经济效益明显大于环境经济损失。
环境保护是我国的一项基本国策，近年来，国家在环保方面的投入也在逐年加大，目的就是为了不再走以牺牲环境来获取经济效益的老路。就项目来说，由于存在污水和医疗废物的影响，若不经过处理直接排入环境，将给周围环境造成一定的影响，且由于环境质量的恶化，也会带来种种负面影响（包括社会、经济、人文景观等）。所以从表面上看，环境保护的一次性投入换得较好的环境质量，同时也有利于医养中心本身长期的、健康的发展，在此同时也大大改善了周围环境质量，取得较好的社会经济效益，且这些效益也是无法估价的。因此，从环境经济损益上分析，环境所获得的效益远大于一次性投入的经济损失，即环境效益显著。各项措施到位后可以有效规避环境污染事故发生，保护区域环境，并做到污染物达标排放。
8 环境管理与监测计划
8.1 环境管理要求
8.1.1 环境管理目标
该项目在建设营运期间对周围环境会产生一定影响，通过制订系统的、科学的环境管理计划，使本报告书中提出的环境负面影响减缓措施在项目的实施过程中得到落实，从而实现环境保护和项目符合同步设计、同步施工和同步投产的“三同时”制度要求。使环境保护措施得以落实，为环保部门对其进行监督提供依据。

通过实施环境管理计划，及时掌握本项目的施工或运行所造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获取的效益，以便进行必要的调整与补充，将本工程建设和运营中对环境带来的不利影响减缓到最低限度，使建设项目的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。

8.1.2 环境管理机构的设置

本项目环境保护管理工作是由建设单位宿松县中医院负责，贯彻执行国家、安徽省、安庆市、宿松县以及经济开发区的各项环保方针、政策、法规和地方环境保护管理规定。建议企业设立环境管理机构，配置环保专业人员，专门负责项目各阶段的环境保护管理工作。

8.1.3 环境管理要求

（1）运营期环境管理要求

在项目运行过程中，企业应以相关环保法律、法规为依据，通过对项目的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境可持续的发展。运行期环境管理要点主要包括以下几点内容：

1）建立企业环境保护机构，充分发挥管理职能，认真贯彻执行国家及地方政府的环保方针、政策和法规；制定企业环保规划和目标；加强企业环保监督和管理工作，组织技术培训和推广环境保护先进技术。

2）建立环保目标责任制，企业负责人对企业环保工作负总则，负责制定环保工作年度计划、环保设施的正常运行及污染事故的处理。

3）制定企业污染源治理规划和年度治理计划，并列入年计划，认真组织实施。

4）采取有效可行的大气、废水、噪声和固体废物污染治理措施，确保各类污染物达标排放。

5）强化环保设施运行管理，健全管理制度：

①环保设施必须与生产主体设备同时运转、同时维护保养。

②环保设施由专人管理，按其操作规程进行操作，并做好运行记录

③实行环保设施停运报告制度，厂区内环保设施如发现问题要及时填写《环保设施停运报告》并上报环保机构。

6）严格执行“三同时制度”、国家排污申报和污染物排放许可制度。

7）及时上报环保报表，做到基础数据准确可靠。

8）搞好环保宣传教育和和技术培训，加大环境保护力度，提高全公司职工的环境保护意识。

9）加强企业清洁生产工作，治理好公司的污染源，减少和防止污染物的产生。

10）加强环保档案管理，制定档案管理制度。

（2） 事故工况下环境管理要求

为尽量避免非正常排放的发生，企业应做到如下要求来尽量避免事故发生。

1）加强对非正常状态下排放危害的认识，建立完善的环保设施检修体制。

2）建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；设专人对易发生非正常排放的设施进行管理，一旦出现异常，及时维修处理。

3）如出现事故情况，应立即停产检修。

4）应配备满足容积要求的应急事故池。

（3）环境风险环境管理要求

1）建设单位及其所属企业是环境风险和事故防范的责任主体，应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善。

2）企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。 

3）企业应积极配合当地政府建设和完善项目所在园区环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业、园区的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。

4）可能或者已经发生污染事故或其他突发性事件时，应当立即采取应急措施，防止事故发生，控制污染蔓延，减轻、消除事故影响。在重大事故或者突发性事件发生后2小时内，应向公司环保机构报告，并接受调查、处理。
8.1.4 辐射环境管理

一、辐射安全与环境保护管理机构的设置

1、辐射安全管理小组

根据《放射性同位素与线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等法律法规的要求，生产、销售、使用 II 类射线装置的单位应设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。

医院按规定已成立辐射安全领导小组（附件12），辐射安全领导小组如下：

组长：石飞鹏

副组长：徐东风

成员：龚世峰、高向涛、楚浩、徐源、巢娟

2、小组工作职责

（1）负责全院放射诊疗工作的监督管理，保证放射防护、安全与放射诊疗质量符合有关规定和规范的要求。（负责人：石飞鹏）

（2）组织制定并落实放射诊疗和放射防护管理制度。（负责人：石飞鹏）

（3）定期组织对放射诊疗工作场所、设备和人员进行放射防护检测、监测和检查。（负责人：徐东风）

（4）组织放射诊疗工作人员接受专业技术、放射防护知识及有关规定的培训和健康检查。（负责人：石飞鹏）

（5）完善放射事件应急预案并组织演练。（负责人：石飞鹏）

（6）发生放射事件应及时报告卫生行政部门，并立即采取有效应急救援和控制措施，防止事件的扩大和蔓延，进行调查处理。（负责人：徐东风）

二、辐射工作人员

根据医院提供的资料可知，医院目前辐射管理人员及从事辐射工作人中只有石飞鹏、曹成锋、楚浩、高磊、肖瑶5人参加了中国科学技术大学核科学技术学院所组织的辐射安全与防护知识培训，并都通过考核且证书均在有效期内，辐射工作人员培训证书见附件11。

医院的辐射防护负责人和从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。未通过培训和考核的辐射防护负责人和辐射工作人员应尽快参加辐射安全培训，取得培训合格证后方能上岗工作。对于将来新增的辐射工作人员，医院应安排其及时参加辐射安全培训及考核，考核合格方能上岗。同时医院还应安排辐射防护负责人、辐射工作人员定期参加复训。

目前医院已与中国科学技术大学签订培训协议取得2019年安徽省辐射安全与防护初级培训班回执（附件21），其中项道德、龚琴两位职工因参加进修未能参加培训，院方承诺待二人进修结束参加培训后再从事相关工作。

三、辐射应急管理要求

依据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规的要求，医院制定了《辐射事故应急预案》，一旦发生辐射事故时，迅速采取必要和有效的应急响应行动，妥善处理，保护工作人员和公众的健康与安全。辐射事故应急预案尚不完善，应急预案应进一步明确规定处理的组织机构及其职责分工、事故分级、应急措施、报告程序、联系方式等内容。

发生辐射事故或者发生可能引发辐射事故的运行故障时，医院应当立即启动辐射事故应急方案，采取应急措施，并在 2 小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门和公安部门报告。造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。

8.2 污染物排放清单

8.2.1 产排污节点、污染物及污染治理措施

项目建成后废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息及废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。

表8-2-1  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

	生产设施名称
	对应产物环节名称
	污染物种类
	污染治理设施
	排放口类型

	
	
	
	污染治理设施工艺
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	

	有

组

织
	锅炉房
	锅炉运行
	SO2、NOX、烟尘
	经康复养老综合楼楼顶排气筒排放（24m）
	是
	/
	主要排放口

	
	发电机房
	发电机运行
	SO2、NOX、烟尘
	经住院综合楼、养老中心综合楼楼顶排气筒排放（46m、15m）
	是
	/
	主要排放口

	
	食堂
	食堂运行
	食堂油烟
	油烟净化器处理，经专用烟道楼顶排放
	是
	处理效率85%
	/

	无

组

织
	污水站
	污水处理
	NH3、H2S
	盖板密闭，留有出气孔
	是
	/
	/

	
	汽车尾气
	汽车行驶
	汽车尾气
	设送排风，高出地面出风口排放
	是
	/
	/

	
	煎煮室
	中药煎煮
	异味废气
	加强煎煮室通风
	是
	/
	/

	
	垃圾站
	垃圾站
	臭气
	密闭，日产日清
	是
	/
	/


表8-2-2  废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

	类别
	污染物
	排放去向
	污染治理设施
	排放口类型

	
	
	
	污染治理设施工艺
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	

	1＃排污口
	COD、NH3-N、SS、BOD5、粪大肠菌群
	经市政污水管网进污水厂
	特殊废水预处理，“调节池+混凝沉淀+消毒”处理
	是
	/
	主要排放口

	2＃排污口
	COD、NH3-N
	
	化粪池预处理
	是
	/
	主要排放口


8.2.2 污染物排放清单

（1）大气污染物排放清单
表8-2-3  大气污染物排放基本信息

	排放源
	排气量m3/h
	污染物名称
	产生情况
	排放情况
	排放参参数
	采取的处理方式
	是否达标

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	高度（m）
	直径（m）
	
	

	锅炉排气筒
	4224
	SO2
	29.2
	0.124
	1.086
	29.2
	0.124
	1.086
	24
	0.5
	经楼顶排气筒排放
	达标

	
	
	NOX
	137
	0.580
	5.080
	137
	0.580
	5.080
	
	
	
	

	
	
	烟尘
	17.62
	0.074
	0.652
	17.62
	0.074
	0.652
	
	
	
	

	医疗区食堂烟道
	20000
	油烟
	5.6
	0.114
	0.25
	0.84
	0.017
	0.037
	46
	0.8
	油烟净化器处理后经专用烟道楼顶排放
	达标

	疗养区食堂烟道
	12000
	油烟
	5.0
	0.059
	0.13
	0.75
	0.009
	0.020
	10
	0.6
	
	达标

	发电机排气筒
	4590
	SO2
	344.5
	2.375
	0.114
	344.5
	
	0.114
	46
	0.4
	经楼顶排气筒排放
	达标

	
	
	NOX
	220.5
	
	0.073
	220.5
	
	0.073
	
	
	
	

	
	
	烟尘
	61.5
	
	0.020
	61.5
	
	0.020
	
	
	
	


（2）水污染物排放清单
项目废水污染物排放基本信息见下表。

表8-2-4  废水污染物排放基本信息

	处理环节
	废水量

（m3/a）
	主要污染物

	
	
	COD

（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	SS

（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	粪大肠菌群

（个/L）

	一期医疗区

废水处理前
	浓度（mg/L）
	209765.50
	300.00 
	150.00 
	120.00 
	50.00 
	3.0×108

	
	产生量（t/a）
	
	62.93 
	31.46 
	25.17 
	10.49 
	

	医疗区1＃排污口
	浓度（mg/L）
	209765.50
	135.00 
	60.00 
	24.00 
	24.50 
	

	
	产生量（t/a）
	
	28.32 
	12.59 
	5.03 
	5.14 
	

	
	排放负荷

（g/（床位·d））
	
	96.98 
	43.10 
	17.24 
	17.60 
	/

	疗养区2＃排污口
	浓度（mg/L）
	52209.6
	280
	120
	120
	25
	1.0×106

	
	产生量（t/a）
	
	14.62 
	6.27 
	6.27 
	1.31 
	/

	城北污水处理厂总排口
	浓度（mg/L）
	261975.1
	60
	20
	20
	8
	10000

	
	产生量（t/a）
	
	15.72
	5.24
	5.24
	2.10
	/


（3）总量指标

本项目需要进行总量控制的因子为废水中的COD（15.72t/a）和NH3-N（5.24t/a），废气中的SO2、NOX、颗粒物。

项目污水进城北污水处理厂处理，总量指标在污水厂指标内平衡，本项目不另行申请。故本项目申报排污许可量见表8-2-5。
表8-2-5  总量控制指标  单位：t/a

	类别
	污染物
	排放量
	控制量

	废气
	SO2
	1.086
	1.086

	
	NOX
	5.080
	5.080

	
	烟（粉）尘
	0.652
	0.652


8.2.3 信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号），宿松县中医院需向社会公开以下信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

（3）防治污染设施的建设和运行情况。

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

（5）突发环境事件应急预案。

（6）其他应当公开的环境信息。

8.3 环境管理制度
建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。
8.3.1 环境管理机构的设置

企业内部的环境管理机构是做好企业环境保护工作的主要机构，它的基本任务是负责组织、落实、监督本公司的环境保护工作。公司的环境管理应由总经理（副总经理）负责领导，公司配备专职人员负责环保，车间设立兼职环境保护监督员。

环境管理机构主要职能是研究决策本公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作，并下设实验室，负责公司的环境监测，是环境管理工作的具体执行部门。其主要职责如下：

（1）根据公司规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全公司环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传。

（2）负责获取、更新使用于本企业的与环境相关的法律、法规，负责把适用的法律、法规发放到相关部门。

（3）协助各车间制定车间的环保规划，并协调和监督各单位具体实施。

（4）负责制定和实施公司的年度环保培训计划。

（5）负责公司内外部的环境工作信息交流。

（6）监督检查各部门环保设施的运行管理，尤其是了解污染治理设备的运行状况以及治理效率。

（7）监督检查各生产工艺设备的运行情况，确保无非正常工况生产事故的发生。

（8）负责对新、改、扩建项目环保工程及其“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估。

（9）负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导各单位对环保设施的管理；指导各单位应急与预防工作；对公司范围内重点危险区域部署监控措施。

（10） 负责公司环境监测技术数据统计管理。

（11）负责全公司环保管理工作的监督和检查。

（12）组织实施全公司环境年度评审工作。

（13）负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境保护意识深入职工心中。
8.3.2 规章制度的制定
该对于各类环保设施设施的管理，规章制度的制定是非常重要的。除一般企业应有的通用规章制度外，公司还制定了以下几方面的制度：

（1）制定《突发环境事件应急预案》，加强各类环境事故的风险防范和应急管理，保障人身安全和社会稳定；

（2）加强固废管理，防止废催化剂等各类固废的扩散、流失或去向不明；

（3）确保各类污染源治理过程中，能严格执行“固废法”等国家法律、法规；

（4）加强环保档案管理，确保有关的档案、资料、单据在规定的期限内保存完备，且又方便查询、使用。
辐射安全管理规章制度

医院制定一系列的辐射安全管理制度包括《操作规程》、《辐射安全与防护管理制度》、《辐射防护和安全保卫制度》、《辐射安全工作管理制度》、《放射诊疗设备维修维护制度》、《人员培训计划与监测方案》、《放射科工作制度》、《受检者及工作人员防护措施》等，具有一定的可行性，尚不健全。现对医院已建立的规章制度提出相应建议和要求：

操作规程：明确加速器、DSA、医用X射线设备工作人员的资质、工作流程及工作过程中应采取辐射防护措施和辐射安全注意事项，重点明确加速器、DSA、医用X射线设备工作过程中必须采取的辐射安全措施。

岗位职责：明确加速器、DSA、医用X射线设备工作人员、设备管理人员等的岗位责任，使每一个相关的工作人员明确自己所在岗位具体责任，并层层落实。

辐射防护和安全保卫制度：结合医院的具体情况完善加速器、DSA、医用X射线设备辐射防护和安全保卫制度，并在加速器、DSA、医用X射线设备工作场所周围显著位置设置电离辐射警告标志。

设备检修维护制度：明确机房安全联锁装置、照射信号指示器在日常使用过程中维护保养以及发生故障时采取的措施，确保辐射安全装置有效地运转。重点是辐射安全联锁装置、紧急停机按钮、个人剂量报警仪或检测仪器必须保持良好工作状态。

台账管理制度：医院使用的加速器、DSA、医用X射线设备的型号、规格、数量等均需记录在台账上，做到有据可查；加速器、DSA、医用X射线设备更换及时报环保部门备案。

人员培训计划：配备合格的放射治疗、诊断、介入手术医生、医学物理人员、医学影像专业技术人员等专业技术人员，所有技术人员通过辐射安全和防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗。人员培训计划明确培训对象、内容、周期、方式以及考核的办法等内容，内外结合，加强对培训档案的管理，做到有据可查。

环境监测方案：明确外部监测和内部监测的频次和监测项目，包括个人剂量监测和工作场所监测，监测结果妥善保存，以备检查。

医院修订完善辐射安全管理规章制度并在实际工作过程中严格执行，能够确保安全开展本项目，满足辐射安全的管理要求。

8.3.3 环境管理台帐

一、单位概况 

1. 单位简介。

（1）基本情况：位于何地，占地面积、建筑面积，总投资、其中环保投资，何时开始建设，何时通过验收（如有多个项目逐个说明）。

（2）污染治理设施建设情况：在企业建设同期废水、废气、噪声和固体废物等治理设施或规范存放场所建设情况。 

（3）治理工艺：采取何种治理工艺。

（4）污染物削减效果：废水、废气等污染物治理前后效果，分别说明三年里面每年的污染物削减效果。 

（5）日常运行情况：生产情况和治理设施运行情况。

（6）环保管理制度建立情况：建立了何种环保管理制度，落实岗位责任制情况，制度执行情况。 

（7）环保突发事件应急措施：有无建立应急预案和购置应急设施、物品。针对环境突发事件有何种应急机制，落实情况如何。 

（8）为做好环保工作采取和落实了什么措施等。 

2. 法人营业执照、机构代码证复印件。

3. 厂区平面图（雨水、污水管网图）。 

4. 用水台帐资料。 

5. 环保培训、宣传等资料。 

二、单位（项目）环保建设资料 

1. 自建设之日起的所有建设项目环评报告书（报告表或登记表）、立项报批、评估意见和审批意见等资料。 

2. 环保“三同时”验收材料，包括验收申报表格、验收意见和验收监测报告等资料。 

3. 治理方案及环保设施设计、施工资料，治理工艺流程图等资料； 

4. 排污口规范化建设情况及自动监控系统建设情况，包括排污口设计方案、标志牌照片等资料。 

5. 环境突发事件应急设施建设资料，包括应急设施设计方案、岗位责任制度、使用制度和应急设施（如应急池）、设备、应急物品的照片等资料。 

6. 排污许可证及污染物排放总量指标文件，包括近三年的排污许可证复印件及环保部门下达给企业的排放总量指标文件等资料。 

三、单位环境管理资料 

1. 单位环保管理机构、环保管理制度等资料，包括成立内部环境管理机构的相关文件、环保管理制度等资料，如有环保监督员制度，则把相关文件及开展的工作报告或报表类资料归档，如无则免。 

2. 治理设施运行管理制度、作业指导书。包括治理设施运行管理制度（包括人员班制安排）、治理设施操作规程等资料。 

3. 环境突发事件应急预案及应急演练情况，包括应急预案和近三年应急演练资料与照片，要求应急演练情况和总结以企业内部文件形式发布并归档。 

四、治理设施运行资料 

1. 治理设施日常运行记录。包括一年以上治理设施日常运行记录。 

2. 治理设施设备维修、维护记录。包括一年以上治理设施维修和维护记录。 

3. 治理设施电耗、药耗单据。包括一年以上的单据、合同等资料。

4. 固体废物处理情况材料。包括处置合同协议、管理计划、管理台帐、统计表、转移计划、转移联单，以及自行处置设施管理制度、操作规程、运行记录、维修维护记录等资料。 

5. 治理设施设备数据异常情况记录。包括一年以上治理设施的异常情况、数据异常等情况记录表和向环保部门的设备（数据）异常情况报告等资料。 

五、环保部门监管情况资料 

1. 监测报告。包括委托监测报告、监督性监测报告等资料。 

2. 日常巡查记录。包括近三年环保部门的现场检查表、监察记录等原始资料。  

3. 限期治理整改通知、处罚通知书等。包括近三年环保部门的限期治理整改通知、处罚通知书等资料。 

六、其它环保资料 

1. 企业内部例行监测数据。包括一年以上的企业内部监测数据（或委托监测报告）。 

2. 排污申报登记报表及环境税缴费单据。包括近三年排污申报登记年报表和环境税缴纳单据复印件

8.4 环境监测计划

为有效地了解企业的排污情况和环境现状，保证企业排放的污染物达到有关控制标准的要求，应对企业各排污环节的污染物排放情况实施定期监测。为此，应根据项目的实际排污状况，制定并实施切实可行的环境监测计划。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），环境监测计划应包括污染源监测计划和环境质量监测计划，且对监测项目、监测频次、监测点设置以及人员职责等要素作出明确规定，明确自行监测计划内容。若企业不具备监测条件，可委托市环境监测站或得到环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，对所监测的数据应连同污染防治措施落实和运行情况编制年度环境质量报告，定期向有关部门报告。本项目监测计划如下。

环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。本项目在生产过程中会有“三废”产生和排放，还可能有无组织排放和事故排放，使环境遭受到危害，影响生产的正常进行，危害职工的健康。因此建立环保机构专门负责对环境进行监测，及时发现环境污染问题，以便及时加以解决和控制是十分必要的。

1、无组织排放监测

本项目污水处理站会散发少量臭气，应设置无组织排放监测点位，具体要求按相关污染物排放标准及HJ/T 55、HJ 733 等执行，监测指标为氨、硫化氢，监测频次见表8.2-6。

2. 厂界噪声监测

（1）监测点位

本项目厂界环境噪声的监测点位置具体要求按GB 12348 执行，厂界噪声布点设置于项目厂界四周。

（2）监测频次

厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，昼夜监测

3.废水监测

（1）监测点位：

1＃排污口、2＃排污口。

（2）监测项目：

1＃排污口监测指标为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群，2＃排污口监测指标为pH、COD、NH3-N。
（3）监测频率：

监测点位最低监测频次按表8-2-6执行。各排放口废水流量和污染物浓度同步监测。

4、在线监测

安装经国家环境保护总局质量检测机构的考核认可的监测设备。一经安装，任何单位和个人不得擅自改动，确需改动的必须报原批准安装的环境保护局批准。宿松县中医院应将已安装的污染源监测设施的维护管理纳入本单位管理体系，并遵守下列要求：
　　①污染源监测设施应与本单位污染治理设施同时运行，同等维护和保养，同时参与考评。

②对污染源监测设施应建立健全岗位责任制、操作规程及分析化验制度。

③建立污染源监测设施日常运行情况记录和设备台账，接受所在地环境保护局的监督检查。

本项目在1＃排污口和2＃排污口安装化学需氧量（CODcr）在线自动监测仪和氨氮水质自动分析仪，对CODcr和氨氮进行在线监测。

表8-2-6  营运期环境监测计划

	监测类别
	监测项目
	监测地点位置
	监测时间频率
	监测方法
	监测要求

	水质监测
	pH、BOD5、SS、余氯
	1＃排污口
	每月一次
	按环境监测技术规范要求
	委托有资质单位监测，建立监测数据库，记录存档

	
	粪大肠菌群数
	
	每两周一次
	
	

	
	COD、NH3-N
	
	安装在线监测
	化学需氧量在线自动监测仪、氨氮水质自动分析仪
	

	
	COD、NH3-N
	2＃排污口
	安装在线监测
	
	

	大气监测
	氨、硫化氢
	场界
	每年二次
	同上
	

	噪声监测
	等效连续A声级
	场界噪声
	每季度一次、昼夜
	同上
	

	
	
	主要设备噪声源
	每季度一次
	
	

	固废监测
	分类处置情况检查
	/
	每月一次
	/
	


对非正常排放要加强管理、监督，如果发生异常情况，应及时监测并同时做好事故排放数据统计，以便采取应急措施，减轻事故的环境影响。

8.5 自行监测要求

8.5.1 常规检测

1、制定监测方案

排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。

建设单位应在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。

2、设置和维护监测设施

排污单位应按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。废水排放量大于100 吨/天的，应安装自动测流设施并开展流量自动监测。

3、开展自行监测

排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。持有排污许可证的企业自行监测年度报告内容可以在排污许可证年度执行报告中体现。

4、做好监测质量保证与质量控制

排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。

5、记录和保存监测数据

排污单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

8.5.2 辐射类监测

1、个人剂量监测与健康检查

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2017年修正版）、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第18号）的要求，医院目前建立了个人剂量监测档案和职业健康监护档案。

本项目配备的辐射工作人员均已配置个人剂量计，建立了个人剂量档案。根据医院提供的2017年3季度至2018年2季度个人剂量检测报告（见附件14），医院原有辐射工作人员个人剂量检测值见表1-5。其中徐源2018年转设备采购科室，不再从事辐射工作；唐丽辞职；许昊明轮岗其他科室，不再从事辐射工作；余宝林2018年第一季度科室轮转，不从事辐射工作；张方芳、龚琴为科室新近人员。石海缺少2017年的个人监测值。个人剂量计送检情况表明：医院辐射工作人员年累积剂量在0mSv~1.01mSv范围内，现有射线装置的辐射工作人员所受累积剂量均不超过项目剂量约束限值，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GBl8871-2002）关于职业人员的剂量限值的要求。

医院应按时为辐射工作人员进行个人剂量累计检测，在以后的日常工作中加强辐射管理工作，加大检查力度并及时对不符合项进行整改，对医院所有在职辐射工作人员进行个人剂量监测，并按规定周期送检，不允许漏测和个人不交个人剂量计，对受到超过剂量管理限值的应进行评价，跟踪分析高剂量的原因，优化实践行为，做好个人剂量档案及身体健康检查。

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）第二十三条要求，个人剂量档案应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。个人剂量档案应当保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或者停止辐射工作三十年。

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2017年修正版）和《放射工作人员职业健康管理办法》（卫生部第55 号令）的要求，辐射工作人员于2017年8月14日-9月6日在安庆市疾病预防控制中心进行了放射职业健康检查，健康检查报告见附件15，健康检查统计见表1-5。参加本次体检的共17人，其中4人本次职业健康检查（所有项目）未见异常；3人复查；0人职业禁忌症；0人疑似职业病；10人其他疾病或异常。除复查3人外，其他14人可继续从事原放射性工作。巢娟、曹成峰、肖瑶复查WBC在正常范围内。

其中张方芳、龚琴为新近人员没有参加体检；徐源由于工作调动没有参加体检、唐丽、项道德、余志丰、许浩明5位工作人员由于外出培训没有参加体检；医院应该尽快安排未参加体检辐射工作人员进行健康检查。

2、工作场所及环境监测

院区应配备1台辐射巡测仪，加速器机房应配备2台个人剂量报警仪，

医院应制定详细的工作场所监测方案，监测方案内容含有工作场所辐射水平监测和环境辐射水平监测，监测方案中包括实施部门、监测项目、点位及频次、监测部门等。医院建立辐射环境自行监测记录或报告档案，并妥善保存，接受环境保护行政主管部门的监督检查。监测记录或报告记载监测数据、测量条件、测量方法和仪器、测量时间和测量人员等信息，辐射工作单位的辐射环境自行监测记录或报告，随本单位辐射安全和防护年度评估报告一并向发放辐射安全许可证的环境保护主管部门提交。

8.6 排污口规范化设置

根据原国家环保总局（环发〔1999〕24号）《关于开展排放口规范化整治工作的通知》中规定：一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收的内容之一。因此，该项目必须要对其污染物排放口进行规范化管理。

各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。环境保护图形标志的形状及颜色见表8-5-1，环境保护图形符号见表8-5-2。

项目建成后，有组织废气排气筒应按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB 15562.1-1995）中的相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台，全厂污水排口规范建设。
表8-5-1  各排污口环境保护图形标志
	排放口名称
	编号
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	废水总排口
	WS-01
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色

	清下水、雨水排口
	WS-02
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色

	噪声源
	ZS-01
	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色

	医疗垃圾站
	GF-01
	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色


表8-5-2  环境保护图形符号一览表

	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: image291.png]



	[image: image292.png]



	废水排放口
	表示污水向水体排放

	2
	[image: image293.png]



	[image: image294.png]



	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	3
	[image: image295.png]



	[image: image296.png]



	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	4
	[image: image297.png]Bl




	[image: image298.png]



	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	5
	
	[image: image299.jpg]



	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场


9 环境影响评价结论
9.1 项目概况
项目位于宿松县经济开发区，振兴大道以西、龙祥路以北、白鹤路以南、滨河路以东。项目规划总占地面积119792m2，规划总建筑面积167528m2，其中地上部分建筑面积127779m2，地下部分建筑面积39749 m2。

项目分两期建设，一期建设一期医疗区，规划建设门急诊楼、医技楼、中医治疗楼、住院综合楼（医疗床位800床）、康复养老综合楼，总建筑面积约105034m2；二期建设宿松县养老中心，规划建设养老中心综合楼、养护区（非自理、半自理、全自理、全自理高端）（养老床位800床）、药剂楼、行政与后勤中心（属于医疗区），总建筑面积约62494m2。

9.2 产业政策符合性

对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），一期医疗区属于其中第三十六条、“教育、文化、卫生、体育服务业”29.医疗卫生服务设施建设，二期疗养区属于其中第三十七条、“其他服务业”10.养老服务，均属于鼓励类。对照《安徽省工业产业结构调整指导目录(2007年本)》，本项目属于允许类项目。

综上所述，本项目符合国家和地方现行产业政策。
9.3 规划符合性

项目选址于宿松县经济开发区，根据《宿松县经济开发区控制性详细规划》（2014-2030），项目用地性质为医院用地。另外，宿松县城乡规划局于2016年7月1日对该项目用地出具了选址意见书（见附件3）。

根据国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，项目用地不属于限制用地和禁止用地的范畴。

因此，项目建设符合宿松县总体规划的要求。
9.4 环境质量现状

1、大气环境
根据2017年宿松县大气环境质量数据统计结果，项目所在区域为不达标区；补充监测各污染物区域环境质量浓度符合《环境空气质量标准》GB3095-2012中二类功能区标准限值。

安庆市已加大对大气环境整治力度，通过实施《安庆市大气污染防治行动计划实施细则》、《安庆市打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《安庆市大气污染综合整治工作方案》等，严格执行国家政策，严格污染物排放总量控制，限制新建燃煤锅炉，严控高挥发性有机物排放项目等，通过上述一系列防治措施的相继实施，超标污染物问题会得到逐步改善。

2、地表水
各评价指标的污染指数均小于1，二郎河水域水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3、声环境

监测结果表明，各测点昼、夜声级值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区中相关标准要求（其中东场界满足4a类标准），项目所在地声环境质量现状良好。

9.5 达标排放与污染控制
1、一期医疗区

（1）废水

一期医疗区废水为医疗废水和生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N 和粪大肠菌群等。根据工程分析，一期医疗区运营期外排污水量为574.7m3/d，酸洗废水中和池预处理、食堂废水隔油池预处理后同其他污水一同进入化粪池，然后进自建污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和宿松县城北污水处理厂接管标准后，经1＃排污口接入市政污水管网，进入宿松县城北污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后，尾水排入二郎河。

本评价认为其处理措施可行，在达到设计指标并稳定运行的基础上，1＃排污口水质符合排放标准要求，汇入宿松县城北污水处理厂处理是可行的。

（2）废气

一期医疗区产生的大气污染物主要为污水处理站废气、锅炉废气、汽车尾气、食堂油烟、中药煎煮废气、柴油发电机废气和垃圾站臭气。

污水处理站废气主要污染物成分为NH3、H2S等，污水处理设备均为地埋式。因此污水处理站正常运行时产生的臭气较少，无组织排放。其中NH3排放量为14.13kg/a，H2S排放量为0.136kg/a，根据预测分析，污水处理站无组织排放臭气NH3及H2S最大落地浓度占标率分别为3.7785%及0.73%，均小于10%；最大落地浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度限值。本评价建议建设单位在污水处理站与病房之间设置绿化防护带，增加绿化率，以减少臭气对周围环境的影响。

项目锅炉使用天然气作为燃料，天然气为清洁能源，废气经24m高排气筒直接排放。排放的废气主要污染物为NOX、SO2、颗粒物，排放量分别为5.08t/a、1.086t/a、0.652t/a，排放浓度分别为137mg/m3、29.2mg/m3、17.62mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）表2的标准限值要求。经预测可知，NOX、SO2、颗粒物的最大落地浓度占标率分别为1.838%、3.438%、0.24367%，均小于10%，对外环境影响很小。
汽车尾气中主要污染物为CO、HC、NO2，排放量分别为23.684kg/d、2.988kg/d、2.207kg/d。地面停车位区域面积较大且分散在院内，地下停车场加强机械排风，废气经高出地面的出风口排放，对外环境影响很小。为了减少汽车尾气排放对大气环境的污染，评价建议在周边种植部分绿化带，对大气环境将起到一定的净化作用。

食堂油烟产生量约246.3kg/a，烟气采用油烟净化器进行处理后，经专用烟道由楼顶高空排放，根据工程分析，排放浓度及处理效率均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求。

中药煎煮产生的废气量很少，成分主要为水蒸气及中药挥发废气。评价要求加强室内通风，煎煮室安装排气扇，以降低中药煎煮过程产生的废气对周围环境的影响。

一期医疗区设1台备用发电机组，燃料采用0＃柴油，备用发电机房设排风机，燃烧废气经楼顶排气筒排放。项目采用城市电网供电，供电情况比较正常，发电机使用频率较低，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，柴油发电机废气中的主要污染物烟尘、NOX、SO2均可做到达标排放。

一期医疗区设有1座医疗垃圾站和1座生活垃圾站，采取本环评报告提出的措施及加强管理等措施后，可有效避免或减少垃圾异味的产生。

（3）噪声污染源情况

项目噪声主要来源于公用工程设备噪声源（中央空调冷却塔、柴油发电机、锅炉房风机、食堂风机、污水站泵房、冷冻站、水泵房等）、门诊部人员嘈杂声、车辆运行噪声，一般在50～95dB（A）。

建设单位主要采取基础减振、建筑物隔声、合理布局等途径进行噪声污染防治和控制，经过距离衰减，各场界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中声环境功能区2类、4类排放标准要求。

（4）固体废物产生情况

项目建成后产生的固体废物包括一般固体废弃物和危险固体废物，其中一般固体废物为生活垃圾和中药煎煮药渣，危险固体废物为医疗废物和污水站污泥。

医疗废物产生量约116.8t/a，污水处理站污泥产生量约232.505t/a，生活垃圾产生量约454.425t/a，中药煎煮药渣产生量约18.25t/a。

生活垃圾消毒后交给环卫部门统一清运，中药煎煮药渣混入生活垃圾处理，医疗废物和污水处理站污泥交给有资质单位处置。建设项目固体废弃物妥善处置率为100%。

2、二期疗养区

（1）废水

二期疗养区废水为普通生活污水，主要污染物为COD、NH3-N等。根据工程分析，二期疗养区运营期外排污水量为143.04m3/d，食堂废水经隔油池预处理后同其他污水一同进入化粪池处理，达到宿松县城北污水处理厂接管标准后，经2＃排污口接入市政污水管网，进入宿松县城北污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后，尾水排入二郎河。

本评价认为其处理措施可行，2＃排污口水质符合接管要求，汇入宿松县城北污水处理厂处理是可行的。

（2）废气

二期疗养区产生的大气污染物主要为汽车尾气、食堂油烟、柴油发电机废气和垃圾站臭气。

汽车尾气中主要污染物为CO、HC、NO2，排放量分别为14.29kg/d、1.80kg/d、1.33kg/d。地面停车位区域面积较大且分散在院内，地下停车场加强机械排风，废气经高出地面的出风口排放，对外环境影响很小。为了减少汽车尾气排放对大气环境的污染，评价建议在周边种植部分绿化带，对大气环境将起到一定的净化作用。

食堂油烟产生量约131.4kg/a，烟气采用油烟净化器进行处理后，经专用烟道由楼顶高空排放，根据工程分析，排放浓度及处理效率均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求。

二期疗养区设1台备用发电机组，燃料采用0＃柴油，备用发电机房设排风机，燃烧废气经楼顶排气筒排放。项目采用城市电网供电，供电情况比较正常，发电机使用频率较低，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，柴油发电机废气中的主要污染物烟尘、NOX、SO2均可做到达标排放。

二期疗养区设有1座生活垃圾站，采取本环评报告提出的措施及加强管理等措施后，可有效避免或减少垃圾异味的产生。

（3）噪声污染源情况

二期疗养区噪声主要来源于公用工程设备噪声源（柴油发电机、食堂风机、水泵房等）、人员嘈杂声、车辆运行噪声，一般在50～90dB（A）。

建设单位主要采取基础减振、建筑物隔声、合理布局等途径进行噪声污染防治和控制，经过距离衰减，各场界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中声环境功能区2类、4类排放标准要求。

（4）固体废物产生情况

二期疗养区建成后产生的固体废物为生活垃圾，产生量约245.28t/a。生活垃圾交给环卫部门统一清运，处置率为 100%。

3、项目总体工程

（1）废水

一期医疗区废水为医疗废水和生活污水，二期疗养区废水为普通生活污水。根据项目的实际情况，医疗区设1＃排污口、疗养区设2＃排污口，分别接入市政污水管网，经城北污水处理厂处理达标后排放。
本评价认为其处理措施可行，在达到设计指标并稳定运行的基础上，1＃排污口和2＃排污口排水水质均能达到控制标准要求，汇入宿松县城北污水处理厂处理可行。

（2）废气
项目产生的大气污染物主要为污水处理站废气、锅炉废气、汽车尾气、食堂油烟、中药煎煮废气、柴油发电机废气和垃圾站臭气。

根据前述分析，采取本环评报告提出的措施及加强管理等措施后，项目排放的废气对外环境影响很小。
（3）噪声污染源情况

项目噪声主要来源于公用工程设备噪声源（中央空调冷却塔、柴油发电机、锅炉房风机、食堂风机、污水站泵房、冷冻站、水泵房等）、门诊部人员嘈杂声、车辆运行噪声，一般在50～95dB（A）。

建设单位主要采取基础减振、建筑物隔声、合理布局等途径进行噪声污染防治和控制，经过距离衰减，各场界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中声环境功能区2类、4类排放标准要求。

（4）固体废物产生情况

项目建成后产生的固体废物包括一般固体废弃物和危险固体废物，其中一般固体废物为生活垃圾和中药煎煮药渣，危险固体废物为医疗废物和污水站污泥。

生活垃圾消毒后交给环卫部门统一清运，中药煎煮药渣混入生活垃圾处理，医疗废物和污水处理站污泥交给有资质单位处置。建设项目固体废弃物妥善处置率为 100%。

9.6 营运期环境影响分析结论
1、一期医疗区

（1）水环境影响分析

废水分类收集，特殊性质污水中和池预处理后进自建污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和宿松县城北污水处理厂接管标准后接入市政污水管网，进入宿松县城北污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后，尾水排入二郎河

污水处理站设计处理能力为800m3/d，采用“一级强化处理+消毒（次氯酸钠）”工艺进行处理。满足污水处理的规模和工艺要求。

本评价认为，只要能加强污水处理设施运行管理，强化职工的环保意识，保证做到院内污水的进管前预处理，同时对有毒、有害污水进行合理的管理与防治，则本项目实施后，对区域地表水环境影响不大。

（2）大气环境

一期医疗区废气污染物产生量及浓度较小，均可实现达标排放，对周围大气环境的影响很小。根据分析，一期医疗区北场界外71m范围设为环境防护区，具体进图5.2-2。

（3）声环境
设备噪声经隔声、降噪和距离衰减后，场界噪声可实现达标排放，预测结果表明正常运营状况下，场界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中声环境功能区2类、4类排放标准要求。

（4）固体废物

一期医疗区产生的固体废物均可得到有效处置，不会对周围环境产生影响。

（5）环境风险影响分析

一期医疗区主要风险为医疗废水事故排放和医疗废物收集、贮存、转运过程中的风险，在采取有效预防措施的前提下，项目的风险是可以接受的。

2、二期疗养区

（1）水环境影响分析

预处理达到宿松县城北污水处理厂接管标准后接入市政污水管网，进入宿松县城北污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后，尾水排入二郎河。

本评价认为，二期医疗区实施后，对区域地表水环境影响不大。

（2）大气环境

二期疗养区废气污染物产生量及产生浓度较小，均可实现达标排放，对周围大气环境的影响很小。

（3）声环境
设备噪声经隔声、降噪和距离衰减后，场界噪声可实现达标排放，预测结果表明正常运营状况下，场界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中声环境功能区2类、4类排放标准要求。

（4）固体废物

二期疗养区产生的固体废物均可得到有效处置，不会对周围环境产生影响

3、项目总体工程

（1）水环境影响分析
项目纳污水体为二郎河。
一期医疗区废水：分类收集预处理后进自建污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和宿松县城北污水处理厂接管标准后，经1＃排污口接入市政污水管网，进宿松县城北污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后，尾水排入二郎河；
二期疗养区废水：预处理达到宿松县城北污水处理厂接管标准后，经2＃排污口接入市政污水管网，进入宿松县城北污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后，尾水排入二郎河。

一期医疗区污水处理站设计处理能力为800t/d，废水采用“一级强化处理+消毒（次氯酸钠）”工艺进行处理，满足一期医疗区污水处理规模和工艺要求。

本评价认为，院方只要能加强污水处理设施运行管理，强化职工的环保意识，保证做到院内污水的进管前预处理，同时对有毒、有害污水进行合理的管理与防治，则本项目实施后，对区域地表水环境影响不大。

（2）大气环境
项目废气污染物质产生量及产生浓度较小，均可实现达标排放，对周围大气环境的影响很小。根据分析，一期医疗区北场界外71m范围设为环境防护区，具体进图5.2-2。
（3）声环境
设备噪声经隔声、降噪和距离衰减后，场界噪声可实现达标排放，预测结果表明正常运营状况下，场界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中声环境功能区2类、4类排放标准要求。
（4）固体废物

项目产生的固体废物均可得到有效处置，不会对周围环境产生影响
（5）环境风险影响分析

本项目主要风险为医疗废水事故排放和医疗废物收集、贮存、转运过程中的风险，在采取有效预防措施的前提下，项目的风险是可以接受的。

9.7 辐射环境影响评价结论

9.7.1 分区及布局
医院直线加速器工作场所包括治疗室、控制室、水冷机房、更衣室等，加速器机房控制室与治疗室分离，医院对加速器工作场所进行分区管理，将治疗室设置为控制区，工作期间禁止任何人员进入，将控制室、水冷机房设置为监督区，非辐射工作人员严格控制进入。院区DSA工作场所主要包括DSA机房、操作室、机柜室。医院将DSA机房划分为控制区，将操作室、机柜室划分为监督区，无关人员不得进入。CT模拟定位机机房包括模拟室、模具室和控制室。将模拟室划分为控制区，将控制室划分为监督区，无关人员不得进入。

项目各机房分区管理能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的有关辐射工作场所分区管理的要求。

9.7.2 辐射安全措施

院区加速器：将加速器机房治疗室设置为控制区，将控制室、水冷机房设置为监督区；加速器产生辐射的主要控制系统用开关钥匙进行控制；加速器迷路门安装门机联锁装置；加速器机房安装紧急停机按钮（急停开关）；迷路门外安装工作状态指示灯，门外设置醒目、规范的电离辐射警告标志；加速器治疗机房内安装实时监控装置，并配备对讲装置；电缆沟采用“U”形管道由底部穿过医用直线加速器机房，通风管道、水管拟采用45°穿墙。

院区DSA：机房划分为控制区，将操作室、机柜室划分为监督区；设置观察窗，工作人员通过观察窗观察机房内患者状态；机房门外设工作指示灯和电离辐射警告标志，指示灯箱上设置警示语句；机房防护门设置闭门装置，且工作状态指示灯与机房相通的门能有效联动；配备铅橡胶围裙、铅橡胶帽子、铅橡胶颈套、铅橡胶手套、铅悬挂防护屏、床侧防护屏、移动铅防护屏风、铅橡胶性腺防护围裙、防护眼镜、铅防护吊帘、床侧防护帘、阴影屏蔽器具等个人防护用品。

院区CT模拟定位机：医院拟将CT模拟定位机模拟室划分为控制区，将控制室划分为监督区，在模拟室防护门外设工作指示灯和电离辐射警告标志，指示灯箱上设置警示语句。防护门设置闭门装置，且工作状态指示灯与模拟室相通的门能有效联动；医院应做好本项目控制区的监督管理工作，防止无关人员入内；辐射工作人员配备防护铅衣、铅眼镜、铅帽等。

医院应为院区配备1台环境辐射剂量巡测仪，加速器机房配备2台个人剂量报警仪。

9.7.3 安全管理评价

医院已成立辐射安全领导小组。医院制定了一系列的辐射安全管理制度，尚不健全。医院应根据相关法律法规、条例的要求对现有辐射安全管理制度进行补充完善。本项目辐射工作人员只有5人参加了辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训，通过考核。未通过培训和考核的辐射防护负责人和辐射工作人员应尽快参加辐射安全培训，取得培训合格证后方能上岗工作。对于将来新增的辐射工作人员，医院应安排其及时参加辐射安全培训及考核，考核合格方能上岗。同时医院还应安排辐射防护负责人、辐射工作人员定期参加复训。目前医院已与中国科学技术大学签订培训协议取得2019年安徽省辐射安全与防护初级培训班回执，其中项道德、龚琴两位职工因参加进修未能参加培训，院方承诺待二人进修结束参加培训后再从事相关工作。

医院应对加速器、DSA、模拟定位机日常运行时机房外的辐射水平监测；医院应定期（不少于1次/年）请有资质的单位对辐射工作场所和周围环境的辐射水平进行监测。

医院已委托资质的单位对辐射工作人员进行个人剂量监测及职业健康检查，建立了个人剂量监测档案和职业健康监护档案。由于工作调动和外出培训等原因，一部分辐射工作人员未及时进行个人剂量监测和健康检查。辐射工作人员应及时开展个人剂量监测和职业健康检查，对未体检的辐射工作人员，尽快安排体检。

在落实以上辐射安全措施后，本项目的辐射安全措施能够满足辐射安全要求。

9.7.4 辐射影响结论

院区CT模拟定位机机房设计屏蔽铅当量，有效使用面积、最小单边长度满足《医用X射线诊断卫生防护要求》（GBZ130-2013）中CT机房的要求。

根据估算分析，加速器、DSA机房辐射工作人员和周围公众年有效剂量能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中剂量限值要求和本项目管理目标剂量约束值要求（介入手术医生不超过10mSv/a，其他职业人员不超过5mSv/a，公众不超过0.25mSv/a）。

9.7.5 射线类设备应用可行性结论

宿松县中医院宿松县医养中心（一期）医疗区拟使用1台医疗加速器、1台CT模拟定位机及1台DSA项目在落实本报告提出的各项污染防治措施和管理措施后，该医院将具有与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和具备相应的辐射安全防护措施，其运行对周围环境产生的影响能够符合辐射环境保护的要求，从辐射环境保护角度论证，本项目射线类设备的建设及运行是可行的。

9.8 公众意见采纳情况

本次环评期间，建设项目在宿松县政府信息公开网上进行了两次环评公示。同时建设单位在项目周边地区发放调查问卷102份，收回102份。根据建设单位提供的调查表分析可知：宿松县医养中心建设项目环境影响评价公众参与是具有合法性、有效性、代表性以及真实性的。

根据公众参与调查结果，被调查公众支持该项目的建设比例为100%，无人持无所谓和反对的态度，说明当地民众对本项目建设普遍持支持态度。
9.9 经济损益分析及环境管理

项目的实施完善了宿松县的医疗基础设施和养老基础设施，满足人民群众不断增长的医疗卫生需求，符合医养结合方针，具有较好的社会效益；项目产生的污染物均可达标排放，同时，通过加强污染物治理措施，降低了污染物事故排放的可能性，并减少了污水污染物的排放量。因此，项目的建设具有一定的环境效益。

9.10 总体结论

综上所述，宿松县医养中心建设项目符合国家产业政策的要求，选址合理且符合相关规划要求。工程应认真贯彻落实建设项目环保“三同时”制度，将各项环保治理措施落实到位，确保各项污染物的达标排放。工程在采取相应的污染防治措施后，能确保项目对周围水环境、空气环境、声环境造成的影响降到最低，不会对周围环境产生明显不利影响。评价认为，从环境保护角度，该项目的建设是可行的。
附表1  一期医疗区“三同时”验收一览表

	污染源
	环保措施
	投资额（万元）
	验收要求

	施工期

	环境空气
	①设置控制扬尘污染责任标志牌；

②沿工地四周连续设置围挡；

③主体外侧使用合格阻燃的密目式安全网封闭

④场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，其它部位可采用不同的硬化措施。

⑤施工现场和进出道路洒水；道路和施工区域进行清扫运输车辆应该加盖蓬布，严格控制和规范车辆运输量和方式；车辆清洗。

⑥水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。

⑦专职保洁人员
	15
	对外环境影响小

	水环境
	设置临时沉淀池收集施工废水，施工废水经沉淀后洒水抑尘；设置临时化粪池和废水收集池，洗漱废水暂存于收集池内，用于施工场地洒水抑尘；其他废水经化粪池处理后，定期由附近村民拉走肥田。
	5
	对外环境影响小

	声环境
	①使用低噪声设备，及时维护保养施工机械；

②合理安排施工计划和时间；合理布置施工作业位置；

③建筑工地四周设围挡和移动式围挡；

④对施工工地加强管理。
	5
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准

	固废
	弃土合理处置；建筑垃圾尽可能回收利用，其余及时清运至指定的垃圾处置场；生活垃圾集中收集，定期统一清运至垃圾处置场
	5
	对外环境影响小

	营运期

	废气
	污水处理站废气
	污水处理站加设盖板，井盖设出气孔，设置绿化隔离带
	5
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准

	
	锅炉废气
	经专用烟道楼顶排放
	3
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准

	
	地下车库尾气
	机械排风装置、出风口
	1
	对外环境影响小

	
	食堂油烟
	处理风量20000m3/h油烟净化器1套，处理效率大于85%；
	2
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准

	
	中药煎煮废气
	加强中药煎煮室通风 
	0.5
	对外环境影响小

	
	柴油发电机
	经楼顶排气筒排放
	0.5
	对外环境影响小

	废水
	医疗废水、生活污水
	雨污管道建设
	30
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、城北污水处理厂接管标准

	
	
	1＃规范化排污口
	2
	

	
	
	酸性废水经中和池预处理后进污水处理站，污水处理站处理工艺为“调节池+混凝沉淀池+接触消毒（次氯酸钠消毒）”，处理能力为800m3/d；
	60
	

	固体废物
	医疗废物
	暂存在医疗区医疗垃圾站，全部委托安庆发投环保科技有限公司无害化处置。
	8
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相应要求

	
	污泥
	危废，消毒脱水后暂存于污泥暂存间，委托有相关资质的危废处置中心集中无害化处置；
	4
	医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准

	
	生活垃圾
	垃圾桶、生活垃圾站
	3
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应要求

	
	药渣
	收集桶
	1
	

	噪声
	公建隔、吸声等降噪措施
	4
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准

	地下水
	医疗垃圾站基础采用2mm厚高密度聚乙烯；污水处理站混凝土的强度等级不低于C30，抗渗等级不低于P8，厚度不小于250mm。
	5
	对地下水影响小

	绿化
	植树、种草等绿化措施
	80
	净化空气，防尘降噪美化环境

	合计 
	239万元

	辐射污染防治措施“三同时”一览表

	辐射安全管理机构
	设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者指派1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作
	/
	按环评要求，在项目运行前落实

	辐射防护措施
	加速器机房东西主屏蔽厚度290cm砼，与主屏蔽墙相邻的次屏蔽墙150cm砼；机房顶主屏蔽墙厚度325cm砼，与主屏蔽相邻的次屏蔽210cm砼；侧屏蔽墙150cm砼，迷路内墙为140cm砼，迷路外墙为80cm砼，防护门为160mm含硼（5%）聚乙烯板+20mm铅。

DSA机房东墙、南墙、西墙和北墙：24cm实心砖；顶棚和底部：16cm砼；防护门：2mmPb；观察窗为2mm铅当量；

CT模拟定位机房东墙、南墙、西墙和北墙：37cm实心砖；顶棚：22cm砼；防护门：2.5mmPb；观察窗铅当量为2.5mm；底部为土层。
	17
	

	辐射防护措施
	1、医用直线加速器辐射安全措施：

（1）将治疗室设置为控制区，将控制室、水冷机房设置为监督区。

（2）钥匙控制。决定加速器产生辐射的主要控制系统用开关钥匙进行控制。

（3）安装门机联锁装置。加速器迷路门安装门机联锁装置，只有当防护门完全关闭后才能开启加速器，在加速器工作状态下，防护门意外开启加速器立即停止出束。

（4）在加速器机房安装紧急停机按钮（急停开关）。本项目在加速器控制室内、迷路入口处和机房内屏蔽墙及治疗床两侧合适位置设计安装紧急停机装置，在急停按钮下方贴上“紧急停机按钮”标识和功能说明，可使得滞留人员了解按钮功能并及时停机。

（5）迷路门外安装工作状态指示灯，门外设置醒目、规范的电离辐射警告标志。

（6）加速器治疗机房内安装实时监控装置，并配备对讲装置，在治疗过程中医务人员可以及时观察病人情况，与病人交流，防止意外情况的发生。

（7）电缆沟采用“U”形管道由底部穿过医用直线加速器机房，通风管道、水管拟采用45°穿墙。

2、 DSA项目辐射安全措施

（1）机房划分为控制区，将操作室、机柜室划分为监督区。

（2）机房设置观察窗，工作人员通过观察窗观察机房内患者状态。

（3）机房门外设工作指示灯和电离辐射警告标志，指示灯箱上设置警示语句。机房防护门设置闭门装置，且工作状态指示灯与机房相通的门能有效联动。

3、CT模拟定位机

（1）模拟室划分为控制区，将控制室划分为监督区，在模拟室防护门外设工作指示灯和电离辐射警告标志，指示灯箱上设置警示语句。

（2）防护门设置闭门装置，且工作状态指示灯与模拟室相通的门能有效联动。

（3）辐射工作人员配备防护铅衣、铅眼镜、铅帽等。
	150
	

	通风设施
	院区加速器机房设置通风装置，DSA机房、CT模拟定位机机房设置空调换风系统
	6
	

	辐射防护与安全培训和考核
	本项目5名辐射工作人员参加了辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训，通过考核。未通过培训和考核的辐射防护负责人和辐射工作人员应参加辐射安全培训，取得培训合格证后方能上岗工作。
	/
	

	个人计量监测与

职业健康防护
	医院已委托资质的单位对辐射工作人员进行个人剂量监测及职业健康检查，建立了个人剂量监测档案和职业健康监护档案。由于工作调动和外出培训等原因，一部分辐射工作人员未及时进行个人剂量监测和健康检查。辐射工作人员应及时开展个人剂量监测和职业健康检查，对未体检的辐射工作人员，尽快安排体检。
	/
	

	环境检测仪器
	配备1台环境辐射剂量巡测仪
	12
	

	个人剂量报警仪
	为院区加速器机房配置2台个人剂量报警仪
	
	

	合计
	185万元


附表2  二期疗养区“三同时”验收一览表

	污染源
	环保措施
	投资额（万元）
	验收要求

	施工期

	环境空气
	①设置控制扬尘污染责任标志牌；

②沿工地四周连续设置围挡；

③主体外侧使用合格阻燃的密目式安全网封闭

④场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，其它部位可采用不同的硬化措施。

⑤施工现场和进出道路洒水；道路和施工区域进行清扫运输车辆应该加盖蓬布，严格控制和规范车辆运输量和方式；车辆清洗。

⑥水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。

⑦专职保洁人员
	15
	对外环境影响小

	水环境
	设置临时沉淀池收集施工废水，施工废水经沉淀后洒水抑尘；设置临时化粪池和废水收集池，洗漱废水暂存于收集池内，用于施工场地洒水抑尘；其他废水经化粪池处理后，定期由附近村民拉走肥田。
	5
	对外环境影响小

	声环境
	①使用低噪声设备，及时维护保养施工机械；

②合理安排施工计划和时间；合理布置施工作业位置；

③建筑工地四周设围挡和移动式围挡；

④对施工工地加强管理。
	5
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准

	固废
	弃土合理处置；建筑垃圾尽可能回收利用，其余及时清运至指定的垃圾处置场；生活垃圾集中收集，定期统一清运至垃圾处置场
	5
	对外环境影响小

	营运期

	废气
	地下车库尾气
	机械排风装置、地面出风口
	0.5
	对外环境影响小

	
	食堂油烟
	处理风量12000m3/h油烟净化器1套，处理效率大于85%
	2
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准

	
	药剂楼
	安装排风扇、加强通风
	0.5
	对外环境影响小

	
	柴油发电机
	经楼顶排气筒排放
	0.5
	对外环境影响小

	废水
	生活污水
	雨污管道建设
	30
	城北污水处理厂接管标准

	
	
	2＃规范化排污口
	2
	

	固体废物
	生活垃圾
	垃圾桶、生活垃圾站
	3
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应要求

	噪声
	备用柴油发电机基底减震、隔声，食堂风机消声等措施
	1
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准

	绿化
	植树、种草等绿化措施
	80
	防尘降噪美化环境

	合计
	149.5万元


附表3  辐射污染防治措施“三同时”措施一览表

	项目
	措施
	预期效果

	辐射安全管理机构
	设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者指派1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作
	已成立辐射安全领导小组

	辐射安全和防护措施
	辐射防护措施
	加速器机房东西主屏蔽厚度290cm砼，与主屏蔽墙相邻的次屏蔽墙150cm砼；机房顶主屏蔽墙厚度325cm砼，与主屏蔽相邻的次屏蔽210cm砼；侧屏蔽墙150cm砼，迷路内墙为140cm砼，迷路外墙为80cm砼，防护门为160mm含硼（5%）聚乙烯板+20mm铅。

	
	辐射安全措施
	1、医用直线加速器辐射安全措施：

（1）将治疗室设置为控制区，将控制室、水冷机房设置为监督区。（2）钥匙控制。决定加速器产生辐射的主要控制系统用开关钥匙进行控制。（3）安装门机联锁装置。加速器迷路门安装门机联锁装置，只有当防护门完全关闭后才能开启加速器，在加速器工作状态，防护门意外开启加速器立即停止出束。（4）在加速器机房安装紧急停机按钮（急停开关）。本项目在加速器控制室内、迷路入口处和机房内屏蔽墙及治疗床两侧合适位置设计安装紧急停机装置，在急停按钮下方贴上“紧急停机按钮”标识和功能说明，可使得滞留人员了解按钮功能并及时停机。（5）迷路门外安装工作状态指示灯，门外设置醒目、规范的电离辐射警告标志。（6）加速器治疗机房内安装实时监控装置，并配备对讲装置，在治疗过程中医务人员可以及时观察病人情况，与病人交流，防止意外情况的发生。（7）电缆沟采用“U”形管道由底部穿过医用直线加速器机房，通风管道、水管拟采用45°穿墙。

2、 DSA项目辐射安全措施

（1）机房划分为控制区，将操作室、机柜室划分为监督区。（2）机房设置观察窗，工作人员通过观察窗观察机房内患者状态。（3）机房门外设工作指示灯和电离辐射警告标志，指示灯箱上设置警示语句。机房防护门设置闭门装置，且工作状态指示灯与机房相通的门能有效联动。

3、CT模拟定位机

（1）模拟室划分为控制区，将控制室划分为监督区，在模拟室防护门外设工作指示灯和电离辐射警告标志，指示灯箱上设置警示语句。（2）防护门设置闭门装置，且工作状态指示灯与模拟室相通的门能有效联动。（3）辐射工作人员配备防护铅衣、铅眼镜、铅帽等。

	
	通风设施
	老院区DSA机房设有空调换风系统。

经开区院区加速器机房设置通风装置，DSA机房、CT模拟定位机机房设置空调换风系统。

	
	放射性“三废”排放
	本项目无放射性“三废”。

	人员配备
	辐射防护与安全培训和考核
	本项目5名辐射工作人员参加了辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训，通过考核。未通过培训和考核的辐射防护负责人和辐射工作人员应参加辐射安全培训，取得培训合格证后方能上岗工作。

	
	个人计量监测与

职业健康防护
	医院已委托资质的单位对辐射工作人员进行个人剂量监测及职业健康检查，建立了个人剂量监测档案和职业健康监护档案。由于工作调动和外出培训等原因，一部分辐射工作人员未及时进行个人剂量监测和健康检查。辐射工作人员应及时开展个人剂量监测和职业健康检查，对未体检的辐射工作人员，尽快安排体检。

	监测仪器和防护用品
	环境检测仪器
	院区配备1台环境辐射剂量巡测仪。

	
	个人剂量报警仪
	院区加速器机房配置2台个人剂量报警仪，

	辐射安全管理制度
	操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、台账管理制度、人员培训计划、环境监测方案、辐射事故应急预案
	根据环评要求，按照项目的实际情况，建立完善、内容全面、具有可操作性的辐射安全规章制度。


项目所在位置





新





耕





河





项目所在位置





地表水评价范围：排污口上游500m~下游5000m





项目所在位置





县城自来水厂取水口





污水厂排污口





新


耕


河





河





郎





二





河





耕





郎





河





二





地表水评价范围：排污口上游500m~下游5000m

















1:43000





项目位置





⑤





⑧





⑥





①





②





③





④





⑦





⑨





冷却塔





地下车库出风口





地下车库出风口





食堂油烟排气筒





备用发电机排气筒





锅炉排气筒





图3-1-1  一期医疗区平面布置图





地下一层：污水处理站


地上：医疗垃圾站、


生活垃圾站





1＃排污口





生活垃圾站





地下车库出风口





地下车库出风口





2＃排污口





食堂油烟排气筒





备用发电机排气筒





图3-1-2  二期疗养区平面布置图





冷却塔





锅炉排气筒





地下车库出风口





地下车库出风口





地下车库出风口





地下车库出风口





1＃排污口





2＃排污口





食堂油烟排气筒





备用发电机排气筒





备用发电机排气筒





食堂油烟排气筒





图3-1-3  项目总体平面布置图





1＃排污口





2＃排污口





新 





耕





河





图3-1-4  项目雨污管网图





一期医疗区





医疗服务





员工办公





诊断





挂号





治疗





化验





住院





取药





医疗废水





生活污水





医疗垃圾





生活垃圾





设备噪声、交通噪声、人群噪声等





污水处理站





暂存间





垃圾桶





低声设备、加强管理





市政污水管网





有资质


单位处理





环卫部门


统一清运





隔渣


污泥





废气





声环境





二期疗养区





汽车尾气、厨房油烟、柴油发电机废气等





垃圾桶





低声设备、加强管理





市政污水管网





环卫部门


统一清运





声环境





疗养服务





疗养





生活污水





生活垃圾





各种噪声





预处理





员工办公





相应的治理措施





大气环境





1.8





1.8





2





0.2





41.1





137.1





574.7





32





16





6





30.6





40





5.25





574.7





574.7





2





20





32





4





0.4





24





24





122.4





360





21





26.25





400





153





30





802.35








市











政











供











水











管











网





门诊





住院





食堂





医务办公





冷却塔





绿化





隔油池





污水处理站








市政污水管网





1.6





中药煎煮





图3-2-4   一期医疗区水平衡图   单位：m3/d





城北污水处理厂





酸洗废水





96





软水制备





中和池





143.04





42





12





23.76





143.04





42





95.04





118.8





220.8





60





143.04





48





市政污水管网





养护





医务办公





化粪池





绿化





图3-2-5   二期疗养区水平衡图   单位：m3/d





城北污水处理厂





来


自


市


政


供


水


管





二郎河





项目所在位置





新





耕





河





项目所在位置





雨水管网





新





耕





河





项目所在位置





主





项目所在位置





污水支管





管





水





污





河





耕





新





图4-2-1  项目地表水监测断面图





排污口





阳





河





向





郎





河





二





2





地表水监测断面





1





3





4





项目所在位置





振





兴





大





道





新





河





耕





1





2





大气监测点





图4-2-2  项目大气监测点位图





3





11





7





11





8





11





6





11





5





11





3





11





2





11





4





11





1





图4-2-5  项目声环境监测点位图





声环境监测点





11





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3  ���





环境防护区





71m





100m





污水处理站





浩瀚汽车城





格栅调节池





非传染病医院废水





图5-2-3   非传染病医院污水一级强化处理工艺流程





混凝沉淀池





消毒





消毒池





污泥处理系统





市政污水管网





医疗垃圾站





污水处理站





重点防治区





急诊楼





中医楼





门诊楼





医技楼





住院综合楼





康复养老 综合楼








PAGE  
10
安徽皖欣环境科技有限公司


_1624168641.unknown

_1624168690.unknown

_1624168722.unknown

_1624168739.unknown

_1624168747.unknown

_1624168751.unknown

_1624168755.unknown

_1624168757.unknown

_1624168759.unknown

_1624168761.unknown

_1624168762.unknown

_1624168760.unknown

_1624168758.unknown

_1624168756.unknown

_1624168753.unknown

_1624168754.unknown

_1624168752.unknown

_1624168749.unknown

_1624168750.unknown

_1624168748.unknown

_1624168743.unknown

_1624168745.unknown

_1624168746.unknown

_1624168744.unknown

_1624168741.unknown

_1624168742.unknown

_1624168740.unknown

_1624168731.unknown

_1624168735.unknown

_1624168737.unknown

_1624168738.unknown

_1624168736.unknown

_1624168733.unknown

_1624168734.unknown

_1624168732.unknown

_1624168726.unknown

_1624168728.unknown

_1624168730.unknown

_1624168727.unknown

_1624168724.unknown

_1624168725.unknown

_1624168723.unknown

_1624168706.unknown

_1624168714.unknown

_1624168718.unknown

_1624168720.unknown

_1624168721.unknown

_1624168719.unknown

_1624168716.unknown

_1624168717.unknown

_1624168715.unknown

_1624168710.unknown

_1624168712.unknown

_1624168713.unknown

_1624168711.unknown

_1624168708.unknown

_1624168709.unknown

_1624168707.unknown

_1624168698.unknown

_1624168702.unknown

_1624168704.unknown

_1624168705.unknown

_1624168703.unknown

_1624168700.unknown

_1624168701.unknown

_1624168699.unknown

_1624168694.unknown

_1624168696.unknown

_1624168697.unknown

_1624168695.unknown

_1624168692.unknown

_1624168693.unknown

_1624168691.unknown

_1624168674.unknown

_1624168682.unknown

_1624168686.unknown

_1624168688.unknown

_1624168689.unknown

_1624168687.unknown

_1624168684.unknown

_1624168685.unknown

_1624168683.unknown

_1624168678.unknown

_1624168680.unknown

_1624168681.unknown

_1624168679.unknown

_1624168676.unknown

_1624168677.unknown

_1624168675.unknown

_1624168666.unknown

_1624168670.unknown

_1624168672.unknown

_1624168673.unknown

_1624168671.unknown

_1624168668.unknown

_1624168669.unknown

_1624168667.unknown

_1624168662.unknown

_1624168664.unknown

_1624168665.unknown

_1624168663.unknown

_1624168660.unknown

_1624168661.unknown

_1624168649.unknown

_1624168603.unknown

_1624168619.unknown

_1624168633.unknown

_1624168637.unknown

_1624168639.unknown

_1624168640.unknown

_1624168638.unknown

_1624168635.unknown

_1624168636.unknown

_1624168634.unknown

_1624168629.unknown

_1624168631.unknown

_1624168632.unknown

_1624168630.unknown

_1624168627.unknown

_1624168628.unknown

_1624168626.unknown

_1624168611.unknown

_1624168615.unknown

_1624168617.unknown

_1624168618.unknown

_1624168616.unknown

_1624168613.unknown

_1624168614.unknown

_1624168612.unknown

_1624168607.unknown

_1624168609.unknown

_1624168610.unknown

_1624168608.unknown

_1624168605.unknown

_1624168606.unknown

_1624168604.unknown

_1624168579.unknown

_1624168587.unknown

_1624168599.unknown

_1624168601.unknown

_1624168602.unknown

_1624168600.unknown

_1624168589.unknown

_1624168590.unknown

_1624168588.unknown

_1624168583.unknown

_1624168585.unknown

_1624168586.unknown

_1624168584.unknown

_1624168581.unknown

_1624168582.unknown

_1624168580.unknown

_1624168562.unknown

_1624168575.unknown

_1624168577.unknown

_1624168578.unknown

_1624168576.unknown

_1624168573.unknown

_1624168574.unknown

_1624168572.unknown

_1572335403.unknown

_1572335405.unknown

_1624168561.unknown

_1572335404.unknown

_1234567938.unknown

_1563893537.vsd
�

1研究相关技术文件和其他有关文件
2进行初步工程分析
�

依据相关规定确定环境影响评价文件类型


1环境影响识别和评价因子筛选
2明确评价重点和环境保护目标
3确定工作等级、评价范围和评价标准


制定工作方案


环境现状调查监测与评价


建设项目
工程分析


1各环境要素环境影响预测与评价
2各专题环境影响分析与评价


1提出环境保护措施，进行技术经济论证
2给出污染物排放清单
3给出建设项目环境影响评价结论


编制环境影响报告书


第一阶段


第二阶段


第三阶段



_1234567939.unknown

_1234567892.unknown

_1234567937.unknown

_1116164736.unknown

