宿松县中医院电梯维保服务项目招标公告

一、项目概况
我院现有电梯如下，现对医院电梯维保进行公开招标。

| 电梯编号 | 电梯地点 | 品牌型号 | 载重量 | 楼层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#梯 | 住院部 | 奥的斯3000B | 1600KG | 11/11 |
| 2#梯 | 住院部 | 奥的斯3000B | 1600KG | 11/11 |
| 3#梯 | 住院部 | 奥的斯3000B | 1600KG | 11/11 |
| 4#梯 | 住院部 | 奥的斯3000B | 1600KG | 12/12 |
| 5#梯 | 住院部 | 杭州现代杂物电梯 | 200KG | 12/12 |
| 6#梯 | 门诊楼 | 浙江怡达 | 1600KG | 7/7 |
| 7#梯 | 门诊楼 | 浙江怡达 | 800KG | 7/7 |
| 8#梯 | 综合楼 | 浙江怡达 | 800KG | 6/6 |
| 9#梯 | 综合楼 | 浙江怡达 | 800KG | 3/3 |
| 10#梯 | 放射楼 | 浙江怡达 | 1600KG | 2/2 |
| 11#梯 | 食堂 | 合肥广益杂物梯 | 200KG | 3/3 |
| 12#梯 | 药剂楼 | 武汉东阳杂物电梯 | 200KG | 3/3 |

二、资质要求

1、具备电梯C级及以上资质的《特种设备安装修理许可证》；

2、具有合法有效的营业执照；

三、维保要求

1、维保单位拟派维保服务人员需持证上岗，严格按技术操作规程进行，保养时设置现场安全警示标志，维护保养单位将随时听取院方的反馈信息，对不正常的运行状况，做认真分析并及时纠正。有事实证明或政府职能部门证明由于维护保养工作人员过失而造成的直接的可预见的延误、人身伤亡或经济损失，由维护保养单位承担。

2、维保单位实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，电梯安全性能良好。

3、除国家规定的法定监督检验与定期检验外，招标单位有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对对方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。

4、当电梯发生困人故障，投标人应在接到招标单位通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，投标人应在接到招标单位通知后  60  分钟内赶到现场实施抢修。

5、为有效实施保养计划，投标人应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

6、维保单位在维保作业过程中落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容投标人应书面告知招标单位，作业时，作业人员不得少于二人，作业人员应当具有《特种设备作业人员证》。

7、根据招标单位的故障统计记录，维保单位应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

8、协助医院建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合医院开展应急救援演练。

9、维保单位应对合同范围内的设备每年进行一次“年度安全检查”及“负荷调整试验”，确保设备得到必要的检查、测试、调整和校验。“年度安全检查”可结合政府部门的“年检”同时进行。每次例行维护保养和维修后，维保单位须填写《电梯保养报告书》交院方签字确认。

10、维保单位负责完成每年办理政府部门的电梯年度安全检查“年检”手续，并协助政府部门进行年度安全检查，直至取得电梯使用合格证。

11、合同有效期内，维保方提供正规、合格的易损配件。发生单个配件金额费用在人民币壹仟元以内的由维保单位承担。壹仟元以上配件的由维保单位报请院方审核批准，经院方审核批准委托采购后，维保单位才可以实施。

12、维保单位提供常用配件价格清单。

四、维保期 1年

五、报价要求及成交原则

1.报价文件必须备齐本公告第二条“资质要求”中的所有相关资质证书及维保实施方案；报价清单请在密封的报价文件中单独封装。

2.维保费用报价中含12台电梯年检检测费用。同时维保费用设控制价，控制价为  5万元/年，投标价超过控制价即为废标。

3.报价时间：报价文件密封后于2022年5月9日上午10时前报送到宿松中医院设备维修科，封口处盖骑缝章。

4.请投标商对上述询价内容进行报价。成交原则：分别满足上述询价文件内容前提下最低价中标。

六、项目联系人：

宿松县中医院：徐东风

联系电话：0556-7849099

地址：宿松县宿松路167号

宿松县中医院

2022年5月5日