        宿松县中医院中央空调系统维保项目招标公告

一、项目名称：病房大楼中央空调系统维保

二、项目概况：

宿松县中医院病房大楼中央空调系统维保。病房大楼建筑高度48M,层数地上11层，地下一层，占地面积1247平方，总建筑面积约16000平方。
（1）中央空调主机

麦克维尔单螺杆式冷水机组2台    产品型号：PFS270.1xe
麦克维尔模块式风冷热泵机组4台  产品型号：MAC230DRS-FCAW
 按照厂家技术要求规范进行制冷季前机组一次性全面检查维护保养，一年两次大的检查、保养（不含材料和配件）。

（2）中央空调循环水系统水质处理：制冷季开机前进行水处理清洁保养服务（含药剂），清洗冷却塔、冷却补水箱及膨胀水箱等水处理清洗维护工作。（水处理内容为系统清洗、杀菌、灭藻、缓蚀阻垢、钝化预膜等）

（3）中央空调管道系统综合维修维护：包括管道漏水、二次凝结管道、风机盘管过滤网清洗、大小软接、闸阀、管道保温、冷却塔维修、风机盘管维修、水泵系统、新风机组维修等（免费更换单价≤500元单个配件）。
三、投标单位资质条件要求
1. 投标人须具备注册的独立法人资格，并提供具有相应经营范围的有效营业执照复印件（原件留存备查）。

2. 投标人需持有制冷空调设备维修安装企业资质证书。
3. 投标方须具备以上中央空调主机、循环水系统维护保养经验，及良好的社会信誉，无重大、特大安全责任事故。并提供三年内类似项目的（麦克维尔中央空调螺杆机组）维保业绩文件。

4.投标人必须安排驻现场服务工程师1名，以保证清洗、主机维保、维修，设备问题排查解决服务的及时性。

5、投标人的技术人员必须具备相应资质（电工证、焊工证、制冷维修证等），并提供相应人员证件复印件。
6投标方具有本地化服务能力，提供三年内在本县至少1份有效维保合同。
四、维保期  1+X年，X≤２，合同1年1签，每年合同到期前由招标人对维保单位进行考评，根据考评结果确定是否续签。

维保费付款方式：每年支付2次，即维保期进行半年时支付一次，维保期满支付余款。

五、投报要求及成交原则

1.报价文件必须备齐本公告第三条“资质要求”中的所有相关资质证书及维保实施方案； 
2.本次投标设控制价，控制价为11万元，投标价超过控制价即为废标。

3. 投标文件提交日期：6月4日上午9时前，密封现场递交至宿松县中医院行后楼六楼小会议室，其他时间不予认可。
4.评标、中标原则：由医院组织采购小组评标，在满足本招标公告要求的条件下，价低者中标。
六、项目联系人：徐主任   联系电话：0556-7849099    

地址：宿松县宿松路167号

七、安全责任
成交单位在维保服务期间一切安全责任均由成交方负责，采购方不负任何连带责任。  

                                         宿松县中医院

                                     2022年5月31日
附件： 维护保养具体工作内容

1、空调系统开机前对医院的空调主机设备及空调系统进行全面检查、维护保养，空调末端出风口过滤网清洗，并提交相应的检修工作报告。

2.对空调主机的操作人员进行一次相关的操作培训.

3.提交空调机系统检查保养过程中发现的故障及配件损坏清单，并提交维修建议报告。

（一）空调设备主机

制冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

1. 检查制冷剂液位和油位；

2. 检查油槽、油加热器和油温；

3. 检查和测试所有运行控制和安全控制功能，并调整到正常状况；

4. 与医院操作人员执行开机操作流程，查看机组历史记录，并提出合理建议；

5. 检查并确定控制启动系统正常工作性能；

6. 检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）；

7. 检查调整控制系统技术参数；

8. 启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

9. 根据运行记录，分析处理机组问题；

10. 视需要免费提供更换冷冻油、过滤器的服务（不含配件提供）。

11.检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：
记录电压；

用绝缘表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；

检查密封情况；

检查导叶的运行情况，进行必要的调整。

检查压缩机润滑油系统的下列各项：
根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；

检查加热器和恒温器；
检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等；

12.执行下列各项操作，检查电机启动器：
执行诊断检查程序；

清洁接触器，必要时予以调整或更换；

检查连接机构；检查所有接线端，并拧紧；

检查过负荷装置，并取油样检查标定；

检查油过滤器，如有必要更换油过滤器；

空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

检查控制面板，确定下列各项：
执行诊断检查程序；

检查安全停机运行状态；

检查所有接线端，并拧紧；

检查显示数据的精度和设定值。

13．检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

检查水流量；

检查水流开关的控制情况；

根据运行记录参数分析热交换效果；

必要时拆卸端盖，更换密封垫。

检查系统的下列各项：
进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；

按要求补充制冷剂；

记录视液镜的状态；

检查制冷循环，确认处于正常平衡状态；

14.其它：
遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；

清洁工作环境和机组上的油污；

记录损坏或失效备件情况；

与操作人员进行沟通。

 压缩机运行振动测试，并提供测试数据及评估报告。

提供清洗维护保养报告。
（二）空调系统水质处理

基本技术：
杀菌剥离

加入杀菌剥离剂，杀灭菌藻，将管道内的生物粘泥剥离脱落下来，从而通过循环将粘泥清洗出去。

化学清洗

目的是除去系统的油脂，锈蚀等杂质，为预膜和日常护理提供清洁的金属表面，并使之处于活化状态，有利于金属保护膜的形成，清洗采用有机清洗剂，既能达到良好的清洗效果，又能避免一般无机清洗剂对金属产生的损伤。

预膜缓蚀

在清晰后用较大药剂在活化的金属本体上形成一层完整而致密的保护膜，预膜形成后可大大降低设备的腐蚀率。

日常处理

在预膜处理的基础上，采用适当的低浓度的药剂配方，以维持和修补系统内金属表面所形成的保护膜，而且阻止和分散各种污垢离子的形成，达到防腐、防垢和控制微生物生长的目的。日常处理的用药包括缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂。

制冷季前拆下冷凝器后端盖，用机械清洗机对冷凝器铜管进行清洗。

操作步骤：
冷却水和冷冻水系统操作程序相同，只是投药位置、投药时间及药品配方有所差异。

人工清洗冷却塔，膨胀水箱，然后投加杀菌剂剥离，并开泵循环24小时左右，作全系统的杀菌灭藻处理后排污。

加水至满，投加复合配方清洗剂，打开全系统水路，开泵循环24小时左右，排污、清洗Y 型过滤器。

补水、投加预膜药剂作预膜处理，加泵循环24小时至预膜形成。

采用置换方式排除大部分预膜液，然后投加阻垢分散、缓蚀等复合配方药剂，正常开机转入日常护理阶段。

分析测试：完成清洗保养工作后提取水样检查分析，以便水质达到规定的指标，提供一次性水样化验报告。

制冷季前一次性清洗冷却塔。

  水质处理达到的指标：
水质处理达到的指标

项目      冷却水系统    冷冻水     单位
PH        6.5—8      6.5—9

电导率   <2500          <2500      us/cm

总碱度      <600        <600        mg/L

总硬度      <600          <600        mg/L

氯离子   < 1000           <1000       mg/l

铁离子   < 1.0          < 1.0         mg/l

铜离子   < 0.2            <0.2          mg/l

4、本水处理清洗保养所需的药剂、操作工具均由乙方提供，甲方派人配合设备的操作及提供所需的水、电。

 （三）水路系统设备保养

一.开机前一次检查保养

1. 检查冷却塔测量及记录散热风机绝缘.

2. 检查冷却塔填料是否完好.

3. 检查补水箱水位情况.

4. 检查风机皮带松紧度并调节.

5. 检查电源及控制电路.

6. 检查水泵系统。
7. 提交检查保养报告，并提供需更换有关损坏部件清
                   投标文件格式（仅供参考）
宿松县中医院中央空调系统维保项目

投标文件
投标人名称：                     （签字或盖章）

日      期 ：           年   月   日           
目 录
一、投标函
二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、投标报价单
四、投标公司承诺函
五、资质证明文件
六、维保方案

七、投标文件认为需要说明的其他资料

一、投标函
致： 宿松县中医院
1.我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以满足招标文件规定的服务要求，按合同约定完成服务项目。服务期限：  ，质量为     。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件。
3.我方承诺有效期自投标截止之日算起90日历天，在投标有效期内不修改、撤销参选文件。
4.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
5我方承诺本次所提供的材料均真实有效，如有弄虚作假我方承担一切后果。
6．（其他补充说明）。
  参选人：（盖单位公章）

  法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

   地址：
   网址：
  电话：
  传真：
  邮政编码：

                                    【】年【】月【】日

          二、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明

参选人名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓    名：    性    别：
年    龄：    职    务：
身份证号：系 （参选人名称）的法定代表人。
特此证明。
参选人：（盖单位公章）
年    月    日
附：法定代表人身份证复印件
（二）授权委托书

本人（姓名）系           （参选人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：年月日始至年月日止。
代理人无转委托权。
 参选人：（盖单位公章）

 法定代表人：（签字或盖章）

 身份证号码：
 委托代理人：（签字或盖章）

 身份证号码：   

                                           年    月   日
附：代理人身份证复印件
三、报价清单
	服务项目
	服务内容
	服务期限
	含税服务价格
（元）

	项目一
	中央空调系统维保
	壹年
	

	含税投标总报价
（大写）
	


四、承诺书
近三年无行贿犯罪行为承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
本公司、公司法定代表人及拟投入本项目的项目经理近三年无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。
本公司、法定代表人及拟投入本项目的项目经理若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消参选资格、记入信用档案、取消中标资格、没收参选保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给比选人造成损失的，依法承担赔偿责任。
 
法定代表人（签章）：
  参选人名称（签章）：
                   年 月 日

五、投标资质要求相关证明资料
六、维保方案
七、参选文件认为需要说明的其他资料
12

